## Teorie (hidden)
| Vše vypsáno pro vodu o teplotě 0°C | [7 empty] | Vše vypsáno pro vodu o teplotě 20°C
| Plast | [7 empty] | Plast
| Dimenze [mm] | Hmotnostní průtok [kg/s] | Teplota [°C] | Hustota [kg/m3] | Objemový průtok [m3/s] | Tlaková ztráta [Pa/m] | Rychlost kapaliny [m/s] |  | Dimenze [mm] | Hmotnostní průtok [kg/s] | Teplota [°C] | Hustota [kg/m3] | Objemový průtok [m3/s] | Tlaková ztráta [Pa/m] | Rychlost kapaliny [m/s]
| 40x3.7 | 0.5 | 0 | 1000.3 | 0.00049985 | 169.3 | 0.6 |  | 40x3.7 | 0.5 | 20 | 997.5 | 0.00050125 | 147.4 | 0.6
| 40x3.7 | 1 | 0 | 1000.3 | 0.0009997 | 574.8 | 1.2 |  | 40x3.7 | 1 | 20 | 997.5 | 0.0010025 | 508.5 | 1.2
[6 empty] | 3.3952 | [7 empty] | 3.4498
| 2x větší průtok při 0°C znamená 3.4x větší tlakovou ztrátu | [7 empty] | 2x větší průtok při 20°C znamená 3.45x větší tlakovou ztrátu
| Plast | [7 empty] | Plast
| 32x2.9 | 0.5 | 0 | 1000.3 | 0.00049985 | 481.7 | 0.93 |  | 32x2.9 | 0.5 | 0 | 997.5 | 0.00050125 | 422.5 | 0.93
| 32x2.9 | 1 | 0 | 1000.3 | 0.0009997 | 1633.9 | 1.85 |  | 32x2.9 | 1 | 0 | 997.5 | 0.0010025 | 1472.3 | 1.85
[6 empty] | 3.3919 | [7 empty] | 3.4847
| 2x větší průtok při 0°C znamená 3.4x větší tlakovou ztrátu | [7 empty] | 2x větší průtok při 20°C znamená 3.48x větší tlakovou ztrátu
| Měď | [7 empty] | Měď
| 35x1.5 | 0.5 | 0 | 1000.3 | 0.00049985 | 186.5 | 0.62 |  | 35x1.5 | 0.5 | 0 | 997.5 | 0.00050125 | 163.8 | 0.62
| 35x1.5 | 1 | 0 | 1000.3 | 0.0009997 | 639.8 | 1.24 |  | 35x1.5 | 1 | 0 | 997.5 | 0.0010025 | 581.4 | 1.24
[6 empty] | 3.4306 | [7 empty] | 3.5495
| 2x větší průtok při 0°C znamená 3.4x větší tlakovou ztrátu | [7 empty] | 2x větší průtok při 20°C znamená 3.4x větší tlakovou ztrátu
Laminární prouděni Re<2100 nebo 2300 (literatura se liší)
| Viskozita vody 0°C |  | 1.79e-06 | m2/s | Z důvodu, že viskozita nemrzky okolo teploty 0°C je více než 3x vyšší než v případě vody, vychází tak často pro stejný průtok nemrzky laminární proudění nebo proudění v přechodové oblasti. To však přináší problém s určením součinitele tření lambda pro nemrzku, protože výpočet lambdy se liší právě podle typu proudění. Proto budeme výpočet tlakové ztráty provádět vždy pro vodu o teplotě 0°C (to by mělo zaručit dobrou shodu s programem na TZB-INFO) a abychom získali tlakovou ztrátu pro směs Thermofrost L+voda v poměru 1:2, vynásobíme ztrátu pro vodu koeficientem 1.33. | [19 empty] | Přechodová oblast 2300<Re<6000
| Viskozita nemrzky 1:2 |  | 6e-06 | m2/s | [20 empty] | Turbulentní proudění Re>6000
| Poměr viskozit |  | 3.352
| Hustota vody |  | 1000.3 | kg/m3
| Hustota nemrzky 1:2 |  | 972 | kg/m3
| Dimenze | Očíslování | Vnitřní průměr [m] | Plocha průřezu [m2]
Plast | PE 32x2.9 | 1 | 0.0262 | 0.00053886
| PE 40x3.7 | 2 | 0.0326 | 0.00083427 |  | Příklad součinitelů pro jednotlivé armatury:
| PE 50x4.6 | 3 | 0.0408 | 0.0013067
| PE 63x5.8 | 4 | 0.0514 | 0.0020739
| PE 75x6.8 | 5 | 0.0614 | 0.0029594
Měď | Cu 28x1.5 | 6 | 0.025 | 0.00049062
| Cu 35x1.5 | 7 | 0.032 | 0.00080384
| Cu 42x1.5 | 8 | 0.039 | 0.001194
| Potrubí |  | Průtok |  |  | Tlaková ztráta třením |  |  |  |  | Tlaková ztráta vřazenými odpory
Úseky | dimenze | Délka L [m] | m [kg/s] | V [m3/s] | w [m/s] | Re [-] | λ[-] | R[Pa/m] | ΔPzt,W [Pa] | ΔPzt,NS [Pa] | Počet kolen 90° | Počet TKK | Počet KK | Zpětná klapka | Počet T-kusů | Redukce počtu větví | Přechod Cu-PE | Σξ1-7 | Tlaková ztráta armatur 1-7 [Pa] | Tlaková ztráta filtrballu [Pa] | Tlaková ztráta ventilu 1 [Pa] | Tlaková ztráta ventilu 2 [Pa] | Tlaková ztráta výparníku [Pa] | ΔPzm,W [Pa] | ΔPzm,NS [Pa] | Celková tlaková ztráta [Pa]
1 |  | 5 | 0.4 | 0.00039988 | 0.49746 | 8893.1795 | 0.03254 | 125.8616 | 629.3081 | 836.9798 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14.2 | 1757.5546 | 1500 | 0 |  |  | 3257.5546 | 4332.5477 | 5169.5275
2 |  | 15 | 0.4 | 0.00039988 | 0.47932 | 8729.5013 | 0.032692 | 115.2317 | 1728.4761 | 2298.8733 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2298.8733
3 |  | 250 | 0.2 | 0.00019994 | 0.23966 | 4364.7507 | 0.038877 | 34.2586 | 8564.6505 | 11390.9851 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 3 | 86.1809 | 0 |  |  |  | 86.1809 | 114.6207 | 11505.6058
4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1. úsek potrubí | [24 empty] | #DIV/0!
7
Vybráno
| Vnitřní průměr | Plocha průřezu
| 0.032 | 0.00080384
2. úsek potrubí
2
Vybráno
| Vnitřní průměr | Plocha průřezu
| 0.0326 | 0.00083427
3. úsek potrubí
2
Vybráno
| Vnitřní průměr | Plocha průřezu
| 0.0326 | 0.00083427
4. úsek potrubí
2
Vybráno
| Vnitřní průměr | Plocha průřezu
| 0.0326 | 0.00083427
Note on D43: Hmotnostní průtok
Note on E43: Objemový průtok
Note on G43: Reynoldsovo číslo
Note on H43: Součinitel třecích ztrát
Note on I43: Tlaková ztráta třením na 1m potrubí.
Note on J43: Tlaková ztráta třením pro vodu.
Note on K43: Tlaková ztráta třením pro nemrznoucí směs.
Note on U43: Z grafu pro filtrball pro příslušnou dimenzi a průtok.
Note on V43: Např. 3-cestný ventil pro aktivní chlazení nebo regulační ventil v šachtě.
Note on W43: Opět např. ventil pro aktivní chlazení nebo nějaký ventil STAD pro kontrolu měření průtoku.
Note on X43: Pokud již není odečtena v diagramu interního oběhového čerpadla primáru.
Note on Y43: Tlaková ztráta vřazenými odpory pro vodu.
Note on Z43: Tlaková ztráta vřazenými odpory pro nemrznoucí směs.
Note on AA43: Součet tlakové ztráty třením a vřazenými odpory.

## Návod
Návod na použití SW
Tento SW slouží pro rychlý výpočet tlakových ztrát primárního okruhu tepelných čerpadel země/voda se vstupní teplotou nemrznoucí směsi do TČ o teplotě 0°C. To odpovídá běžným návrhovým podmínkám TČ s vrty/plošnými kolektory. Výpočet probíhá na listu "Vypočet tlakových ztrát". Modrá pole se zadávají, hnědá pole se počítají samy. Pro názornost prvně sledujte listy "Vzorový příklad" a "Použité vzorce". V první tabulce se zadáním chladicího výkonu TČ a požadovaného rozdílu teplot na primárním okruhu vypočte hmotnostní průtok nemrznoucí směsi přes TČ. To je zároveň i průtok v páteřním vedení většinou až k šachtě. Dolní tabulka slouží pro výpočet tlakových ztrát jednotlivých úseků primárního okruhu, přičemž každý úsek začíná/končí tam, kde se potrubí primárního okruhu rozděluje na více větví (typicky šachta rozdělovače), nebo kde se mění materiál potrubí (přechod z mědi na PE) popř. na redukci počtu větví tvaru "Y". Prvně zde zadáte dimenzi potrubí a následně vypočtený hmotnostní průtok z 1. tabulky a délku úseku. Poté již doplníte pouze počet kolen, kohoutů, tlakovou ztrátu filtrballu (odečtete z grafu) nebo nějakého 3-cestného ventilu. podle jeho digramu tlakových ztrát. Poté zadáte dimenzi a průtok v dalším úseku. Pokud máte z rozdělovače dvě smyčky primárního okruhu, tak jednoduše průtok v páteřním vedení k rozdělovači podělíte dvěma a máte průtok přes jednu smyčku. Pokud by z rozdělovače šly 4 smyčky, podělíte páteřní průtok číslem 4 atd...Znovu doplníte počty kolen/armatur popř. přímo dosadíte tlakovou ztrátu ventilu odečtenou z grafu. Pozor: Při výpočtu tlakové ztráty zadáváte délku úseku jako součet délky zpátečky a přívodu. Čili pokud je délka přívodního potrubí od TČ do šachty 10 m, tak délka úseku zadaná v programu bude 20m. Výsledná celková tlaková ztráta primárního okruhu je vpravo dole v šedivém poli. Výpočtenou hodnotu tlakové ztráty je potřeba dosadit do grafu oběhového čerpadla primárního okruhu daného TČ ať už jde o interní nebo externí oběhové čerpadlo primáru a následně tuto hodnotu porovnat s dispozičním tlakem oběhového čerpadla pro daný průtok přes TČ (průtok 1. úsekem). V dokumentu se počítá s tlakovou ztrátou v Pascalech, ale ve výsledném šedivém poli na konci tabulky je výsledek v kPa. Prosím ohlídejte si, že se Vám nezapočítává tlaková ztráta např. 4. úseku, pokud počítáte jen se dvěma nebo 3-mi úseky. U nevyužitého pole úseku zadejte místo nulového průtoku velmi malý průtok např. 0.001 kg/s a zkontrolujte, že v tlakových ztrátách vřazenými odpory nemáte zadaný žádný počet armatur - v případě zadaného téměř nulového průtoku však na počtu armatur nezáleží i kdyby byl počet uveden. Mějte na paměti, že za návrhových teplot nemrznoucí směsi 0°C na vstupu do TČ má stroj nižší chladicí výkon než většinu roku kdy je primár teplejší. Myšleny hlavně ON/OFF stroje, frekvenčně řízené stroje se do vytápění umí přizpůsobit aktuální potřebě domu, která je většinu roku podstatně nižší než za návrhových podmínek, Do TV mohou i frekvenčně řízené stroje vyjet na 100% otáček, záleží však na omezení otáček kompresoru v regulaci servisním technikem či samotnou ochranou výrobce. Pokud tedy navrhnete primární okruh pro vstupní teplotu do TČ 0°C s dT=3K, bude za vyšších teplot primáru oběhové čerpadlo většinu roku nuceno běžet na vyšší otáčky a je dost možné, že v regulaci nastavené dT=3K nebude moct udržet. Doporučená MAX dT je 5K. Proto doporučujeme ohlídat, že oběhové čerpadlo navržené na nominální průtok za teploty 0°C bude schopno udržet MAX-dT=5K u vrtu za teplot cca +10°C a u plošného kolektoru za teplot primáru cca +15°C. Udržení nižší dT primáru umožňuje dosáhnout vyššího COP.

## Výpočet tlakových ztrát
| Viskozita vody 0°C |  | 1.79e-06 | m2/s
| Viskozita nemrzky 1:2 |  | 6e-06 | m2/s
| Poměr viskozit |  | 3.352
| Hustota vody |  | 1000.3 | kg/m3
| Hustota nemrzky 1:2 |  | 972 | kg/m3
| Dimenze |  | Vnitřní průměr [m] | Plocha průřezu [m2]
Plast | GEROTOP PE 32x2.9 | 1 | 0.0262 | 0.00053886
| GEROTOP PE 40x3.7 | 2 | 0.0326 | 0.00083427
| GEROTOP PE 50x4.6 | 3 | 0.0408 | 0.0013067
| GEROTOP PE 63x5.8 | 4 | 0.0514 | 0.0020739
| GEROTOP PE 75x4.5 | 5 | 0.066 | 0.0034195
| GEROTOP PE 90x5.4 | 6 | 0.0792 | 0.004924
| GEROTO PE 110x6.6 | 7 | 0.0968 | 0.0073556
| GEROTOP PE 125x7.4 | 8 | 0.1102 | 0.0095331
Měď | Cu 28x1.5 | 9 | 0.025 | 0.00049062
| Cu 35x1.5 | 10 | 0.032 | 0.00080384
| Cu 42x1.5 | 11 | 0.039 | 0.001194
| Cu 54x2 | 12 | 0.05 | 0.0019625
| Cu 57x2 | 13 | 0.053 | 0.0022051
| Cu 64x2 | 14 | 0.06 | 0.002826
| Cu 76x2 | 15 | 0.072 | 0.00049062
| Cu 88.9x2.5 | 16 | 0.0839 | 0.00080384
| Cu 108x2.5 | 17 | 0.103 | 0.001194
VÝPOČET TLAKOVÝCH ZTRÁT PRIMÁRNÍHO OKRUHU TEPELNÉHO ČERPADLA ZEMĚ/VODA
| Chladicí výkon TČ [W] |  | 4992
| Navržený rozdíl teplot na výparníku [K] |  | 3
Měrná tepelná kapacita Thermofrost L:voda, 1:2 |  |  | 4282
| Průtok přes výparník TČ [kg/s] |  | 0.3886
| Počet smyček primárního okruhu TČ |  | 2
| Průtok jednou smyčkou [kg/s] |  | 0.1943 | [7 empty] | Tlaková ztráta vřazenými odpory | [15 empty] | Celková tlaková ztráta úseku ΔPc [kPa]
[11 empty] | Počet kusů vybraných armatur v daném úseku | [6 empty] | Σξ1-7 | Tlaková ztráta armatur [Pa] | Tlaková ztráta filtrballu [Pa] | Tlaková ztráta ventilu 1 [Pa] | Tlaková ztráta ventilu 2 [Pa] | Tlaková ztráta výparníku [Pa] | Tlaková ztráta U-kolena [Pa] | ΔPzm,W [Pa] | ΔPzm,NS [Pa]
| Potrubí |  | Průtok |  |  | Tlaková ztráta třením
Úseky | Dimenze | Délka úseku [m] | m [kg/s] | V [m3/s] | Rychlost proudění w [m/s] | Re [-] | λ[-] | Měrná ztráta třením R [Pa/m] | ΔPzt,W [Pa] | ΔPzt,NS [Pa] | Koleno 90° | 3cestný kulový kohout | Kulový kohout | Zpětná klapka | T-kus | Redukce počtu větví | Přechod Cu-PE
1 |  | 5 | 0.39 | 0.00038988 | 0.79467 | 11098.688 | 0.030787 | 388.9545 | 1944.7723 | 2586.5472 | 6 | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 | 13.8 | 4358.6168 | 1000 |  |  |  |  | 5358.6168 | 7126.9603 | 9.7135
2 |  | 5 | 0.39 | 0.00038988 | 0.46734 | 8511.2638 | 0.032899 | 110.2377 | 551.1886 | 733.0808 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.73308
3 |  | 260 | 0.39 | 0.00038988 | 0.46734 | 8511.2638 | 0.032899 | 110.2377 | 28661.8061 | 38120.2021 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 38.1202
4 |  | 0 | 1e-05 | 9.997e-09 | 1.1983e-05 | 0.21824 | 0.46233 | 1.0185e-06 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Pozn.: Vrt, 2trubková sonda v dimenzi PE 40x3,7 mm, délka 130m | [19 empty] | Výsledná tlaková ztráta celkem [kPa] | [6 empty] | 48.5668
1. úsek potrubí
9
Vybráno
| Vnitřní průměr | Plocha průřezu
| 0.025 | 0.00049062
2. úsek potrubí
2
Vybráno
| Vnitřní průměr | Plocha průřezu
| 0.0326 | 0.00083427
3. úsek potrubí
2
Vybráno
| Vnitřní průměr | Plocha průřezu
| 0.0326 | 0.00083427
4. úsek potrubí
2
Vybráno
| Vnitřní průměr | Plocha průřezu
| 0.0326 | 0.00083427
Ing. Petr Michal
PROJEKTUJ TEPELNÁ ČERPADLA, +420 272 191 405; info@protc.cz; www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz | [26 empty] | Verze programu 1.1
Note on E31: Obvykle při vstupní teplotě nemrznoucí směsi do výparníku 0°C.
Note on E32: Doporučeno 3-4K.
Note on E34: Pro Thermofrost L:voda 1:2, 4282 J/(kg.K).
Note on E36: Pro Thermofrost L:voda 1:2, 4282 J/(kg.K).
Note on E39: Hmotnostní průtok v daném úseku potrubí.
Note on F39: Objemový průtok
Note on H39: Reynoldsovo číslo
Note on I39: Součinitel třecích ztrát
Note on J39: Tlaková ztráta třením na 1m potrubí pro vodu.
Note on K39: Tlaková ztráta třením pro vodu.
Note on L39: Celková tlaková ztráta třením pro nemrznoucí směs.
Note on U37: Pro vodu.
Note on V37: Ze záložky "Grafy filtrballů" pro příslušnou dimenzi a průtok vody.
Note on W37: Např. pro 3-cestný ventil pro aktivní chlazení - použijte graf příslušného ventilu pro vodu.
Note on X37: Např. pro 3-cestný ventil pro aktivní chlazení popř. nějaký ventil STAD pro měření průtoku použijte graf příslušného ventilu pro vodu.
Note on Y37: Bývá stanovena již pro nemrznoucí směs v podkladech některých výrobců. Někdy je odečtena již v grafu oběhového čerpadla a pak se sem nedoplňuje.
Note on Z37: Sledujte list "Použité vzorce" a graf tlakové ztráty vratného U-kolena.
Note on AA37: Tlaková ztráta armatur, filtrballu, ventilů pro vodu.
Note on AB37: Tlaková ztráta vřazenými odpory pro nemrznoucí směs. Zahrnuje i tlakovou ztrátu výparníku a vratného U-kolena.
PODKLADY ZPRACOVAL

## Vzorový příklad
Zadání:
Posuďte primární oběhové čerpadlo TČ EcoForest EcoGEO 1-9kW při topném výkonu 7.6 kW/příkon 1.8 kW (podmínky 0/35°C, 65% otáček kompresoru) s plošným kolektorem v této konfiguraci:
5m měděného potrubí 35x1.5 připojeno přímo na TČ (přívod + zpátečka dohromady), 4 kolena, 2x třícestný kulový kohout, 1x kulový kohout, 1x filtrball, přechod měď/PE
20m potrubí PE 40x3.7 do šachty před domem (přívod + zpátečka dohromady)
2x 225m potrubí PE 40x3.7, kulové kohouty s průtokoměry pro každou smyčku
Chladicí výkon TČ = | 7,6-1,8 = 5.8 kW
|  | 1.7 | m3/h
Tlaková ztráta výparníku při průtoku nemrznoucí směsi 1.7 m3/h
Graf vestavěnného primárního oběhového čerpadla:
Dispoziční tlak interního oběhového čerpadla při průtoku 1.7 m3/h je 60 kPa, tlaková ztráta primárního okruhu je 36 kPa => dispoziční tlak čerpadla je vyšší než tlaková ztráta primárního okruhu => OBĚHOVÉ ČERPADLO VYHOVUJE!!!!
Dispoziční tlak oběhového čerpadla
Pracovní bod oběhového čerpadla

## Použité vzorce
Reynoldsovo číslo:
Součinitel tření | Vzorec platí pouze pro turbulentní proudění. U nemrznoucí směsi při teplotě okolo 0°C se za běžných průtoků nedostáváme přímo do turbulentního proudění, ale buď do laminární nebo přechodové oblasti. To by vyžadovalo použití jiných vzorců pro výpočet lambdy. U kapalné vody 0°C však za běžných průtoků dosahujeme většinou turbulentního proudění, takže je programově lehčí vypočítat lambdu pro vodu o teplotě 0°C a následně přepočítat na nemrznoucí směs koeficientem cca 1.3. Vzorec by měl být použit pro hydraulicky hladké potrubí, ale pro tento výpočet zcela postačuje.
Tlaková ztráta třením
Tlaková ztráta vřazenými odpory: |  |  |  |  | Vřazené odpory |  | Tlaková ztráta vratného U-kolena
[5 empty] | Armatura | Součinitel ξ
[5 empty] | koleno | 1.3
[5 empty] | TKK | 1
[5 empty] | Kulový kohout | 1
[5 empty] | Zpětná klapka | 3.2
[5 empty] | T-kus | 3
[5 empty] | Redukce počtu větví | 2
[5 empty] | Přechod měď/PE | 1
Tlaková ztráta vřazenými odpory v obloucích 90/180° plošného kolektoru je díky velkému poloměru zakřivení zanedbatelná a lze uvažovat pouze s tlakovou ztrátou třením. Na vratné U-koleno v patě vrtu je požadavek normy na tlakovou ztrátu max. 1 kPa při rychlosti proudění 1 m/s. Takže není nutné se tímto odporem nijak dlouze zabývat. Pokud přesto chcete pro dobrý pocit tlakovou ztrátu U-kolena do tabulky zahrnout, je pro něj buňka připravena a přesnou tlakovou ztrátu lze odečíst z grafu vpravo.
Viskozita vody 0°C |  | 1.79e-06 | m2/s
Viskozita nemrznoucí směsi 1:2 |  | 6e-06 | m2/s
Poměr viskozit |  | 3.352
Hustota vody |  | 1000.3 | kg/m3
Hustota nemrznoucí směsi 1:2 |  | 972 | kg/m3
Měrná tepelná kapacita Thermofrost L:voda, 1:2 |  |  | 4282 | J/(kg.K)
Výpočet na listu "Výpočet tlakových ztrát" funguje tak, že se prvně vypočte tlaková ztráta pro vodu o teplotě 0°C a tato ztráta se přenásobí součinitelem 1.33, čímž dosáhneme tlakové ztráty pro nemrznoucí směs Thermofrost L:voda v poměru 1:2. Z měření bylo prokázáno, že tlaková ztráta této směsi v porovnání s vodou je při teplotním spádu 5/1°C o cca 29% vyšší. Při výpočtu měrné tlakové ztráty třením R [Pa/m] pro vodu se program v závislosti na potrubí a průtoku dopouští chyby do +/-3% (kvůli zjednodušeně použitému výpočtu součinitele "lambda" pro turbulentní proudění, které za teploty 0°C a běžné průtoky těžko dosahujeme), proto je pro jistotu převodní součinitel z vody na nemrznoucí směs mírně navýšen na již zmíněnou hodnotu 1.33. Použitím SW tehdy i když víte, že teplota na vstupu do TČ neklesne pod 10°C (např. stoka s odpadní vodou z technologie), tak tlaková ztráta nemrznoucí směsi oproti výpočtu ve skutečnosti bude cca o 3% nižší a budete na straně bezpečnosti.

## Nemrznoucí směs
Zdroj: časopis Topenářství instalace 1/2016