## Návod
Návod pro použití výpočetního excelu: Poměry spotřeb tepla a elektřiny tepelným čerpadlem a bivalentním zdrojem
Úvod: Tento výpočetní excel vznikl, jako projektantská pomůcka pro lepší znázornění a pochopení problematiky volby výkonu tepelného čerpadla vzduch/voda nebo země/voda v poměru ke špičkovému požadavku na zdroj tepla objektu. Doporučený výkon tepelného čerpadla se pohybuje přibližně v rozmezí 60-80% celkové potřeby objektu. Více se můžete dozvědět na https://www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz/cz/jak-mam-navrhnout. Výstup tohoto výpočetního excelu pak znázornňuje poměr dodané energie do objektu tepelným čerpadlem a bivalentním zdrojem. Je možné volit zdroje tepla téměř z kompletního sortimentu námi dodávaných tepelných čerpadel a zvolit tak ideální výkon zdroje a optimalizovat jednotlivé výkony především z investičních důvodů.
Celý excel obsahuje několik typů podbarvení.
Legenda
hodnoty editovatelné - do těchto polí lze zadávat data v předepsaném formátu
hodnoty vypočítané - nelze editovat
označení pomocných výpočtů
Pro zadávání hodnot platí pouze několik jednoduchých pravidel.
Lokalita stavby: - na výběr je pouze z přednastavených lokalit - vyberte případně nejbližší vaší lokalitě. - střední teplota je braná jako doporučení u obytných staveb - může se lišit
Hodnoty požadovaných výkonů budovy: (zadává se vždy v jednotkách [kW]) - zadává se pouze hodnota Hodnotu kW není nutné vpisovat, políčko je naformátované pro dopsání koncovky kW automaticky
Po zadání veškerých dostupných hodnot z požadavků budovy se vypočítává požadavek na špičkový výkon zdroje ze vzorečků Q1 = Qut + Qvzt + Q tech Q2 = (Qut + Qvzt + Qtech) * 0,7 + Qtv Qzdroj = max(Q1;Q2) Legenda: Qut - výkon pro vytápění (pokrytí prostupu i přirozeného větrání řešeného objektu) [kW] * Qvzt - výkon pro ohřev VZT jednotek [kW] Qtech - výkon pro ostatní technologie [kW] Qtv - výkon pro ohřev teplé vody [kW] *V případě, že není známa ztráta řešeného objektu je možné využít pomocnou tabulku na str. 2 "Tepelná ztráta z plochy a typu objektu", ze které vzejde hrubý výpočet tepelných ztrát objektu.
POZOR: Velmi důležité je věnovat pozornost požadavku na teplou vodu. V mnohých případech bývá požadavek na výkon pro přípravu teplé vody výrazně předimenzován a dochází pak k volbě zbytečně vysoké výkonnové řady tepelného čerpadla. Doporučuji použít pomocný výpočet pro spotřebu teplé vody. Pro lepší optimalizaci výkonů pro přípravu teplé vody je možné kontaktovat nás viz níže
Volba zdroje tepla: Zde je možné vybrat zdroj tepla pouze z tepelných čerpadel, které naleznete v rozklikávacím seznamu. Postupem času dojde k doplňování další tepelných čerpadel. Lze volit pouze jeden typ tepelného čerpadla a jeho počet v kaskádě. NELZE volit kombinaci různých tepelných čerpadel. Program slouží pouze jako ilustrační a téměř vždy lze nakombinovat zdroj tepla z přednastavených. V případě atypického požadavku je možné kontaktovat tvůrce viz kontakt níže.
Výsledky:
Z výsledků je pak patrný výkon zdroje pro návrhovou teplotu výkon bivalentního zdroje pro návrhovou teplotu bivalentní bod Celkové teplo dodané tepelným čerpadlem v průběhu otopné sezóny Celkové teplo dodané bivalentním zdrojem v průběhu otopné sezóny Celková spotřeba elektrické energie tepelným čerpadlem v průběhu otopné sezóny Celková spotřeba elektrické energie bivalentním zdrojem - elektrokotel (počítáno s účinností 1) POZNÁMKA K VÝPOČTŮM: Celkové teplo dodané objektu je počítáno denostupňovou metodou. Od reálných spotřeb se tak tento výpočet bude lišit. Nejsou zde započítány zisky budovy/obsazenost Četnost počtu dní s venkovními teplotami jsou vypočítány z empirického vzorce
Tvůrce: Ing. Filip Špindler, email: spindler@protc.cz

## Výpočet
Legenda
hodnoty editovatelné
hodnoty vypočítané
VÝPOČET POMĚRŮ SPOTŘEBY TEPLA A ELEKTŘINY TEPELNÝM ČERPADLEM A BIVALENTNÍM ZDROJEM
verze 2021/5
| Zákazník | Viktor Topič | Hodnoty požadovaných výkonů objektu |  |  | 1 | Podlahový s teplotou 35°C | W35 | 35 | 45
| Kód příležitosti CRM (povinné) | XXXXXX | Tepelná ztráta domu |  | 186 | 2 | Podlahový s teplotou 45°C | W45 | 45 | W45
| Bez evidence příležitosti v CRM není použití této nabídky povolené |  | Výkon pro VZT |  | 0 | 3 | Radiátorový s teplotou 55°C | W55 | 55
|  |  | Technologie a ostatní |  | 0
| Lokalita stavby |  | Výkon pro přípravu TV |  | 0 | 1 | Nezateplená budova |  | 0.09 | w/m2
| Lokalita projektu | Praha (Karlov) | Qtv TV (vypočítaný) |  | 13.3933 | 2 | Částečně zateplená |  | 0.06 | w/m2
| Venkovní výpočtová teplota | -12 | Špičkový na výkon zdroje |  | 186 | 3 | Zateplená nebo novostavba |  | 0.045 | w/m2
| Střední teplota vnitřního vzduchu | 19 | POZN: Pokud nejsou známy hodnoty ztrát, výkonů technologií a přípravy TV, níže jsou pomocné výpočty pro jejich rychlý odhad |  |  | 4 | Novostavba pasiv, rekup. |  | 0.03 | w/m2
| Délka otopného období | 225 | Pomocný výpočet výkonu a TV ze spotřeb tepla
|  |  | Spotřeba tepla | MWh | 450 | 1 | 2 až 4 lidé (přidat výkon 0,8 kW) |  | 0.8 | Běžná spotřeba vody | Bežná spotreba vody
| Volba zdroje tepla |  | Účinnost stávajícího zdroje |  | 0.85 | 2 | 4 až 8 lidí (přidat výkon 1,5 kW) |  | 1.5 | Zvýšená spotřeba vody | Zvýšená spotreba vody
| Tepelné čerpadlo | Heliotherm S55L-M | Požadovaný výkon zdroje |  | 199.7218 | 3 | Bez ohřevu vody (0 kW) |  | 0 | Bez ohřevu vody | Bez ohrevu vody
| Počet TČ v kaskádě | 3 | Spotřeba tepla TV | MWh | 40
| Topný systém | Podlahový s teplotou 45°C | Spotřeba TV | m3/den | 1.6199 |  | Bydlení | 82 | l/os
|  |  | Výpočet je pouze pomocný - data se dále nepropisují automaticky |  |  |  | Hotel | 67 | l/os
COP - TC - vytápění
[7 empty] | Administrativa | 15 | l/os |  |  | 3.3804
| Výsledné výkony TČ a bivalence |  | POMOCNÝ VÝPOČET: Tepelná ztráta objektu z plochy a typu stavby |  |  |  | Špinavý provoz | 42 | l/os |  |  | COP - TC - TV
| Výkon TČ při-12 °C | 120.1034 | Vytápěná plocha (m2) |  | 200 |  | Nemocnice | 181 | l/os |  |  | 2.6986
| Výkon bivalence při-12°C | 65.8966 | Stav zateplení budovy (30 W/m2) |  | Novostavba pasiv, rekup. |  | teplo
| Bivalentní bod | -4 | Tepelná ztráta podle vyt. plochy |  | 6 |  | 419.2204 | MWh |  | Dodané teplo TC vytapeni
[7 empty] | 8.0143 | MWh |  | Dodane teplo bivalence vytapeni |  | Celkové množství dodaného tepla TČ
| Roční dodávka tepla TČ a bivalentním zdrojem |  | POMOCNÝ VÝPOČET: Příprava TV |  |  |  | 0.98124 | % |  | % TC |  | 536.546 | MWh | 98.53%
| Vytápění - dodané teplo TČ | 419,22 MWh ; 98,1 % | Počet osob |  | 80 |  | 0.018759 | % |  | %bivalence |  | Celkové množství tepla dodaného bivalencí
| Vytápění - dodané teplo biv. | 8,01 MWh ; 1,9 % | Typ provozu |  | Bydlení |  | el energie |  |  |  |  | 8.0143 | MWh | 1.472%
| Příprava TV - Dodatené teplo | 117,33 MWh | Potřeba litrů na osobu |  | 82 |  | 124.0145 | MWh |  |  |  | Celkové mnžoství elektrické energie - TČ
|  |  | Roční potřeba tepla pro přípravu TV |  | 167608 |  | 8.0143 | MWh |  |  |  | 162.5035 | MWh | 95.3%
| Roční spotřeba el. enegie TČ a bivalentního zdroje |  | Současnost |  | 0.7 |  | 0.9393 | % |  |  |  | Celkové množstív el energie bivalence
| Vytápění - spotřeba elektřiny TČ | 124,01 MWh ; 93,9 % | Redukovaná roční potřeba TV |  | 117325.6 |  | 0.060701 | % |  |  |  | 8.0143 | MWh | 4.7%
| Vytápění - spotřeba elektřiny biv. | 8,01 MWh ; 6,1 % | Data energií se dále propisují do celkové bilance se započítanou současností! |  |  |  | TV
| Příprava TV - spotřeba el. celkem | 38,49 MWh | Špičkový výkon zdroje tepla |  | 186 |  | 72.324 | MWh | TV - zima TC |  | TV - TC
[7 empty] | 45.0016 | MWh | TV - léto TC |  | 117.3256 | MWh
[7 empty] | 0 | MWh TV - bivalence
Elektřina - Příprava TV
[7 empty] | 26.8002 | MWh | TV - zima TC
| Roční dodávka tepla TČ a bivalentním zdrojem |  | Roční spotřeba el. enegie TČ a bivalentního zdroje |  |  |  | 11.6887 | MWh | TV leto TC
| Dodané teplo TČ - celkem | 536,55 MWh ; 98,5 % | Spotřeba elektřiny TČ - celkem |  | 162,5 MWh ; 95,3 % |  | 0 | MWh | Biv
| Dodané teplo bivalencí - celkem | 8,01 MWh ; 1,5 % | Spotřeba elektřiny biv. - celkem |  | 8,01 MWh ; 4,7 % |  | 38.4889 | MWh | celkem

## Pomery_vykonu (hidden)
| pole, které je nutné zadat | [9 empty] | te= | -(te,m-te,v)*(1-(T/d)^(0,985*((T/d)^-0,625))+te,m | [7 empty] | KDYŽ(W6=W7-1;KDYŽ(W7+1>$B$4;0;W7+1);0)
| pole, která většinou není nutné editovat (je to nicméně možné) | [10 empty] | Graf | [34 empty] | zdroj četnosti průběhu teplot - jedná se o prahu
| dopočítává samo / důležité mezivýsledky | [10 empty] | den | [5 empty] | Zdroj celkem | příprava | [18 empty] | D | energie | energie | energie | energie |  |  |  |  | http://users.fs.cvut.cz/tomas.matuska/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/ZZT-P1-potreba_tepla_vykonu_navrh-zdroje.pdf
vyber lokalitu | Praha (Karlov) | [10 empty] | T | te | T | den | Q zdroj | potřeba |  | TV | te | Q zdroj | potřeba ztráty | potřeba ztráty | potřeva TV | T | Dny pro TV | Q, tv | QTV | Qtc - možné | COP - TČ | COP*dny | COP TV | COP TV*dny | Qbiv | Qtc potř | te | dnů/t | denostupne | Qvyt,tc | Qvyt,biv | Qvyt,tc | Qvyt,biv | Qtv | motohod. | te<tbiv | Qtv,biv
te,v | -12 | °C | min výpočtová teplota (-12;-15;-18;-21) | [8 empty] | dny | °C | den |  | % | kW | kW | kW | °C | % | kW |  | kW | dní |  | kW | kWh | kW |  |  |  |  | kW | kW | °C | dny | K.dny | Gj | Gj | MWh | MWh | MWh | TC |  | MWh
te,m | 13 | °C | střední denní teplota konce vytápěcího období (2 dny po sobě) (13-15°C) | [8 empty] | 0 | -12 | 0 | 8.6096 | 100% | 186 | 186 | 83.804 | -12 | 100% | 186 | 186 | 13.3933 | 0 | 1 | 13.3933 | 321.44 | 120.1034 | 2.28 | 2.28 | 1.85 | 1.85 | 65.8966 | 120.1034 | -12 | 1 | 30 | 8.5122 | 4.6704 | 2.3645 | 1.2973 | 0.32144 | 19.6872 | 1 | 0
te,s | 4.3 | °C | průměrná teplota v otopném období | [8 empty] | 0.5 | -9.6263 | 0.5 | 3.4444 | 92.34% | 171.7579 | 171.7579 | 83.804 | -11 | 96.77% | 180 | 180 | 13.3933 | 0 | 1 | 13.3933 | 321.44 | 123.5483 | 2.336 | 2.336 | 1.89 | 1.89 | 56.4517 | 123.5483 | -11 | 1 | 29 | 8.7466 | 3.9965 | 2.4296 | 1.1101 | 0.32144 | 19.6654 | 1 | 0
ti,s | 19 | °C | střední teplota vnitřního vzduchu v časovém úseku | [8 empty] | 1 | -8.9629 | 1 | 4.0271 | 90.2% | 167.7776 | 167.7776 | 83.804 | -10 | 93.55% | 174 | 174 | 13.3933 | 0 | 1 | 13.3933 | 321.44 | 126.9931 | 2.392 | 2.392 | 1.93 | 1.93 | 47.0069 | 126.9931 | -10 | 1 | 28 | 8.9798 | 3.3239 | 2.4944 | 0.92331 | 0.32144 | 19.642 | 1 | 0
d | 225 | dnů | délka otopného období | [5 empty] | Název vlastního TČ |  |  | 1.5 | -8.4971 | 1.5 | 4.9224 | 88.7% | 164.9827 | 164.9827 | 83.804 | -9 | 90.32% | 168 | 168 | 13.3933 | 0.5 | 1.5 | 13.3933 | 482.16 | 130.4379 | 2.448 | 3.672 | 1.97 | 2.955 | 37.5621 | 130.4379 | -9 | 1.5 | 40.5 | 13.8175 | 3.979 | 3.8382 | 1.1053 | 0.48216 | 29.4254 | 1 | 0
T | x | den | aktuální den otopné sezóny | [5 empty] | Vlastní TČ |  | COP | 2 | -8.1266 | 2 | 5.9102 | 87.51% | 162.7598 | 162.7598 | 83.804 | -8 | 87.1% | 162 | 162 | 13.3933 | 2 | 2 | 13.3933 | 642.88 | 133.8828 | 2.504 | 5.008 | 2.01 | 4.02 | 28.1172 | 133.8828 | -8 | 2 | 52 | 18.8839 | 3.9659 | 5.2455 | 1.1016 | 0.64288 | 39.1801 | 1 | 0
[9 empty] | A-12/W35 | 6 |  | 2.5 | -7.8142 | 2.5 | 6.9272 | 86.5% | 160.8853 | 160.8853 | 83.804 | -7 | 83.87% | 156 | 156 | 13.3933 | 4 | 3 | 13.3933 | 964.32 | 137.3276 | 2.56 | 7.68 | 2.05 | 6.15 | 18.6724 | 137.3276 | -7 | 3 | 75 | 29.0117 | 3.9447 | 8.0588 | 1.0958 | 0.96432 | 58.6831 | 1 | 0
Q% | 100% | % | jmenovitý výkon zdroje | [5 empty] | A-7/W35 | 6 |  | 3 | -7.5415 | 3 | 7.949 | 85.62% | 159.2493 | 159.2493 | 83.804 | -6 | 80.65% | 150 | 150 | 13.3933 | 7 | 4 | 13.3933 | 1285.76 | 139.7414 | 2.6278 | 10.5111 | 2.1056 | 8.4222 | 10.2586 | 139.7414 | -6 | 4 | 96 | 39.2992 | 2.885 | 10.9165 | 0.80139 | 1.2858 | 78.119 | 1 | 0
K | 3.226% | konstanta převodu na procenta | [6 empty] | A2/W35 | 6 |  | 3.5 | -7.2981 | 3.5 | 8.9647 | 84.83% | 157.7884 | 157.7884 | 83.804 | -5 | 77.42% | 144 | 144 | 13.3933 | 11 | 5.5 | 13.3933 | 1767.92 | 142.1552 | 2.6956 | 14.8256 | 2.1611 | 11.8861 | 1.8448 | 142.1552 | -5 | 5.5 | 126.5 | 54.8744 | 0.71214 | 15.2429 | 0.19782 | 1.7679 | 107.2271 | 1 | 0
Q%a | 1 | ověření max výkonu zdroje | [6 empty] | A7/W35 | 6 |  | 4 | -7.0771 | 4 | 9.9689 | 84.12% | 156.4627 | 156.4627 | 83.804 | -4 | 74.19% | 138 | 138 | 13.3933 | 16.5 | 7 | 13.3933 | 2250.08 | 144.569 | 2.7633 | 19.3433 | 2.2167 | 15.5167 | 0 | 138 | -4 | 7 | 154 | 67.6706 | 0 | 18.7974 | 0 | 2.2501 | 130.0237 | 0 | 0
Q%B | 0.19355 | % | Nejnižsí měrný výkon zdroje v otopné sezóně do te,m | [5 empty] | A12/W35 | 6 |  | 4.5 | -6.8741 | 4.5 | 10.9594 | 83.46% | 155.2447 | 155.2447 | 83.804 | -3 | 70.97% | 132 | 132 | 13.3933 | 23.5 | 8 | 13.3933 | 2571.52 | 146.9828 | 2.8311 | 22.6489 | 2.2722 | 18.1778 | 0 | 132 | -3 | 8 | 168 | 73.8225 | 0 | 20.5062 | 0 | 2.5715 | 139.5146 | 0 | 0
Qrozsah | [11 empty] | 5 | -6.6859 | 5 | 11.9351 | 82.86% | 154.1152 | 154.1152 | 83.804 | -2 | 67.74% | 126 | 126 | 13.3933 | 31.5 | 10 | 13.3933 | 3214.4 | 149.3966 | 2.8989 | 28.9889 | 2.3278 | 23.2778 | 0 | 126 | -2 | 10 | 200 | 87.8839 | 0 | 24.4122 | 0 | 3.2144 | 163.4053 | 0 | 0
od | 0.19355 | % výkonu zdroje | [6 empty] | A-12/W45 | 6 |  | 5.5 | -6.5099 | 5.5 | 12.8956 | 82.29% | 153.0597 | 153.0597 | 83.804 | -1 | 64.52% | 120 | 120 | 13.3933 | 41.5 | 11.5 | 13.3933 | 3696.56 | 151.8103 | 2.9667 | 34.1167 | 2.3833 | 27.4083 | 0 | 120 | -1 | 11.5 | 218.5 | 96.0131 | 0 | 26.6703 | 0 | 3.6966 | 175.6818 | 0 | 0
do | 1 | % výkonu zdroje | [6 empty] | A-7/W45 | 6 |  | 6 | -6.3445 | 6 | 13.8411 | 81.76% | 152.0671 | 152.0671 | 83.804 | 0 | 61.29% | 114 | 114 | 13.3933 | 53 | 12.5 | 13.3933 | 4018 | 154.2241 | 3.0344 | 37.9306 | 2.4389 | 30.4861 | 0 | 114 | 0 | 12.5 | 225 | 98.8694 | 0 | 27.4637 | 0 | 4.018 | 178.0766 | 0 | 0
[9 empty] | A2/W45 | 6 |  | 6.5 | -6.1882 | 6.5 | 14.7719 | 81.25% | 151.129 | 151.129 | 83.804 | 1 | 58.06% | 108 | 108 | 13.3933 | 65.5 | 13.5 | 13.3933 | 4339.44 | 156.6379 | 3.1022 | 41.88 | 2.4944 | 33.675 | 0 | 108 | 1 | 13.5 | 229.5 | 100.8468 | 0 | 28.013 | 0 | 4.3394 | 178.8391 | 0 | 0
Qpož | 186 | kW | požadavek na špičkový výkon zdroje | [5 empty] | A7/W45 | 6 |  | 7 | -6.0397 | 7 | 15.6885 | 80.77% | 150.2384 | 150.2384 | 83.804 | 2 | 54.84% | 102 | 102 | 13.3933 | 79 | 14.5 | 13.3933 | 4660.88 | 159.0517 | 3.17 | 45.965 | 2.55 | 36.975 | 0 | 102 | 2 | 14.5 | 232 | 101.9453 | 0 | 28.3181 | 0 | 4.6609 | 178.0436 | 0 | 0
Qtv,max | 167.608 | MWh | potřeba tepla pro přípravu TV ,ax | [5 empty] | A12/W45 | 6 |  | 7.5 | -5.8983 | 7.5 | 16.5914 | 80.32% | 149.3896 | 149.3896 | 83.804 | 3 | 51.61% | 96 | 96 | 13.3933 | 93.5 | 14.5 | 13.3933 | 4660.88 | 164.0017 | 3.27 | 47.415 | 2.622 | 38.019 | 0 | 96 | 3 | 14.5 | 217.5 | 95.5737 | 0 | 26.5483 | 0 | 4.6609 | 161.8779 | 0 | 0
n | 0.7 | současnost přípravy TV | [9 empty] | 8 | -5.763 | 8 | 17.4811 | 79.88% | 148.5781 | 148.5781 | 83.804 | 4 | 48.39% | 90 | 90 | 13.3933 | 108 | 15 | 13.3933 | 4821.6 | 168.9517 | 3.37 | 50.55 | 2.694 | 40.41 | 0 | 90 | 4 | 15 | 210 | 92.2781 | 0 | 25.6328 | 0 | 4.8216 | 151.7167 | 0 | 0
Qtv,optim | 117.3256 | MWh | [6 empty] | A-12/W55 | 6 |  | 8.5 | -5.6333 | 8.5 | 18.3581 | 79.46% | 147.7999 | 147.7999 | 83.804 | 5 | 45.16% | 84 | 84 | 13.3933 | 123 | 15 | 13.3933 | 4821.6 | 173.9017 | 3.47 | 52.05 | 2.766 | 41.49 | 0 | 84 | 5 | 15 | 195 | 85.6868 | 0 | 23.8019 | 0 | 4.8216 | 136.8697 | 0 | 0
| Výkon zdroje 1 (TČ nebo kaskády TČ) | [5 empty] | Příprava TV |  | A-7/W55 | 6 |  | 9 | -5.5087 | 9 | 19.2231 | 79.06% | 147.0519 | 147.0519 | 83.804 | 6 | 41.94% | 78 | 78 | 13.3933 | 138 | 14.5 | 13.3933 | 4660.88 | 178.8517 | 3.57 | 51.765 | 2.838 | 41.151 | 0 | 78 | 6 | 14.5 | 174 | 76.459 | 0 | 21.2386 | 0 | 4.6609 | 118.7498 | 0 | 0
| tepelné čerpadlo |  |  | Heliotherm S55L-M |  |  | Heliotherm S55L-M |  | A2/W55 | 6 |  | 9.5 | -5.3885 | 9.5 | 20.0764 | 78.67% | 146.3312 | 146.3312 | 83.804 | 7 | 38.71% | 72 | 72 | 13.3933 | 152.5 | 14.5 | 13.3933 | 4660.88 | 183.8017 | 3.67 | 53.215 | 2.91 | 42.195 | 0 | 72 | 7 | 14.5 | 159.5 | 70.0874 | 0 | 19.4687 | 0 | 4.6609 | 105.9224 | 0 | 0
| teplota otopného systému |  |  | 45 |  |  | 55 |  | A7/W55 | 6 |  | 10 | -5.2726 | 10 | 20.9186 | 78.3% | 145.6354 | 145.6354 | 83.804 | 8 | 35.48% | 66 | 66 | 13.3933 | 167 | 13.5 | 13.3933 | 4339.44 | 188.3793 | 3.75 | 50.625 | 2.974 | 40.149 | 0 | 66 | 8 | 13.5 | 135 | 59.3216 | 0 | 16.4782 | 0 | 4.3394 | 87.4737 | 0 | 0
| počet tepelných čerpadel |  |  | 3 |  |  | 3 |  | A12/W55 | 6 |  | 10.5 | -5.1604 | 10.5 | 21.7501 | 77.94% | 144.9625 | 144.9625 | 83.804 | 9 | 32.26% | 60 | 60 | 13.3933 | 180.5 | 12.5 | 13.3933 | 4018 | 192.9569 | 3.83 | 47.875 | 3.038 | 37.975 | 0 | 60 | 9 | 12.5 | 112.5 | 49.4347 | 0 | 13.7319 | 0 | 4.018 | 71.1654 | 0 | 0
[12 empty] | 11 | -5.0517 | 11 | 22.5715 | 77.59% | 144.3105 | 144.3105 | 83.804 | 10 | 29.03% | 54 | 54 | 13.3933 | 193 | 11.5 | 13.3933 | 3696.56 | 197.5345 | 3.91 | 44.965 | 3.102 | 35.673 | 0 | 54 | 10 | 11.5 | 92 | 40.4266 | 0 | 11.2296 | 0 | 3.6966 | 56.8488 | 0 | 0
[12 empty] | 11.5 | -4.9463 | 11.5 | 23.383 | 77.25% | 143.6779 | 143.6779 | 83.804 | 11 | 25.81% | 48 | 48 | 13.3933 | 204.5 | 11 | 13.3933 | 3535.84 | 202.1121 | 3.99 | 43.89 | 3.166 | 34.826 | 0 | 48 | 11 | 11 | 77 | 33.8353 | 0 | 9.3987 | 0 | 3.5358 | 46.5024 | 0 | 0
Výpočet z množství energie | [11 empty] | 12 | -4.8439 | 12 | 24.1852 | 76.92% | 143.0632 | 143.0632 | 83.804 | 12 | 22.58% | 42 | 42 | 13.3933 | 215.5 | 9.5 | 13.3933 | 3053.68 | 206.6897 | 4.07 | 38.665 | 3.23 | 30.685 | 0 | 42 | 12 | 9.5 | 57 | 25.0469 | 0 | 6.9575 | 0 | 3.0537 | 33.6615 | 0 | 0
Vytápěcí denostupně |  | D | 3307.5 | [8 empty] | 12.5 | -4.7442 | 12.5 | 24.9783 | 76.59% | 142.4653 | 142.4653 | 83.804 | 13 | 19.35% | 36 | 36 | 13.3933 | 225 | 0 | 13.3933 | 0 | 208.9972 | 4.205 | 0 | 3.3075 | 0 | 0 | 13.3933 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opravný součinitel |  | e | 0.675 | (koeficient | [7 empty] | 13 | -4.6471 | 13 | 25.7627 | 76.28% | 141.8829 | 141.8829 | 83.804 | 14 | 0% | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 211.3047 | 4.34 | 0 | 3.385 | 0 | 0 | 13.3933 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | n0 | 0.95 | [8 empty] | 13.5 | -4.5525 | 13.5 | 26.5388 | 75.98% | 141.315 | 141.315 | 83.804 | 15 | 0% | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 213.6123 | 4.475 | 0 | 3.4625 | 0 | 0 | 13.3933 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | nr | 0.95 |  | e/(n0*nr) | 0.74792 | [5 empty] | 14 | -4.4601 | 14 | 27.3069 | 75.68% | 140.7608 | 140.7608 | 83.804 | 16 | 0% | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 215.9198 | 4.61 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 13.3933 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 14.5 | -4.3699 | 14.5 | 28.0672 | 75.39% | 140.2193 | 140.2193 | 83.804 | 17 | 0% | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 218.2274 | 4.745 | 0 | 3.6175 | 0 | 0 | 13.3933 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství energie |  | Qvyt,r | 382.5 | MWh | [7 empty] | 15 | -4.2817 | 15 | 28.8201 | 75.1% | 139.6899 | 139.6899 | 83.804 | 18 | 0% | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 220.5349 | 4.88 | 0 | 3.695 | 0 | 0 | 13.3933 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkon |  | Qc | 199.7218 | kW | [7 empty] | 15.5 | -4.1953 | 15.5 | 29.5658 | 74.82% | 139.1719 | 139.1719 | 83.804 | 19 | 0% | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 222.8425 | 5.015 | 0 | 3.7725 | 0 | 0 | 13.3933 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výpočet ptořeby TV z energie | [11 empty] | 16 | -4.1108 | 16 | 30.3046 | 74.55% | 138.6645 | 138.6645 | 83.804 | 20 | 0% | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 225.15 | 5.15 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 13.3933 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hustota vody |  | ró | 1000 | kg/m3 | [7 empty] | 16.5 | -4.0279 | 16.5 | 31.0366 | 74.28% | 138.1673 | 138.1673 | 83.804 | 21 | 0% | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3933 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
měrná tep kapacita vody |  | c | 4186 | J/kg.K | [7 empty] | 17 | -3.9466 | 17 | 31.7622 | 74.02% | 137.6798 | 137.6798 | 83.804 | 22 | 0% | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3933 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vstupni teplota |  | t1 | 10 | °C | [7 empty] | 17.5 | -3.8669 | 17.5 | 32.4815 | 73.76% | 137.2013 | 137.2013 | 83.804 | 23 | 0% | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 13.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3933 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
výstupní teplota |  | t2 | 55 | °C | [7 empty] | 18 | -3.7886 | 18 | 33.1948 | 73.51% | 136.7316 | 136.7316 | 83.804 | musí zůstat prázdné | [5 empty] | 227.5 |  | 73127.6 | 0 | 114.93 | 760.593 |  | 607.193 |  |  |  |  | 3333.5 | 1437.327 | 27.4776 | 399.2575 | 7.6327 | 73.1276 | 2486.0023 |  | 0
teplota SV léto |  | tsvl | 15 | °C | [7 empty] | 18.5 | -3.7117 | 18.5 | 33.9022 | 73.26% | 136.2701 | 136.2701 | 83.804 | [11 empty] | 3.3804 |  | 2.6986 | [7 empty] | energie | energie
teplota SV zima |  | tsvz | 5 | °C | [7 empty] | 19 | -3.6361 | 19 | 34.604 | 73.02% | 135.8164 | 135.8164 | 83.804 | [11 empty] | COP UT |  | COP TV |  |  | TV mimo ot obd |  |  |  |  | Qvyt,tc | Qvyt,biv
Počet dní v roce TV |  | N | 365 | dnů | [7 empty] | 19.5 | -3.5617 | 19.5 | 35.3002 | 72.78% | 135.3703 | 135.3703 | 83.804 | [16 empty] | počet dní | 137.5 |  |  |  | MWh | MWh
koef ztrát v rozvodu |  | z | 0.5 | [8 empty] | 20 | -3.4886 | 20 | 35.9911 | 72.54% | 134.9314 | 134.9314 | 83.804 | [16 empty] | Qtv,leto | 44198 | kWh |  |  | 419.2204 | 8.0143
|  | N-d | 140 | [8 empty] | 20.5 | -3.4165 | 20.5 | 36.6769 | 72.31% | 134.4993 | 134.4993 | 83.804 | [16 empty] | celkem | 117.3256 | MWh |  |  | navýšené o odtávání pro vzducháče
|  | t2-tsvl/svz | 0.8 | [8 empty] | 21 | -3.3456 | 21 | 37.3576 | 72.08% | 134.0738 | 134.0738 | 83.804 | [21 empty] | Qut+tv,TV | Qut+tv,biv
Roční spotřeba tepla TV |  | Qtuv,r | 40 | MWh | [7 empty] | 21.5 | -3.2758 | 21.5 | 38.0335 | 71.86% | 133.6546 | 133.6546 | 83.804 | [21 empty] | Úprava energie vzducháč o odtávání
|  | Qtuv.d | 127.1456 | kWh | [7 empty] | 22 | -3.2069 | 22 | 38.7046 | 71.64% | 133.2414 | 133.2414 | 83.804 | [21 empty] | přirážka | 5%
Potřeba vody |  | V2 | 1.6199 | m3/den | [7 empty] | 22.5 | -3.139 | 22.5 | 39.3711 | 71.42% | 132.834 | 132.834 | 83.804 | [21 empty] | typ | V
[12 empty] | 23 | -3.072 | 23 | 40.0332 | 71.2% | 132.4322 | 132.4322 | 83.804 | [16 empty] | Mn elektrické energie
[12 empty] | 23.5 | -3.006 | 23.5 | 40.6909 | 70.99% | 132.0358 | 132.0358 | 83.804 | [10 empty] | průměrná teplota pro COP pro TV | [5 empty] | COP prům | 3.3804
[12 empty] | 24 | -2.9407 | 24 | 41.3443 | 70.78% | 131.6445 | 131.6445 | 83.804 | [10 empty] | od bodu bivalence do léta včetně | [5 empty] | COP TV | 2.6986 | A15 | množství el energie
[12 empty] | 24.5 | -2.8764 | 24.5 | 41.9937 | 70.57% | 131.2581 | 131.2581 | 83.804 | [10 empty] | pomocné | 15 |  |  | °C | teplo | Qut,tc | 399.2575 | MWh | Eut,tc | 118.1091 | MWh | E,tc | 124.0145 | MWh | vc odtavani pro VZ
Qbiv | 65.8966 | kW | Navrhovaný výkon bivalence | [8 empty] | 25 | -2.8128 | 25 | 42.6391 | 70.36% | 130.8766 | 130.8766 | 83.804 | [15 empty] | teplo | Qut,biv | 7.6327 | MWh | Eut,biv | 7.6327 | MWh | E,biv | 8.0143 | MWh | vc odtavani pro VZ
Qcelk |  | kW | výkon při návrhové teplotě TČ + biv | [8 empty] | 25.5 | -2.7499 | 25.5 | 43.2805 | 70.16% | 130.4997 | 130.4997 | 83.804
a |  | pokrytí výkonu ze Zdroje 1 při návrhové minimální teplotě | [9 empty] | 26 | -2.6879 | 26 | 43.9182 | 69.96% | 130.1272 | 130.1272 | 83.804
b |  | pokrytí výkonu ze bivalence při minimální teplotě | [9 empty] | 26.5 | -2.6265 | 26.5 | 44.5521 | 69.76% | 129.7591 | 129.7591 | 83.804
c | 0% | pokrytí potřeby budovy zdrojem tepla s bivalencí při návrhových podmínkách | [9 empty] | 27 | -2.5658 | 27 | 45.1824 | 69.57% | 129.3951 | 129.3951 | 83.804 | [10 empty] | Množství TV léto |  |  | Energie TV
[12 empty] | 27.5 | -2.5058 | 27.5 | 45.8093 | 69.37% | 129.0351 | 129.0351 | 83.804 | [10 empty] | dny | 140 |  | TV | Qtv,tc | 72.324 | MWh | Etv,tc | 26.8002 | MWh
rozpětí |  |  | dní | [8 empty] | 28 | -2.4465 | 28 | 46.4326 | 69.18% | 128.679 | 128.679 | 83.804 | [10 empty] | Průměrný výkon-hodinový | 13.3933 | kW | TV | Qtv,biv | 0 | MWh | Etv,biv | 0 | MWh
te,max | -12 | °C | 0 | % | [6 empty] | pom | 28.5 | -2.3878 | 28.5 | 47.0527 | 68.99% | 128.3266 | 128.3266 | 83.804 | [10 empty] | Teplo TV | 45001.6 | kWh
te,1 | -3.5 | °C | 19.5 | 8.667% | dní s teplotou |  | -12 | až | -3.5 | °C | 19.5 | 29 | -2.3297 | 29 | 47.6694 | 68.81% | 127.9779 | 127.9779 | 83.804 | [11 empty] | 45.0016 | MWh
te,2 | 9.5 | °C | 167 | 74.22% | dní s teplotou |  | -3.5 | až | 9.5 | °C | 186.5 | 29.5 | -2.2721 | 29.5 | 48.283 | 68.62% | 127.6328 | 127.6328 | 83.804 | [10 empty] | COPTV | 3.85 |  |  |  |  | Qcelk TV, rok
te,max | 13 | °C | 38.5 | 17.11% | dní s teplotou |  | 9.5 | až | 13 | °C | 225 | 30 | -2.2152 | 30 | 48.8934 | 68.44% | 127.291 | 127.291 | 83.804 | [10 empty] | prum T leto | 20 | °C |  | teplo pro TV | Qtv | 117.3256 | MWh
|  |  | 225 |  | celkem | [6 empty] | 30.5 | -2.1588 | 30.5 | 49.5008 | 68.25% | 126.9526 | 126.9526 | 83.804 | [10 empty] | el. energie leto | 11.6887 | MWh |  | elektřina pro TV | E,TV | 43.4759 | MWh
[12 empty] | 31 | -2.1029 | 31 | 50.1052 | 68.07% | 126.6174 | 126.6174 | 83.804
rozpětí | bod bivalence |  | dní |  |  | % vykonu | vykon zdr |  |  |  |  | 31.5 | -2.0476 | 31.5 | 50.7067 | 67.9% | 126.2853 | 126.2853 | 83.804
te,max | -12 | °C | 16.5 | 7.333% | 100% | 87.1% | [5 empty] | 32 | -1.9927 | 32 | 51.3053 | 67.72% | 125.9563 | 125.9563 | 83.804
te,1 | -4 | °C |  |  | 74.19% |  | bivalenční bod |  |  |  |  | 32.5 | -1.9384 | 32.5 | 51.9012 | 67.54% | 125.6301 | 125.6301 | 83.804
te,max | 13 | °C | 208.5 | 92.67% | 19.35% | 46.77% | [5 empty] | 33 | -1.8845 | 33 | 52.4944 | 67.37% | 125.3069 | 125.3069 | 83.804
|  |  | 225 | celkem | [7 empty] | 33.5 | -1.8311 | 33.5 | 53.0849 | 67.2% | 124.9865 | 124.9865 | 83.804
ei | 0.85 | nesoučasnost tep ztráty infiltrací 0,8-0,9 | [9 empty] | 34 | -1.7781 | 34 | 53.6728 | 67.03% | 124.6687 | 124.6687 | 83.804
et | 0.9 | snížení teploty v noci 0,8-1 | [9 empty] | 34.5 | -1.7256 | 34.5 | 54.2581 | 66.86% | 124.3536 | 124.3536 | 83.804
ed | 1 | ztrácení doby vytápění | [9 empty] | 35 | -1.6735 | 35 | 54.841 | 66.69% | 124.041 | 124.041 | 83.804
no | 0.95 | účinnost regulace 0,9-1 | [9 empty] | 35.5 | -1.6218 | 35.5 | 55.4214 | 66.52% | 123.731 | 123.731 | 83.804
nr | 0.95 | účinnost rozvodů 0,95-0,98 | [9 empty] | 36 | -1.5706 | 36 | 55.9994 | 66.36% | 123.4233 | 123.4233 | 83.804
epsilon | 0.765 | [10 empty] | 36.5 | -1.5197 | 36.5 | 56.5751 | 66.19% | 123.1181 | 123.1181 | 83.804
e/no*nr | 0.84765 | [10 empty] | 37 | -1.4692 | 37 | 57.1485 | 66.03% | 122.8151 | 122.8151 | 83.804
[12 empty] | 37.5 | -1.4191 | 37.5 | 57.7196 | 65.87% | 122.5144 | 122.5144 | 83.804
[12 empty] | 38 | -1.3693 | 38 | 58.2886 | 65.71% | 122.2159 | 122.2159 | 83.804
[12 empty] | 38.5 | -1.3199 | 38.5 | 58.8554 | 65.55% | 121.9195 | 121.9195 | 83.804
[12 empty] | 39 | -1.2709 | 39 | 59.42 | 65.39% | 121.6252 | 121.6252 | 83.804
[12 empty] | 39.5 | -1.2222 | 39.5 | 59.9827 | 65.23% | 121.3329 | 121.3329 | 83.804
[12 empty] | 40 | -1.1738 | 40 | 60.5432 | 65.08% | 121.0426 | 121.0426 | 83.804
[12 empty] | 40.5 | -1.1257 | 40.5 | 61.1018 | 64.92% | 120.7543 | 120.7543 | 83.804
[12 empty] | 41 | -1.078 | 41 | 61.6585 | 64.77% | 120.4678 | 120.4678 | 83.804
[12 empty] | 41.5 | -1.0305 | 41.5 | 62.2132 | 64.61% | 120.1832 | 120.1832 | 83.804
[12 empty] | 42 | -0.9834 | 42 | 62.7661 | 64.46% | 119.9004 | 119.9004 | 83.804
[12 empty] | 42.5 | -0.93656 | 42.5 | 63.3171 | 64.31% | 119.6194 | 119.6194 | 83.804
[12 empty] | 43 | -0.89001 | 43 | 63.8663 | 64.16% | 119.34 | 119.34 | 83.804
[12 empty] | 43.5 | -0.84373 | 43.5 | 64.4137 | 64.01% | 119.0624 | 119.0624 | 83.804
[12 empty] | 44 | -0.79773 | 44 | 64.9594 | 63.86% | 118.7864 | 118.7864 | 83.804
[12 empty] | 44.5 | -0.752 | 44.5 | 65.5034 | 63.72% | 118.512 | 118.512 | 83.804
[12 empty] | 45 | -0.70653 | 45 | 66.0458 | 63.57% | 118.2392 | 118.2392 | 83.804
[12 empty] | 45.5 | -0.66132 | 45.5 | 66.5864 | 63.42% | 117.9679 | 117.9679 | 83.804
[12 empty] | 46 | -0.61636 | 46 | 67.1255 | 63.28% | 117.6982 | 117.6982 | 83.804
[12 empty] | 46.5 | -0.57164 | 46.5 | 67.663 | 63.13% | 117.4299 | 117.4299 | 83.804
[12 empty] | 47 | -0.52717 | 47 | 68.1989 | 62.99% | 117.163 | 117.163 | 83.804
[12 empty] | 47.5 | -0.48293 | 47.5 | 68.7333 | 62.85% | 116.8976 | 116.8976 | 83.804
[12 empty] | 48 | -0.43892 | 48 | 69.2662 | 62.71% | 116.6335 | 116.6335 | 83.804
[12 empty] | 48.5 | -0.39513 | 48.5 | 69.7976 | 62.56% | 116.3708 | 116.3708 | 83.804
[12 empty] | 49 | -0.35157 | 49 | 70.3276 | 62.42% | 116.1094 | 116.1094 | 83.804
[12 empty] | 49.5 | -0.30822 | 49.5 | 70.8561 | 62.28% | 115.8493 | 115.8493 | 83.804
[12 empty] | 50 | -0.26508 | 50 | 71.3833 | 62.15% | 115.5905 | 115.5905 | 83.804
[12 empty] | 50.5 | -0.22216 | 50.5 | 71.909 | 62.01% | 115.3329 | 115.3329 | 83.804
[12 empty] | 51 | -0.17943 | 51 | 72.4335 | 61.87% | 115.0766 | 115.0766 | 83.804
[12 empty] | 51.5 | -0.1369 | 51.5 | 72.9566 | 61.73% | 114.8214 | 114.8214 | 83.804
[12 empty] | 52 | -0.094572 | 52 | 73.4784 | 61.6% | 114.5674 | 114.5674 | 83.804
[12 empty] | 52.5 | -0.052431 | 52.5 | 73.9989 | 61.46% | 114.3146 | 114.3146 | 83.804
[12 empty] | 53 | -0.010479 | 53 | 74.5181 | 61.32% | 114.0629 | 114.0629 | 83.804
[12 empty] | 53.5 | 0.03129 | 53.5 | 75.0362 | 61.19% | 113.8123 | 113.8123 | 83.804
[12 empty] | 54 | 0.072879 | 54 | 75.553 | 61.06% | 113.5627 | 113.5627 | 83.804
[12 empty] | 54.5 | 0.11429 | 54.5 | 76.0686 | 60.92% | 113.3143 | 113.3143 | 83.804
[12 empty] | 55 | 0.15553 | 55 | 76.583 | 60.79% | 113.0668 | 113.0668 | 83.804
[12 empty] | 55.5 | 0.1966 | 55.5 | 77.0963 | 60.66% | 112.8204 | 112.8204 | 83.804
[12 empty] | 56 | 0.2375 | 56 | 77.6085 | 60.52% | 112.575 | 112.575 | 83.804
[12 empty] | 56.5 | 0.27824 | 56.5 | 78.1195 | 60.39% | 112.3306 | 112.3306 | 83.804
[12 empty] | 57 | 0.31882 | 57 | 78.6294 | 60.26% | 112.0871 | 112.0871 | 83.804
[12 empty] | 57.5 | 0.35924 | 57.5 | 79.1383 | 60.13% | 111.8445 | 111.8445 | 83.804
[12 empty] | 58 | 0.39951 | 58 | 79.6461 | 60% | 111.6029 | 111.6029 | 83.804
[12 empty] | 58.5 | 0.43963 | 58.5 | 80.1528 | 59.87% | 111.3622 | 111.3622 | 83.804
[12 empty] | 59 | 0.47959 | 59 | 80.6586 | 59.74% | 111.1224 | 111.1224 | 83.804
[12 empty] | 59.5 | 0.51942 | 59.5 | 81.1633 | 59.61% | 110.8835 | 110.8835 | 83.804
[12 empty] | 60 | 0.55909 | 60 | 81.667 | 59.49% | 110.6454 | 110.6454 | 83.804
[12 empty] | 60.5 | 0.59863 | 60.5 | 82.1698 | 59.36% | 110.4082 | 110.4082 | 83.804
[12 empty] | 61 | 0.63803 | 61 | 82.6715 | 59.23% | 110.1718 | 110.1718 | 83.804
[12 empty] | 61.5 | 0.6773 | 61.5 | 83.1724 | 59.11% | 109.9362 | 109.9362 | 83.804
[12 empty] | 62 | 0.71643 | 62 | 83.6723 | 58.98% | 109.7014 | 109.7014 | 83.804
[12 empty] | 62.5 | 0.75544 | 62.5 | 84.1713 | 58.85% | 109.4674 | 109.4674 | 83.804
[12 empty] | 63 | 0.79431 | 63 | 84.6694 | 58.73% | 109.2341 | 109.2341 | 83.804
[12 empty] | 63.5 | 0.83306 | 63.5 | 85.1666 | 58.6% | 109.0016 | 109.0016 | 83.804
[12 empty] | 64 | 0.87169 | 64 | 85.663 | 58.48% | 108.7699 | 108.7699 | 83.804
[12 empty] | 64.5 | 0.91019 | 64.5 | 86.1585 | 58.35% | 108.5388 | 108.5388 | 83.804
[12 empty] | 65 | 0.94858 | 65 | 86.6531 | 58.23% | 108.3085 | 108.3085 | 83.804
[12 empty] | 65.5 | 0.98685 | 65.5 | 87.147 | 58.11% | 108.0789 | 108.0789 | 83.804
[12 empty] | 66 | 1.025 | 66 | 87.64 | 57.98% | 107.85 | 107.85 | 83.804
[12 empty] | 66.5 | 1.063 | 66.5 | 88.1322 | 57.86% | 107.6217 | 107.6217 | 83.804
[12 empty] | 67 | 1.101 | 67 | 88.6236 | 57.74% | 107.3941 | 107.3941 | 83.804
[12 empty] | 67.5 | 1.1388 | 67.5 | 89.1142 | 57.62% | 107.1672 | 107.1672 | 83.804
[12 empty] | 68 | 1.1765 | 68 | 89.6041 | 57.5% | 106.9409 | 106.9409 | 83.804
[12 empty] | 68.5 | 1.2141 | 68.5 | 90.0933 | 57.37% | 106.7152 | 106.7152 | 83.804
[12 empty] | 69 | 1.2516 | 69 | 90.5817 | 57.25% | 106.4901 | 106.4901 | 83.804
[12 empty] | 69.5 | 1.2891 | 69.5 | 91.0693 | 57.13% | 106.2657 | 106.2657 | 83.804
[12 empty] | 70 | 1.3264 | 70 | 91.5563 | 57.01% | 106.0418 | 106.0418 | 83.804
[12 empty] | 70.5 | 1.3636 | 70.5 | 92.0425 | 56.89% | 105.8185 | 105.8185 | 83.804
[12 empty] | 71 | 1.4007 | 71 | 92.5281 | 56.77% | 105.5958 | 105.5958 | 83.804
[12 empty] | 71.5 | 1.4377 | 71.5 | 93.013 | 56.65% | 105.3736 | 105.3736 | 83.804
[12 empty] | 72 | 1.4747 | 72 | 93.4972 | 56.53% | 105.152 | 105.152 | 83.804
[12 empty] | 72.5 | 1.5115 | 72.5 | 93.9807 | 56.41% | 104.931 | 104.931 | 83.804
[12 empty] | 73 | 1.5483 | 73 | 94.4637 | 56.3% | 104.7104 | 104.7104 | 83.804
[12 empty] | 73.5 | 1.5849 | 73.5 | 94.9459 | 56.18% | 104.4904 | 104.4904 | 83.804
[12 empty] | 74 | 1.6215 | 74 | 95.4276 | 56.06% | 104.2709 | 104.2709 | 83.804
[12 empty] | 74.5 | 1.658 | 74.5 | 95.9086 | 55.94% | 104.052 | 104.052 | 83.804
[12 empty] | 75 | 1.6944 | 75 | 96.389 | 55.82% | 103.8335 | 103.8335 | 83.804
[12 empty] | 75.5 | 1.7308 | 75.5 | 96.8689 | 55.71% | 103.6155 | 103.6155 | 83.804
[12 empty] | 76 | 1.767 | 76 | 97.3481 | 55.59% | 103.3979 | 103.3979 | 83.804
[12 empty] | 76.5 | 1.8032 | 76.5 | 97.8268 | 55.47% | 103.1809 | 103.1809 | 83.804
[12 empty] | 77 | 1.8393 | 77 | 98.3049 | 55.36% | 102.9643 | 102.9643 | 83.804
[12 empty] | 77.5 | 1.8753 | 77.5 | 98.7824 | 55.24% | 102.7481 | 102.7481 | 83.804
[12 empty] | 78 | 1.9113 | 78 | 99.2594 | 55.12% | 102.5324 | 102.5324 | 83.804
[12 empty] | 78.5 | 1.9472 | 78.5 | 99.7359 | 55.01% | 102.3171 | 102.3171 | 83.804
[12 empty] | 79 | 1.983 | 79 | 100.2118 | 54.89% | 102.1022 | 102.1022 | 83.804
[12 empty] | 79.5 | 2.0187 | 79.5 | 100.6872 | 54.78% | 101.8878 | 101.8878 | 83.804
[12 empty] | 80 | 2.0544 | 80 | 101.1621 | 54.66% | 101.6738 | 101.6738 | 83.804
[12 empty] | 80.5 | 2.09 | 80.5 | 101.6365 | 54.55% | 101.4602 | 101.4602 | 83.804
[12 empty] | 81 | 2.1255 | 81 | 102.1103 | 54.43% | 101.2469 | 101.2469 | 83.804
[12 empty] | 81.5 | 2.161 | 81.5 | 102.5838 | 54.32% | 101.0341 | 101.0341 | 83.804
[12 empty] | 82 | 2.1964 | 82 | 103.0567 | 54.21% | 100.8216 | 100.8216 | 83.804
[12 empty] | 82.5 | 2.2317 | 82.5 | 103.5291 | 54.09% | 100.6095 | 100.6095 | 83.804
[12 empty] | 83 | 2.267 | 83 | 104.0011 | 53.98% | 100.3978 | 100.3978 | 83.804
[12 empty] | 83.5 | 2.3023 | 83.5 | 104.4727 | 53.86% | 100.1864 | 100.1864 | 83.804
[12 empty] | 84 | 2.3374 | 84 | 104.9437 | 53.75% | 99.9754 | 99.9754 | 83.804
[12 empty] | 84.5 | 2.3725 | 84.5 | 105.4144 | 53.64% | 99.7647 | 99.7647 | 83.804
[12 empty] | 85 | 2.4076 | 85 | 105.8846 | 53.52% | 99.5544 | 99.5544 | 83.804
[12 empty] | 85.5 | 2.4426 | 85.5 | 106.3544 | 53.41% | 99.3444 | 99.3444 | 83.804
[12 empty] | 86 | 2.4775 | 86 | 106.8238 | 53.3% | 99.1347 | 99.1347 | 83.804
[12 empty] | 86.5 | 2.5124 | 86.5 | 107.2928 | 53.19% | 98.9253 | 98.9253 | 83.804
[12 empty] | 87 | 2.5473 | 87 | 107.7613 | 53.07% | 98.7163 | 98.7163 | 83.804
[12 empty] | 87.5 | 2.5821 | 87.5 | 108.2295 | 52.96% | 98.5075 | 98.5075 | 83.804
[12 empty] | 88 | 2.6168 | 88 | 108.6973 | 52.85% | 98.2991 | 98.2991 | 83.804
[12 empty] | 88.5 | 2.6515 | 88.5 | 109.1647 | 52.74% | 98.0909 | 98.0909 | 83.804
[12 empty] | 89 | 2.6862 | 89 | 109.6317 | 52.63% | 97.8831 | 97.8831 | 83.804
[12 empty] | 89.5 | 2.7208 | 89.5 | 110.0984 | 52.51% | 97.6755 | 97.6755 | 83.804
[12 empty] | 90 | 2.7553 | 90 | 110.5647 | 52.4% | 97.4681 | 97.4681 | 83.804
[12 empty] | 90.5 | 2.7898 | 90.5 | 111.0306 | 52.29% | 97.2611 | 97.2611 | 83.804
[12 empty] | 91 | 2.8243 | 91 | 111.4962 | 52.18% | 97.0543 | 97.0543 | 83.804
[12 empty] | 91.5 | 2.8587 | 91.5 | 111.9615 | 52.07% | 96.8478 | 96.8478 | 83.804
[12 empty] | 92 | 2.8931 | 92 | 112.4264 | 51.96% | 96.6415 | 96.6415 | 83.804
[12 empty] | 92.5 | 2.9274 | 92.5 | 112.891 | 51.85% | 96.4355 | 96.4355 | 83.804
[12 empty] | 93 | 2.9617 | 93 | 113.3553 | 51.74% | 96.2297 | 96.2297 | 83.804
[12 empty] | 93.5 | 2.996 | 93.5 | 113.8192 | 51.63% | 96.0241 | 96.0241 | 83.804
[12 empty] | 94 | 3.0302 | 94 | 114.2829 | 51.52% | 95.8188 | 95.8188 | 83.804
[12 empty] | 94.5 | 3.0644 | 94.5 | 114.7462 | 51.41% | 95.6136 | 95.6136 | 83.804
[12 empty] | 95 | 3.0985 | 95 | 115.2092 | 51.3% | 95.4087 | 95.4087 | 83.804
[12 empty] | 95.5 | 3.1327 | 95.5 | 115.672 | 51.18% | 95.2041 | 95.2041 | 83.804
[12 empty] | 96 | 3.1667 | 96 | 116.1345 | 51.08% | 94.9996 | 94.9996 | 83.804
[12 empty] | 96.5 | 3.2008 | 96.5 | 116.5966 | 50.97% | 94.7953 | 94.7953 | 83.804
[12 empty] | 97 | 3.2348 | 97 | 117.0585 | 50.86% | 94.5912 | 94.5912 | 83.804
[12 empty] | 97.5 | 3.2688 | 97.5 | 117.5202 | 50.75% | 94.3873 | 94.3873 | 83.804
[12 empty] | 98 | 3.3027 | 98 | 117.9816 | 50.64% | 94.1836 | 94.1836 | 83.804
[12 empty] | 98.5 | 3.3366 | 98.5 | 118.4427 | 50.53% | 93.9801 | 93.9801 | 83.804
[12 empty] | 99 | 3.3705 | 99 | 118.9035 | 50.42% | 93.7768 | 93.7768 | 83.804
[12 empty] | 99.5 | 3.4044 | 99.5 | 119.3641 | 50.31% | 93.5736 | 93.5736 | 83.804
[12 empty] | 100 | 3.4382 | 100 | 119.8245 | 50.2% | 93.3706 | 93.3706 | 83.804
[12 empty] | 100.5 | 3.472 | 100.5 | 120.2846 | 50.09% | 93.1678 | 93.1678 | 83.804
[12 empty] | 101 | 3.5058 | 101 | 120.7445 | 49.98% | 92.9651 | 92.9651 | 83.804
[12 empty] | 101.5 | 3.5396 | 101.5 | 121.2042 | 49.87% | 92.7625 | 92.7625 | 83.804
[12 empty] | 102 | 3.5733 | 102 | 121.6637 | 49.76% | 92.5602 | 92.5602 | 83.804
[12 empty] | 102.5 | 3.607 | 102.5 | 122.1229 | 49.65% | 92.3579 | 92.3579 | 83.804
[12 empty] | 103 | 3.6407 | 103 | 122.5819 | 49.55% | 92.1558 | 92.1558 | 83.804
[12 empty] | 103.5 | 3.6744 | 103.5 | 123.0407 | 49.44% | 91.9538 | 91.9538 | 83.804
[12 empty] | 104 | 3.708 | 104 | 123.4993 | 49.33% | 91.752 | 91.752 | 83.804
[12 empty] | 104.5 | 3.7416 | 104.5 | 123.9577 | 49.22% | 91.5503 | 91.5503 | 83.804
[12 empty] | 105 | 3.7752 | 105 | 124.416 | 49.11% | 91.3487 | 91.3487 | 83.804
[12 empty] | 105.5 | 3.8088 | 105.5 | 124.874 | 49% | 91.1472 | 91.1472 | 83.804
[12 empty] | 106 | 3.8424 | 106 | 125.3318 | 48.9% | 90.9459 | 90.9459 | 83.804
[12 empty] | 106.5 | 3.8759 | 106.5 | 125.7895 | 48.79% | 90.7446 | 90.7446 | 83.804
[12 empty] | 107 | 3.9094 | 107 | 126.247 | 48.68% | 90.5434 | 90.5434 | 83.804
[12 empty] | 107.5 | 3.9429 | 107.5 | 126.7043 | 48.57% | 90.3424 | 90.3424 | 83.804
[12 empty] | 108 | 3.9764 | 108 | 127.1615 | 48.46% | 90.1414 | 90.1414 | 83.804
[12 empty] | 108.5 | 4.0099 | 108.5 | 127.6184 | 48.36% | 89.9406 | 89.9406 | 83.804
[12 empty] | 109 | 4.0434 | 109 | 128.0753 | 48.25% | 89.7398 | 89.7398 | 83.804
[12 empty] | 109.5 | 4.0768 | 109.5 | 128.5319 | 48.14% | 89.5391 | 89.5391 | 83.804
[12 empty] | 110 | 4.1103 | 110 | 128.9885 | 48.03% | 89.3384 | 89.3384 | 83.804
[12 empty] | 110.5 | 4.1437 | 110.5 | 129.4449 | 47.92% | 89.1379 | 89.1379 | 83.804
[12 empty] | 111 | 4.1771 | 111 | 129.9011 | 47.82% | 88.9374 | 88.9374 | 83.804
[12 empty] | 111.5 | 4.2105 | 111.5 | 130.3572 | 47.71% | 88.737 | 88.737 | 83.804
[12 empty] | 112 | 4.2439 | 112 | 130.8132 | 47.6% | 88.5366 | 88.5366 | 83.804
[12 empty] | 112.5 | 4.2773 | 112.5 | 131.269 | 47.49% | 88.3363 | 88.3363 | 83.804
[12 empty] | 113 | 4.3107 | 113 | 131.7247 | 47.38% | 88.1361 | 88.1361 | 83.804
[12 empty] | 113.5 | 4.344 | 113.5 | 132.1803 | 47.28% | 87.9359 | 87.9359 | 83.804
[12 empty] | 114 | 4.3774 | 114 | 132.6358 | 47.17% | 87.7357 | 87.7357 | 83.804
[12 empty] | 114.5 | 4.4107 | 114.5 | 133.0911 | 47.06% | 87.5356 | 87.5356 | 83.804
[12 empty] | 115 | 4.4441 | 115 | 133.5464 | 46.95% | 87.3356 | 87.3356 | 83.804
[12 empty] | 115.5 | 4.4774 | 115.5 | 134.0015 | 46.85% | 87.1355 | 87.1355 | 83.804
[12 empty] | 116 | 4.5107 | 116 | 134.4566 | 46.74% | 86.9355 | 86.9355 | 83.804
[12 empty] | 116.5 | 4.5441 | 116.5 | 134.9115 | 46.63% | 86.7355 | 86.7355 | 83.804
[12 empty] | 117 | 4.5774 | 117 | 135.3664 | 46.52% | 86.5356 | 86.5356 | 83.804
[12 empty] | 117.5 | 4.6107 | 117.5 | 135.8211 | 46.42% | 86.3356 | 86.3356 | 83.804
[12 empty] | 118 | 4.644 | 118 | 136.2758 | 46.31% | 86.1357 | 86.1357 | 83.804
[12 empty] | 118.5 | 4.6774 | 118.5 | 136.7304 | 46.2% | 85.9358 | 85.9358 | 83.804
[12 empty] | 119 | 4.7107 | 119 | 137.1849 | 46.09% | 85.7359 | 85.7359 | 83.804
[12 empty] | 119.5 | 4.744 | 119.5 | 137.6393 | 45.99% | 85.536 | 85.536 | 83.804
[12 empty] | 120 | 4.7773 | 120 | 138.0937 | 45.88% | 85.3361 | 85.3361 | 83.804
[12 empty] | 120.5 | 4.8106 | 120.5 | 138.5479 | 45.77% | 85.1362 | 85.1362 | 83.804
[12 empty] | 121 | 4.844 | 121 | 139.0021 | 45.66% | 84.9363 | 84.9363 | 83.804
[12 empty] | 121.5 | 4.8773 | 121.5 | 139.4563 | 45.56% | 84.7363 | 84.7363 | 83.804
[12 empty] | 122 | 4.9106 | 122 | 139.9104 | 45.45% | 84.5364 | 84.5364 | 83.804
[12 empty] | 122.5 | 4.9439 | 122.5 | 140.3644 | 45.34% | 84.3364 | 84.3364 | 83.804
[12 empty] | 123 | 4.9773 | 123 | 140.8184 | 45.23% | 84.1364 | 84.1364 | 83.804
[12 empty] | 123.5 | 5.0106 | 123.5 | 141.2723 | 45.13% | 83.9364 | 83.9364 | 83.804
[12 empty] | 124 | 5.0439 | 124 | 141.7262 | 45.02% | 83.7364 | 83.7364 | 83.804
[12 empty] | 124.5 | 5.0773 | 124.5 | 142.18 | 44.91% | 83.5363 | 83.5363 | 83.804
[12 empty] | 125 | 5.1106 | 125 | 142.6338 | 44.8% | 83.3362 | 83.3362 | 83.804
[12 empty] | 125.5 | 5.144 | 125.5 | 143.0875 | 44.7% | 83.136 | 83.136 | 83.804
[12 empty] | 126 | 5.1774 | 126 | 143.5412 | 44.59% | 82.9358 | 82.9358 | 83.804
[12 empty] | 126.5 | 5.2107 | 126.5 | 143.9949 | 44.48% | 82.7356 | 82.7356 | 83.804
[12 empty] | 127 | 5.2441 | 127 | 144.4485 | 44.37% | 82.5353 | 82.5353 | 83.804
[12 empty] | 127.5 | 5.2775 | 127.5 | 144.9021 | 44.27% | 82.3349 | 82.3349 | 83.804
[12 empty] | 128 | 5.3109 | 128 | 145.3557 | 44.16% | 82.1345 | 82.1345 | 83.804
[12 empty] | 128.5 | 5.3443 | 128.5 | 145.8093 | 44.05% | 81.934 | 81.934 | 83.804
[12 empty] | 129 | 5.3778 | 129 | 146.2628 | 43.94% | 81.7335 | 81.7335 | 83.804
[12 empty] | 129.5 | 5.4112 | 129.5 | 146.7163 | 43.83% | 81.5329 | 81.5329 | 83.804
[12 empty] | 130 | 5.4446 | 130 | 147.1698 | 43.73% | 81.3322 | 81.3322 | 83.804
[12 empty] | 130.5 | 5.4781 | 130.5 | 147.6233 | 43.62% | 81.1314 | 81.1314 | 83.804
[12 empty] | 131 | 5.5116 | 131 | 148.0768 | 43.51% | 80.9306 | 80.9306 | 83.804
[12 empty] | 131.5 | 5.5451 | 131.5 | 148.5303 | 43.4% | 80.7296 | 80.7296 | 83.804
[12 empty] | 132 | 5.5786 | 132 | 148.9838 | 43.29% | 80.5286 | 80.5286 | 83.804
[12 empty] | 132.5 | 5.6121 | 132.5 | 149.4373 | 43.19% | 80.3275 | 80.3275 | 83.804
[12 empty] | 133 | 5.6456 | 133 | 149.8908 | 43.08% | 80.1263 | 80.1263 | 83.804
[12 empty] | 133.5 | 5.6792 | 133.5 | 150.3442 | 42.97% | 79.925 | 79.925 | 83.804
[12 empty] | 134 | 5.7127 | 134 | 150.7977 | 42.86% | 79.7236 | 79.7236 | 83.804
[12 empty] | 134.5 | 5.7463 | 134.5 | 151.2512 | 42.75% | 79.5221 | 79.5221 | 83.804
[12 empty] | 135 | 5.7799 | 135 | 151.7047 | 42.65% | 79.3205 | 79.3205 | 83.804
[12 empty] | 135.5 | 5.8135 | 135.5 | 152.1583 | 42.54% | 79.1188 | 79.1188 | 83.804
[12 empty] | 136 | 5.8472 | 136 | 152.6118 | 42.43% | 78.9169 | 78.9169 | 83.804
[12 empty] | 136.5 | 5.8808 | 136.5 | 153.0654 | 42.32% | 78.7149 | 78.7149 | 83.804
[12 empty] | 137 | 5.9145 | 137 | 153.5189 | 42.21% | 78.5128 | 78.5128 | 83.804
[12 empty] | 137.5 | 5.9482 | 137.5 | 153.9725 | 42.1% | 78.3106 | 78.3106 | 83.804
[12 empty] | 138 | 5.982 | 138 | 154.4262 | 41.99% | 78.1083 | 78.1083 | 83.804
[12 empty] | 138.5 | 6.0157 | 138.5 | 154.8798 | 41.88% | 77.9058 | 77.9058 | 83.804
[12 empty] | 139 | 6.0495 | 139 | 155.3335 | 41.78% | 77.7032 | 77.7032 | 83.804
[12 empty] | 139.5 | 6.0833 | 139.5 | 155.7872 | 41.67% | 77.5004 | 77.5004 | 83.804
[12 empty] | 140 | 6.1171 | 140 | 156.241 | 41.56% | 77.2975 | 77.2975 | 83.804
[12 empty] | 140.5 | 6.1509 | 140.5 | 156.6947 | 41.45% | 77.0944 | 77.0944 | 83.804
[12 empty] | 141 | 6.1848 | 141 | 157.1486 | 41.34% | 76.8912 | 76.8912 | 83.804
[12 empty] | 141.5 | 6.2187 | 141.5 | 157.6024 | 41.23% | 76.6879 | 76.6879 | 83.804
[12 empty] | 142 | 6.2526 | 142 | 158.0563 | 41.12% | 76.4843 | 76.4843 | 83.804
[12 empty] | 142.5 | 6.2866 | 142.5 | 158.5103 | 41.01% | 76.2807 | 76.2807 | 83.804
[12 empty] | 143 | 6.3205 | 143 | 158.9643 | 40.9% | 76.0768 | 76.0768 | 83.804
[12 empty] | 143.5 | 6.3545 | 143.5 | 159.4183 | 40.79% | 75.8728 | 75.8728 | 83.804
[12 empty] | 144 | 6.3886 | 144 | 159.8724 | 40.68% | 75.6686 | 75.6686 | 83.804
[12 empty] | 144.5 | 6.4226 | 144.5 | 160.3265 | 40.57% | 75.4642 | 75.4642 | 83.804
[12 empty] | 145 | 6.4567 | 145 | 160.7807 | 40.46% | 75.2596 | 75.2596 | 83.804
[12 empty] | 145.5 | 6.4909 | 145.5 | 161.235 | 40.35% | 75.0549 | 75.0549 | 83.804
[12 empty] | 146 | 6.525 | 146 | 161.6893 | 40.24% | 74.85 | 74.85 | 83.804
[12 empty] | 146.5 | 6.5592 | 146.5 | 162.1436 | 40.13% | 74.6448 | 74.6448 | 83.804
[12 empty] | 147 | 6.5934 | 147 | 162.5981 | 40.02% | 74.4395 | 74.4395 | 83.804
[12 empty] | 147.5 | 6.6277 | 147.5 | 163.0526 | 39.91% | 74.234 | 74.234 | 83.804
[12 empty] | 148 | 6.662 | 148 | 163.5071 | 39.8% | 74.0282 | 74.0282 | 83.804
[12 empty] | 148.5 | 6.6963 | 148.5 | 163.9617 | 39.69% | 73.8223 | 73.8223 | 83.804
[12 empty] | 149 | 6.7306 | 149 | 164.4164 | 39.58% | 73.6162 | 73.6162 | 83.804
[12 empty] | 149.5 | 6.765 | 149.5 | 164.8712 | 39.47% | 73.4098 | 73.4098 | 83.804
[12 empty] | 150 | 6.7995 | 150 | 165.326 | 39.36% | 73.2032 | 73.2032 | 83.804
[12 empty] | 150.5 | 6.8339 | 150.5 | 165.7809 | 39.25% | 72.9964 | 72.9964 | 83.804
[12 empty] | 151 | 6.8684 | 151 | 166.2358 | 39.13% | 72.7893 | 72.7893 | 83.804
[12 empty] | 151.5 | 6.903 | 151.5 | 166.6909 | 39.02% | 72.5821 | 72.5821 | 83.804
[12 empty] | 152 | 6.9376 | 152 | 167.146 | 38.91% | 72.3746 | 72.3746 | 83.804
[12 empty] | 152.5 | 6.9722 | 152.5 | 167.6012 | 38.8% | 72.1668 | 72.1668 | 83.804
[12 empty] | 153 | 7.0069 | 153 | 168.0565 | 38.69% | 71.9588 | 71.9588 | 83.804
[12 empty] | 153.5 | 7.0416 | 153.5 | 168.5118 | 38.58% | 71.7506 | 71.7506 | 83.804
[12 empty] | 154 | 7.0763 | 154 | 168.9673 | 38.46% | 71.5421 | 71.5421 | 83.804
[12 empty] | 154.5 | 7.1111 | 154.5 | 169.4228 | 38.35% | 71.3334 | 71.3334 | 83.804
[12 empty] | 155 | 7.1459 | 155 | 169.8784 | 38.24% | 71.1244 | 71.1244 | 83.804
[12 empty] | 155.5 | 7.1808 | 155.5 | 170.3341 | 38.13% | 70.9151 | 70.9151 | 83.804
[12 empty] | 156 | 7.2157 | 156 | 170.7899 | 38.01% | 70.7055 | 70.7055 | 83.804
[12 empty] | 156.5 | 7.2507 | 156.5 | 171.2457 | 37.9% | 70.4957 | 70.4957 | 83.804
[12 empty] | 157 | 7.2857 | 157 | 171.7017 | 37.79% | 70.2857 | 70.2857 | 83.804
[12 empty] | 157.5 | 7.3208 | 157.5 | 172.1577 | 37.67% | 70.0753 | 70.0753 | 83.804
[12 empty] | 158 | 7.3559 | 158 | 172.6139 | 37.56% | 69.8646 | 69.8646 | 83.804
[12 empty] | 158.5 | 7.3911 | 158.5 | 173.0701 | 37.45% | 69.6537 | 69.6537 | 83.804
[12 empty] | 159 | 7.4263 | 159 | 173.5264 | 37.33% | 69.4425 | 69.4425 | 83.804
[12 empty] | 159.5 | 7.4615 | 159.5 | 173.9829 | 37.22% | 69.2309 | 69.2309 | 83.804
[12 empty] | 160 | 7.4968 | 160 | 174.4394 | 37.11% | 69.0191 | 69.0191 | 83.804
[12 empty] | 160.5 | 7.5322 | 160.5 | 174.896 | 36.99% | 68.8069 | 68.8069 | 83.804
[12 empty] | 161 | 7.5676 | 161 | 175.3527 | 36.88% | 68.5945 | 68.5945 | 83.804
[12 empty] | 161.5 | 7.603 | 161.5 | 175.8095 | 36.76% | 68.3817 | 68.3817 | 83.804
[12 empty] | 162 | 7.6386 | 162 | 176.2664 | 36.65% | 68.1686 | 68.1686 | 83.804
[12 empty] | 162.5 | 7.6741 | 162.5 | 176.7235 | 36.54% | 67.9552 | 67.9552 | 83.804
[12 empty] | 163 | 7.7098 | 163 | 177.1806 | 36.42% | 67.7415 | 67.7415 | 83.804
[12 empty] | 163.5 | 7.7454 | 163.5 | 177.6378 | 36.31% | 67.5274 | 67.5274 | 83.804
[12 empty] | 164 | 7.7812 | 164 | 178.0951 | 36.19% | 67.313 | 67.313 | 83.804
[12 empty] | 164.5 | 7.817 | 164.5 | 178.5525 | 36.07% | 67.0982 | 67.0982 | 83.804
[12 empty] | 165 | 7.8528 | 165 | 179.0101 | 35.96% | 66.8831 | 66.8831 | 83.804
[12 empty] | 165.5 | 7.8887 | 165.5 | 179.4677 | 35.84% | 66.6677 | 66.6677 | 83.804
[12 empty] | 166 | 7.9247 | 166 | 179.9254 | 35.73% | 66.4518 | 66.4518 | 83.804
[12 empty] | 166.5 | 7.9607 | 166.5 | 180.3833 | 35.61% | 66.2357 | 66.2357 | 83.804
[12 empty] | 167 | 7.9968 | 167 | 180.8412 | 35.49% | 66.0191 | 66.0191 | 83.804
[12 empty] | 167.5 | 8.033 | 167.5 | 181.2993 | 35.38% | 65.8022 | 65.8022 | 83.804
[12 empty] | 168 | 8.0692 | 168 | 181.7575 | 35.26% | 65.5849 | 65.5849 | 83.804
[12 empty] | 168.5 | 8.1055 | 168.5 | 182.2158 | 35.14% | 65.3672 | 65.3672 | 83.804
[12 empty] | 169 | 8.1418 | 169 | 182.6742 | 35.03% | 65.1491 | 65.1491 | 83.804
[12 empty] | 169.5 | 8.1782 | 169.5 | 183.1327 | 34.91% | 64.9306 | 64.9306 | 83.804
[12 empty] | 170 | 8.2147 | 170 | 183.5913 | 34.79% | 64.7118 | 64.7118 | 83.804
[12 empty] | 170.5 | 8.2512 | 170.5 | 184.05 | 34.67% | 64.4925 | 64.4925 | 83.804
[12 empty] | 171 | 8.2879 | 171 | 184.5088 | 34.56% | 64.2728 | 64.2728 | 83.804
[12 empty] | 171.5 | 8.3245 | 171.5 | 184.9678 | 34.44% | 64.0527 | 64.0527 | 83.804
[12 empty] | 172 | 8.3613 | 172 | 185.4268 | 34.32% | 63.8322 | 63.8322 | 83.804
[12 empty] | 172.5 | 8.3981 | 172.5 | 185.886 | 34.2% | 63.6113 | 63.6113 | 83.804
[12 empty] | 173 | 8.435 | 173 | 186.3453 | 34.08% | 63.3899 | 63.3899 | 83.804
[12 empty] | 173.5 | 8.472 | 173.5 | 186.8047 | 33.96% | 63.1681 | 63.1681 | 83.804
[12 empty] | 174 | 8.509 | 174 | 187.2642 | 33.84% | 62.9458 | 62.9458 | 83.804
[12 empty] | 174.5 | 8.5461 | 174.5 | 187.7238 | 33.72% | 62.7231 | 62.7231 | 83.804
[12 empty] | 175 | 8.5833 | 175 | 188.1836 | 33.6% | 62.5 | 62.5 | 83.804
[12 empty] | 175.5 | 8.6206 | 175.5 | 188.6434 | 33.48% | 62.2764 | 62.2764 | 83.804
[12 empty] | 176 | 8.658 | 176 | 189.1034 | 33.36% | 62.0523 | 62.0523 | 83.804
[12 empty] | 176.5 | 8.6954 | 176.5 | 189.5635 | 33.24% | 61.8277 | 61.8277 | 83.804
[12 empty] | 177 | 8.7329 | 177 | 190.0237 | 33.12% | 61.6027 | 61.6027 | 83.804
[12 empty] | 177.5 | 8.7705 | 177.5 | 190.484 | 33% | 61.3771 | 61.3771 | 83.804
[12 empty] | 178 | 8.8081 | 178 | 190.9444 | 32.88% | 61.1511 | 61.1511 | 83.804
[12 empty] | 178.5 | 8.8459 | 178.5 | 191.4049 | 32.76% | 60.9246 | 60.9246 | 83.804
[12 empty] | 179 | 8.8837 | 179 | 191.8656 | 32.63% | 60.6976 | 60.6976 | 83.804
[12 empty] | 179.5 | 8.9217 | 179.5 | 192.3263 | 32.51% | 60.47 | 60.47 | 83.804
[12 empty] | 180 | 8.9597 | 180 | 192.7872 | 32.39% | 60.242 | 60.242 | 83.804
[12 empty] | 180.5 | 8.9978 | 180.5 | 193.2482 | 32.27% | 60.0134 | 60.0134 | 83.804
[12 empty] | 181 | 9.036 | 181 | 193.7093 | 32.14% | 59.7843 | 59.7843 | 83.804
[12 empty] | 181.5 | 9.0742 | 181.5 | 194.1705 | 32.02% | 59.5546 | 59.5546 | 83.804
[12 empty] | 182 | 9.1126 | 182 | 194.6318 | 31.89% | 59.3244 | 59.3244 | 83.804
[12 empty] | 182.5 | 9.1511 | 182.5 | 195.0933 | 31.77% | 59.0937 | 59.0937 | 83.804
[12 empty] | 183 | 9.1896 | 183 | 195.5548 | 31.65% | 58.8624 | 58.8624 | 83.804
[12 empty] | 183.5 | 9.2283 | 183.5 | 196.0165 | 31.52% | 58.6305 | 58.6305 | 83.804
[12 empty] | 184 | 9.267 | 184 | 196.4782 | 31.4% | 58.398 | 58.398 | 83.804
[12 empty] | 184.5 | 9.3058 | 184.5 | 196.9401 | 31.27% | 58.165 | 58.165 | 83.804
[12 empty] | 185 | 9.3448 | 185 | 197.4021 | 31.15% | 57.9313 | 57.9313 | 83.804
[12 empty] | 185.5 | 9.3838 | 185.5 | 197.8642 | 31.02% | 57.6971 | 57.6971 | 83.804
[12 empty] | 186 | 9.423 | 186 | 198.3264 | 30.89% | 57.4622 | 57.4622 | 83.804
[12 empty] | 186.5 | 9.4622 | 186.5 | 198.7887 | 30.77% | 57.2268 | 57.2268 | 83.804
[12 empty] | 187 | 9.5016 | 187 | 199.2512 | 30.64% | 56.9907 | 56.9907 | 83.804
[12 empty] | 187.5 | 9.541 | 187.5 | 199.7137 | 30.51% | 56.7539 | 56.7539 | 83.804
[12 empty] | 188 | 9.5806 | 188 | 200.1763 | 30.39% | 56.5166 | 56.5166 | 83.804
[12 empty] | 188.5 | 9.6202 | 188.5 | 200.6391 | 30.26% | 56.2785 | 56.2785 | 83.804
[12 empty] | 189 | 9.66 | 189 | 201.1019 | 30.13% | 56.0398 | 56.0398 | 83.804
[12 empty] | 189.5 | 9.6999 | 189.5 | 201.5649 | 30% | 55.8005 | 55.8005 | 83.804
[12 empty] | 190 | 9.7399 | 190 | 202.028 | 29.87% | 55.5604 | 55.5604 | 83.804
[12 empty] | 190.5 | 9.78 | 190.5 | 202.4911 | 29.74% | 55.3197 | 55.3197 | 83.804
[12 empty] | 191 | 9.8203 | 191 | 202.9544 | 29.61% | 55.0783 | 55.0783 | 83.804
[12 empty] | 191.5 | 9.8606 | 191.5 | 203.4178 | 29.48% | 54.8361 | 54.8361 | 83.804
[12 empty] | 192 | 9.9011 | 192 | 203.8812 | 29.35% | 54.5933 | 54.5933 | 83.804
[12 empty] | 192.5 | 9.9417 | 192.5 | 204.3448 | 29.22% | 54.3497 | 54.3497 | 83.804
[12 empty] | 193 | 9.9824 | 193 | 204.8085 | 29.09% | 54.1054 | 54.1054 | 83.804
[12 empty] | 193.5 | 10.0233 | 193.5 | 205.2722 | 28.96% | 53.8603 | 53.8603 | 83.804
[12 empty] | 194 | 10.0643 | 194 | 205.7361 | 28.82% | 53.6144 | 53.6144 | 83.804
[12 empty] | 194.5 | 10.1054 | 194.5 | 206.2001 | 28.69% | 53.3678 | 53.3678 | 83.804
[12 empty] | 195 | 10.1466 | 195 | 206.6641 | 28.56% | 53.1204 | 53.1204 | 83.804
[12 empty] | 195.5 | 10.188 | 195.5 | 207.1283 | 28.43% | 52.8722 | 52.8722 | 83.804
[12 empty] | 196 | 10.2295 | 196 | 207.5926 | 28.29% | 52.6232 | 52.6232 | 83.804
[12 empty] | 196.5 | 10.2711 | 196.5 | 208.0569 | 28.16% | 52.3733 | 52.3733 | 83.804
[12 empty] | 197 | 10.3129 | 197 | 208.5214 | 28.02% | 52.1226 | 52.1226 | 83.804
[12 empty] | 197.5 | 10.3548 | 197.5 | 208.9859 | 27.89% | 51.8711 | 51.8711 | 83.804
[12 empty] | 198 | 10.3969 | 198 | 209.4505 | 27.75% | 51.6187 | 51.6187 | 83.804
[12 empty] | 198.5 | 10.4391 | 198.5 | 209.9153 | 27.62% | 51.3654 | 51.3654 | 83.804
[12 empty] | 199 | 10.4815 | 199 | 210.3801 | 27.48% | 51.1113 | 51.1113 | 83.804
[12 empty] | 199.5 | 10.524 | 199.5 | 210.845 | 27.34% | 50.8562 | 50.8562 | 83.804
[12 empty] | 200 | 10.5666 | 200 | 211.31 | 27.2% | 50.6002 | 50.6002 | 83.804
[12 empty] | 200.5 | 10.6094 | 200.5 | 211.7751 | 27.07% | 50.3433 | 50.3433 | 83.804
[12 empty] | 201 | 10.6524 | 201 | 212.2403 | 26.93% | 50.0854 | 50.0854 | 83.804
[12 empty] | 201.5 | 10.6956 | 201.5 | 212.7055 | 26.79% | 49.8266 | 49.8266 | 83.804
[12 empty] | 202 | 10.7389 | 202 | 213.1709 | 26.65% | 49.5668 | 49.5668 | 83.804
[12 empty] | 202.5 | 10.7823 | 202.5 | 213.6364 | 26.51% | 49.3059 | 49.3059 | 83.804
[12 empty] | 203 | 10.826 | 203 | 214.1019 | 26.37% | 49.0441 | 49.0441 | 83.804
[12 empty] | 203.5 | 10.8698 | 203.5 | 214.5676 | 26.23% | 48.7812 | 48.7812 | 83.804
[12 empty] | 204 | 10.9138 | 204 | 215.0333 | 26.08% | 48.5173 | 48.5173 | 83.804
[12 empty] | 204.5 | 10.958 | 204.5 | 215.4991 | 25.94% | 48.2522 | 48.2522 | 83.804
[12 empty] | 205 | 11.0023 | 205 | 215.965 | 25.8% | 47.9861 | 47.9861 | 83.804
[12 empty] | 205.5 | 11.0469 | 205.5 | 216.4311 | 25.66% | 47.7189 | 47.7189 | 83.804
[12 empty] | 206 | 11.0916 | 206 | 216.8972 | 25.51% | 47.4505 | 47.4505 | 83.804
[12 empty] | 206.5 | 11.1365 | 206.5 | 217.3634 | 25.37% | 47.181 | 47.181 | 83.804
[12 empty] | 207 | 11.1816 | 207 | 217.8297 | 25.22% | 46.9103 | 46.9103 | 83.804
[12 empty] | 207.5 | 11.2269 | 207.5 | 218.2962 | 25.07% | 46.6383 | 46.6383 | 83.804
[12 empty] | 208 | 11.2725 | 208 | 218.7627 | 24.93% | 46.3652 | 46.3652 | 83.804
[12 empty] | 208.5 | 11.3182 | 208.5 | 219.2293 | 24.78% | 46.0908 | 46.0908 | 83.804
[12 empty] | 209 | 11.3642 | 209 | 219.6961 | 24.63% | 45.8151 | 45.8151 | 83.804
[12 empty] | 209.5 | 11.4103 | 209.5 | 220.163 | 24.48% | 45.538 | 45.538 | 83.804
[12 empty] | 210 | 11.4567 | 210 | 220.63 | 24.33% | 45.2597 | 45.2597 | 83.804
[12 empty] | 210.5 | 11.5033 | 210.5 | 221.0971 | 24.18% | 44.9799 | 44.9799 | 83.804
[12 empty] | 211 | 11.5502 | 211 | 221.5644 | 24.03% | 44.6988 | 44.6988 | 83.804
[12 empty] | 211.5 | 11.5973 | 211.5 | 222.0319 | 23.88% | 44.4162 | 44.4162 | 83.804
[12 empty] | 212 | 11.6446 | 212 | 222.4994 | 23.73% | 44.1321 | 44.1321 | 83.804
[12 empty] | 212.5 | 11.6922 | 212.5 | 222.9672 | 23.57% | 43.8465 | 43.8465 | 83.804
[12 empty] | 213 | 11.7401 | 213 | 223.4351 | 23.42% | 43.5594 | 43.5594 | 83.804
[12 empty] | 213.5 | 11.7882 | 213.5 | 223.9033 | 23.26% | 43.2707 | 43.2707 | 83.804
[12 empty] | 214 | 11.8366 | 214 | 224.3716 | 23.11% | 42.9803 | 42.9803 | 83.804
[12 empty] | 214.5 | 11.8853 | 214.5 | 224.8402 | 22.95% | 42.6883 | 42.6883 | 83.804
[12 empty] | 215 | 11.9343 | 215 | 225.309 | 22.79% | 42.3945 | 42.3945 | 83.804
[12 empty] | 215.5 | 11.9835 | 215.5 | 225.7781 | 22.63% | 42.0989 | 42.0989 | 83.804
[12 empty] | 216 | 12.0331 | 216 | 226.2474 | 22.47% | 41.8015 | 41.8015 | 83.804
[12 empty] | 216.5 | 12.083 | 216.5 | 226.7171 | 22.31% | 41.5021 | 41.5021 | 83.804
[12 empty] | 217 | 12.1332 | 217 | 227.1872 | 22.15% | 41.2008 | 41.2008 | 83.804
[12 empty] | 217.5 | 12.1838 | 217.5 | 227.6576 | 21.99% | 40.8974 | 40.8974 | 83.804
[12 empty] | 218 | 12.2347 | 218 | 228.1285 | 21.82% | 40.592 | 40.592 | 83.804
[12 empty] | 218.5 | 12.286 | 218.5 | 228.5999 | 21.66% | 40.2843 | 40.2843 | 83.804
[12 empty] | 219 | 12.3376 | 219 | 229.0719 | 21.49% | 39.9743 | 39.9743 | 83.804
[12 empty] | 219.5 | 12.3897 | 219.5 | 229.5445 | 21.32% | 39.6619 | 39.6619 | 83.804
[12 empty] | 220 | 12.4422 | 220 | 230.0178 | 21.15% | 39.3469 | 39.3469 | 83.804
[12 empty] | 220.5 | 12.4951 | 220.5 | 230.4919 | 20.98% | 39.0293 | 39.0293 | 83.804
[12 empty] | 221 | 12.5485 | 221 | 230.967 | 20.81% | 38.7089 | 38.7089 | 83.804
[12 empty] | 221.5 | 12.6024 | 221.5 | 231.4433 | 20.64% | 38.3854 | 38.3854 | 83.804
[12 empty] | 222 | 12.6569 | 222 | 231.9208 | 20.46% | 38.0587 | 38.0587 | 83.804
[12 empty] | 222.5 | 12.7119 | 222.5 | 232.4 | 20.28% | 37.7285 | 37.7285 | 83.804
[12 empty] | 223 | 12.7676 | 223 | 232.8812 | 20.1% | 37.3944 | 37.3944 | 83.804
[12 empty] | 223.5 | 12.824 | 223.5 | 233.3649 | 19.92% | 37.056 | 37.056 | 83.804
[12 empty] | 224 | 12.8813 | 224 | 233.852 | 19.74% | 36.7124 | 36.7124 | 83.804
[12 empty] | 224.5 | 12.9396 | 224.5 | 234.3444 | 19.55% | 36.3623 | 36.3623 | 83.804
[12 empty] | 225 | 13 | 225 | 234.8496 | 19.35% | 36 | 36 | 83.804
[12 empty] | 225.5 | #N/A | 225.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 226 | #N/A | 226 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 226.5 | #N/A | 226.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 227 | #N/A | 227 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 227.5 | #N/A | 227.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 228 | #N/A | 228 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 228.5 | #N/A | 228.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 229 | #N/A | 229 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 229.5 | #N/A | 229.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 230 | #N/A | 230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 230.5 | #N/A | 230.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 231 | #N/A | 231 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 231.5 | #N/A | 231.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 232 | #N/A | 232 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 232.5 | #N/A | 232.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 233 | #N/A | 233 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 233.5 | #N/A | 233.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 234 | #N/A | 234 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 234.5 | #N/A | 234.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 235 | #N/A | 235 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 235.5 | #N/A | 235.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 236 | #N/A | 236 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 236.5 | #N/A | 236.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 237 | #N/A | 237 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 237.5 | #N/A | 237.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 238 | #N/A | 238 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 238.5 | #N/A | 238.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 239 | #N/A | 239 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 239.5 | #N/A | 239.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 240 | #N/A | 240 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 240.5 | #N/A | 240.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 241 | #N/A | 241 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 241.5 | #N/A | 241.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 242 | #N/A | 242 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 242.5 | #N/A | 242.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 243 | #N/A | 243 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 243.5 | #N/A | 243.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 244 | #N/A | 244 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 244.5 | #N/A | 244.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 245 | #N/A | 245 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 245.5 | #N/A | 245.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 246 | #N/A | 246 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 246.5 | #N/A | 246.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 247 | #N/A | 247 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 247.5 | #N/A | 247.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 248 | #N/A | 248 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 248.5 | #N/A | 248.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 249 | #N/A | 249 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 249.5 | #N/A | 249.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 250 | #N/A | 250 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 250.5 | #N/A | 250.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 251 | #N/A | 251 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 251.5 | #N/A | 251.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 252 | #N/A | 252 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 252.5 | #N/A | 252.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 253 | #N/A | 253 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 253.5 | #N/A | 253.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 254 | #N/A | 254 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 254.5 | #N/A | 254.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 255 | #N/A | 255 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 255.5 | #N/A | 255.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 256 | #N/A | 256 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 256.5 | #N/A | 256.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 257 | #N/A | 257 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 257.5 | #N/A | 257.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 258 | #N/A | 258 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 258.5 | #N/A | 258.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 259 | #N/A | 259 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 259.5 | #N/A | 259.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 260 | #N/A | 260 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 260.5 | #N/A | 260.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 261 | #N/A | 261 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 261.5 | #N/A | 261.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 262 | #N/A | 262 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 262.5 | #N/A | 262.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 263 | #N/A | 263 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 263.5 | #N/A | 263.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 264 | #N/A | 264 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 264.5 | #N/A | 264.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 265 | #N/A | 265 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 265.5 | #N/A | 265.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 266 | #N/A | 266 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 266.5 | #N/A | 266.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 267 | #N/A | 267 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 267.5 | #N/A | 267.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 268 | #N/A | 268 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 268.5 | #N/A | 268.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 269 | #N/A | 269 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 269.5 | #N/A | 269.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 270 | #N/A | 270 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 270.5 | #N/A | 270.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 271 | #N/A | 271 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 271.5 | #N/A | 271.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 272 | #N/A | 272 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 272.5 | #N/A | 272.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 273 | #N/A | 273 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 273.5 | #N/A | 273.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 274 | #N/A | 274 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 274.5 | #N/A | 274.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 275 | #N/A | 275 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 275.5 | #N/A | 275.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 276 | #N/A | 276 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 276.5 | #N/A | 276.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 277 | #N/A | 277 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 277.5 | #N/A | 277.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 278 | #N/A | 278 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 278.5 | #N/A | 278.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 279 | #N/A | 279 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 279.5 | #N/A | 279.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 280 | #N/A | 280 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 280.5 | #N/A | 280.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 281 | #N/A | 281 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 281.5 | #N/A | 281.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 282 | #N/A | 282 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 282.5 | #N/A | 282.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 283 | #N/A | 283 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 283.5 | #N/A | 283.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 284 | #N/A | 284 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 284.5 | #N/A | 284.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 285 | #N/A | 285 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 285.5 | #N/A | 285.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 286 | #N/A | 286 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 286.5 | #N/A | 286.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 287 | #N/A | 287 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 287.5 | #N/A | 287.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 288 | #N/A | 288 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 288.5 | #N/A | 288.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 289 | #N/A | 289 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 289.5 | #N/A | 289.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 290 | #N/A | 290 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 290.5 | #N/A | 290.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 291 | #N/A | 291 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 291.5 | #N/A | 291.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 292 | #N/A | 292 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 292.5 | #N/A | 292.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 293 | #N/A | 293 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 293.5 | #N/A | 293.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 294 | #N/A | 294 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 294.5 | #N/A | 294.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 295 | #N/A | 295 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 295.5 | #N/A | 295.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 296 | #N/A | 296 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 296.5 | #N/A | 296.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 297 | #N/A | 297 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 297.5 | #N/A | 297.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 298 | #N/A | 298 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 298.5 | #N/A | 298.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 299 | #N/A | 299 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 299.5 | #N/A | 299.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 300 | #N/A | 300 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 301 | #N/A | 301 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 302 | #N/A | 302 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 303 | #N/A | 303 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 304 | #N/A | 304 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 305 | #N/A | 305 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 306 | #N/A | 306 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 307 | #N/A | 307 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 308 | #N/A | 308 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 309 | #N/A | 309 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 310 | #N/A | 310 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 311 | #N/A | 311 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 312 | #N/A | 312 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 313 | #N/A | 313 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 314 | #N/A | 314 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 315 | #N/A | 315 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 316 | #N/A | 316 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 317 | #N/A | 317 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 318 | #N/A | 318 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 319 | #N/A | 319 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 320 | #N/A | 320 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 321 | #N/A | 321 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 322 | #N/A | 322 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 323 | #N/A | 323 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 324 | #N/A | 324 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 325 | #N/A | 325 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 326 | #N/A | 326 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 327 | #N/A | 327 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 328 | #N/A | 328 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 329 | #N/A | 329 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 330 | #N/A | 330 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 331 | #N/A | 331 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 332 | #N/A | 332 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 333 | #N/A | 333 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 334 | #N/A | 334 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 335 | #N/A | 335 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 336 | #N/A | 336 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 337 | #N/A | 337 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 338 | #N/A | 338 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 339 | #N/A | 339 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 340 | #N/A | 340 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 341 | #N/A | 341 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 342 | #N/A | 342 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 343 | #N/A | 343 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 344 | #N/A | 344 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 345 | #N/A | 345 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 346 | #N/A | 346 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 347 | #N/A | 347 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 348 | #N/A | 348 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 349 | #N/A | 349 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 350 | #N/A | 350 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 351 | #N/A | 351 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 352 | #N/A | 352 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 353 | #N/A | 353 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 354 | #N/A | 354 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 355 | #N/A | 355 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 356 | #N/A | 356 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 357 | #N/A | 357 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 358 | #N/A | 358 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 359 | #N/A | 359 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 360 | #N/A | 360 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 361 | #N/A | 361 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 362 | #N/A | 362 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 363 | #N/A | 363 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 364 | #N/A | 364 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804
[12 empty] | 365 | #N/A | 365 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 83.804

## Vyber_typu (hidden)
[8 empty] | Počet čerpadel | 3 | kuys
ID vyhledavano podle zkraceneho nazvu a Wxx
|  | typ TČ | Seznam tepelných čerpadel | zkraceny nazev | č | Typ | [6 empty] | ID W55 vyhledavano podle zkraceneho nazvu a Wtv
0 | 0 | V | IVT Air X 50 | Air X 50 | 1 |  |  | Vybrane TC | zkracey | č | Wxx | WTV | ID | ID COP | sloupeček | ID W55 | ID W55 COP
|  |  | IVT Air X 70 | Air X 70 | 2 | V |  | Heliotherm S55L-M | S55L-M | 11 | W45 | W55 | 140 | 141 | 42 | 146 | 147
|  |  | IVT Air X 90 | Air X 90 | 3 | V
|  |  | IVT Air X 130 | Air X 130 | 4 | V |  | tabulka výkonu vybranehoTC
|  |  | IVT Air X 170 | Air X 170 | 5 | V |  | teplota | Výkon | COP | QW55 | COP W55
[5 empty] | 6 | V | 4 | -20 | 20.532 | 1.649 | 8.055 | 1.3211
|  |  | Ecoforest EcoAIR 3-18 | EcoAIR 3-18 | 7 | V | 5 | -19 | 37.6476 | 1.7386 | 26.4411 | 1.4002
[5 empty] | 8 | V | 6 | -18 | 53.3538 | 1.8248 | 43.1352 | 1.4753
Ecoforest EcoAIR 1-7 | EcoAIR 1-7 |  | Heliotherm S30L-M | S30L-M | 9 | V | 7 | -17 | 67.6506 | 1.9076 | 58.1373 | 1.5464
Ecoforest EcoAIR 1-9 | EcoAIR 1-9 |  | Heliotherm S40L-M | S40-L-M | 10 | V | 8 | -16 | 80.538 | 1.987 | 71.4474 | 1.6135
Ecoforest EcoAIR 3-12 | EcoAIR 3-12 |  | Heliotherm S55L-M | S55L-M | 11 | V | 9 | -15 | 92.01 | 2.07 | 83.1 | 1.68
[5 empty] | 12 | V | 10 | -14 | 101.3745 | 2.14 | 92.1759 | 1.7367
|  |  | Premium EQ E6 | EQ E6 | 13 | V | 11 | -13 | 110.739 | 2.21 | 101.2517 | 1.7933
|  |  | Premium EQ E8 | EQ E8 | 14 |  | 12 | -12 | 120.1034 | 2.28 | 110.3276 | 1.85
|  |  | Premium EQ E10 | EQ E10 | 15 | Z | 13 | -11 | 123.5483 | 2.336 | 112.2983 | 1.89
|  |  | Premium EQ E13 | EQ E13 | 16 | Z | 14 | -10 | 126.9931 | 2.392 | 114.269 | 1.93
|  |  | Premium EQ E17 | EQ E17 | 17 | Z | 15 | -9 | 130.4379 | 2.448 | 116.2397 | 1.97
[5 empty] | 18 | Z | 16 | -8 | 133.8828 | 2.504 | 118.2103 | 2.01
|  |  | IVT GEO G 222 | G222 | 19 | Z | 17 | -7 | 137.3276 | 2.56 | 120.181 | 2.05
|  |  | IVT GEO G 228 | G228 | 20 | Z | 18 | -6 | 139.7414 | 2.6278 | 122.6552 | 2.1056
|  |  | IVT GEO G 238 | G238 | 21 | Z | 19 | -5 | 142.1552 | 2.6956 | 125.1293 | 2.1611
|  |  | IVT GEO G 248 | G248 | 22 | Z | 20 | -4 | 144.569 | 2.7633 | 127.6034 | 2.2167
|  |  | IVT GEO G 254 | G254 | 23 | Z | 21 | -3 | 146.9828 | 2.8311 | 130.0776 | 2.2722
|  |  | IVT GEO G 264 | G264 | 24 | Z | 22 | -2 | 149.3966 | 2.8989 | 132.5517 | 2.3278
|  |  | IVT GEO G 272 | G272 | 25 | Z | 23 | -1 | 151.8103 | 2.9667 | 135.0259 | 2.3833
|  |  | IVT GEO G 280 | G280 | 26 |  | 24 | 0 | 154.2241 | 3.0344 | 137.5 | 2.4389
[5 empty] | 27 |  | 25 | 1 | 156.6379 | 3.1022 | 139.9741 | 2.4944
|  |  | Ecoforest Eco Geo 12-40 | EcoG12-40 | 28 |  | 26 | 2 | 159.0517 | 3.17 | 142.4483 | 2.55
|  |  | Ecoforest Eco Geo 15-70 | EcoG15-70 | 29 |  | 27 | 3 | 164.0017 | 3.27 | 147.1034 | 2.622
|  |  | Ecoforest Eco Geo 25-100 | EcoG25-100 | 30 |  | 28 | 4 | 168.9517 | 3.37 | 151.7586 | 2.694
[5 empty] | 31 |  | 29 | 5 | 173.9017 | 3.47 | 156.4138 | 2.766
[5 empty] | 32 |  | 30 | 6 | 178.8517 | 3.57 | 161.069 | 2.838
[5 empty] | 33 |  | 31 | 7 | 183.8017 | 3.67 | 165.7241 | 2.91
[5 empty] | 34 |  | 32 | 8 | 188.3793 | 3.75 | 170.0845 | 2.974
[5 empty] | 35 |  | 33 | 9 | 192.9569 | 3.83 | 174.4448 | 3.038
[5 empty] | 36 |  | 34 | 10 | 197.5345 | 3.91 | 178.8052 | 3.102
[5 empty] | 37 |  | 35 | 11 | 202.1121 | 3.99 | 183.1655 | 3.166
[5 empty] | 38 |  | 36 | 12 | 206.6897 | 4.07 | 187.5259 | 3.23
[5 empty] | 39 |  | 37 | 13 | 208.9972 | 4.205 | 189.9301 | 3.3075
[5 empty] | 40 |  | 38 | 14 | 211.3047 | 4.34 | 192.3344 | 3.385
[5 empty] | 41 |  | 39 | 15 | 213.6123 | 4.475 | 194.7387 | 3.4625
[5 empty] | 42 |  | 40 | 16 | 215.9198 | 4.61 | 197.1429 | 3.54
[5 empty] | 43 |  | 41 | 17 | 218.2274 | 4.745 | 199.5472 | 3.6175
[5 empty] | 44 |  | 42 | 18 | 220.5349 | 4.88 | 201.9515 | 3.695
[5 empty] | 45 |  | 43 | 19 | 222.8425 | 5.015 | 204.3557 | 3.7725
[5 empty] | 46 |  | 44 | 20 | 225.15 | 5.15 | 206.76 | 3.85
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Koeficient zemaky
0.06
Koeficient zemaky
0.06
Koeficient zemaky
0.06
Koeficient zemaky
0.06
Koeficient zemaky
0.06
Koeficient zemaky
0.06
Koeficient zemaky
0.06
Koeficient zemaky
0.06
Koeficient zemaky
0.06

## VykonyTC_tab (hidden)
Výkonová tabulka použitých tepelných čerpadel (bez zohlednění % výkonu TČ
Typ TČ | AIR X 50 | AIR X 50 | AIR X 70 | AIR X 70 | AIR X 90 | AIR X 90 | AIR X 130 | AIR X 130 | AIR X 170 | AIR X 170 | AIR X 50 | AIR X 50 | AIR X 70 | AIR X 70 | AIR X 90 | AIR X 90 | AIR X 130 | AIR X 130 | AIR X 170 | AIR X 170 | AIR X 50 | AIR X 50 | AIR X 70 | AIR X 70 | AIR X 90 | AIR X 90 | AIR X 130 | AIR X 130 | AIR X 170 | AIR X 170 | S30L-M | S30L-M | S40-L-M | S40-L-M | S55L-M | S55L-M | S30L-M | S30L-M | S40-L-M | S40-L-M | S55L-M | S55L-M | S30L-M | S30L-M | S40-L-M | S40-L-M | S55L-M | S55L-M | EcoAIR 1-7 | EcoAIR 1-7 | EcoAIR 1-9 | EcoAIR 1-9 | EcoAIR 3-12 | EcoAIR 3-12 | EcoAIR 3-18 | EcoAIR 3-18 | EcoAIR 1-7 | EcoAIR 1-7 | EcoAIR 1-9 | EcoAIR 1-9 | EcoAIR 3-12 | EcoAIR 3-12 | EcoAIR 3-18 | EcoAIR 3-18 | EcoAIR 1-7 | EcoAIR 1-7 | EcoAIR 1-9 | EcoAIR 1-9 | EcoAIR 3-12 | EcoAIR 3-12 | EcoAIR 3-18 | EcoAIR 3-18 | G222 | G222 | G222 | G222 | G222 | G222 | G228 | G228 | G228 | G228 | G228 | G228 | G238 | G238 | G238 | G238 | G238 | G238 | G248 | G248 | G248 | G248 | G248 | G248 | G254 | G254 | G254 | G254 | G254 | G254 | G264 | G264 | G264 | G264 | G264 | G264 | G272 | G272 | G272 | G272 | G272 | G272 | G280 | G280 | G280 | G280 | G280 | G280 | EcoG12-40 | EcoG12-40 | EcoG12-40 | EcoG12-40 | EcoG12-40 | EcoG12-40 | EcoG15-70 | EcoG15-70 | EcoG15-70 | EcoG15-70 | EcoG15-70 | EcoG15-70 | EcoG25-100 | EcoG25-100 | EcoG25-100 | EcoG25-100 | EcoG25-100 | EcoG25-100 | EQ E6 | EQ E6 | EQ E6 | EQ E6 | EQ E6 | EQ E6 | EQ E8 | EQ E8 | EQ E8 | EQ E8 | EQ E8 | EQ E8 | EQ E10 | EQ E10 | EQ E10 | EQ E10 | EQ E10 | EQ E10 | EQ E13 | EQ E13 | EQ E13 | EQ E13 | EQ E13 | EQ E13 | EQ E17 | EQ E17 | EQ E17 | EQ E17 | EQ E17 | EQ E17
výkon(Q)/COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP
teplota systému | W35 |  | W35 |  | W35 |  | W35 |  | W35 |  | W45 |  | W45 |  | W45 |  | W45 |  | W45 |  | W55 |  | W55 |  | W55 |  | W55 |  | W55 |  | W35 |  | W35 |  | W35 |  | W45 |  | W45 |  | W45 |  | W55 |  | W55 |  | W55 |  | W35 |  | W35 |  | W35 |  | W35 |  | W45 |  | W45 |  | W45 |  | W45 |  | W55 |  | W55 |  | W55 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55
Specific ID | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314
sloupeček | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216
Venkovní teplota
-20 | 2.9663 | 2.1925 | 4.0575 | 2.2025 | 5.5375 | 2.2862 | 6.96 | 2.095 | 8.4937 | 2.105 | 2.9088 | 1.8837 | 3.8688 | 2.0112 | 5.47 | 1.9237 | 6.9025 | 1.8162 | 7.8587 | 1.8162 | 2.75 | 1.4775 | 3.4263 | 1.5713 | 4.5475 | 1.615 | 6.46 | 1.4538 | 7.0075 | 1.4438 | 8.162 | 2.0893 | 9.514 | 2.1793 | 12.305 | 2.0593 | 4.562 | 1.679 | 5.292 | 1.769 | 6.844 | 1.649 | 1.83 | 1.3511 | 2.085 | 1.4411 | 2.685 | 1.3211 | 3.41 | 2.64 | 3.98 | 2.38 | 5.32 | 2.29 | 8.94 | 2.61 | 3.29 | 2.29 | 4.05 | 2.11 | 5.47 | 2.04 | 8.94 | 2.2 | 3.17 | 1.99 | 4.14 | 1.88 | 5.64 | 1.84 | 8.89 | 1.9 | 22.9 | 5.31 | 23.1 | 4.21 | 23.3 | 3.44 | 28.9 | 5.34 | 29.1 | 4.22 | 29.3 | 3.37 | 38.7 | 4.89 | 38.5 | 4.21 | 38.8 | 3.36 | 47.5 | 5.2 | 47 | 4.19 | 47.7 | 3.46 | 54.9 | 5.2 | 56.2 | 4.19 | 57.2 | 3.46 | 64 | 5.25 | 64.7 | 4.17 | 64 | 3.26 | 72.8 | 5.01 | 74.1 | 4.05 | 73.9 | 3.34 | 78.3 | 5.06 | 80.3 | 4.16 | 81.1 | 3.49 | 44.6 | 4.5 | 42.8 | 3.5 | 41 | 2.9 | 59.6 | 4.8 | 56.8 | 3.8 | 54 | 2.9 | 86.7 | 4.8 | 83.35 | 3.7 | 80 | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 5.3 | 2.7 | 7.6 | 4.7 | 7.3 | 3.6 | 6.9 | 2.8 | 10.4 | 4.8 | 10 | 3.8 | 9.4 | 2.8 | 13.3 | 4.8 | 12.8 | 3.8 | 12.1 | 2.9 | 17 | 4.7 | 16.1 | 3.6 | 15.2 | 2.8
-19 | 3.085 | 2.24 | 4.22 | 2.25 | 5.76 | 2.335 | 7.24 | 2.14 | 8.835 | 2.15 | 3.025 | 1.925 | 4.025 | 2.055 | 5.69 | 1.965 | 7.18 | 1.855 | 8.175 | 1.855 | 2.86 | 1.51 | 3.565 | 1.605 | 4.73 | 1.65 | 6.72 | 1.485 | 7.29 | 1.475 | 12.0591 | 2.1844 | 14.0281 | 2.2744 | 18.1409 | 2.1544 | 8.3642 | 1.7686 | 9.7033 | 1.8586 | 12.5492 | 1.7386 | 5.9106 | 1.4302 | 6.8242 | 1.5202 | 8.8137 | 1.4002 | 3.52 | 2.69 | 4.108 | 2.428 | 5.472 | 2.336 | 9.212 | 2.66 | 3.396 | 2.334 | 4.17 | 2.144 | 5.61 | 2.072 | 9.194 | 2.24 | 3.274 | 2.026 | 4.246 | 1.9 | 5.76 | 1.86 | 9.122 | 1.93 | 22.9 | 5.31 | 23.1 | 4.21 | 23.3 | 3.44 | 28.9 | 5.34 | 29.1 | 4.22 | 29.3 | 3.37 | 38.7 | 4.89 | 38.5 | 4.21 | 38.8 | 3.36 | 47.5 | 5.2 | 47 | 4.19 | 47.7 | 3.46 | 54.9 | 5.2 | 56.2 | 4.19 | 57.2 | 3.46 | 64 | 5.25 | 64.7 | 4.17 | 64 | 3.26 | 72.8 | 5.01 | 74.1 | 4.05 | 73.9 | 3.34 | 78.3 | 5.06 | 80.3 | 4.16 | 81.1 | 3.49 | 44.6 | 4.5 | 42.8 | 3.5 | 41 | 2.9 | 59.6 | 4.8 | 56.8 | 3.8 | 54 | 2.9 | 86.7 | 4.8 | 83.35 | 3.7 | 80 | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 5.3 | 2.7 | 7.6 | 4.7 | 7.3 | 3.6 | 6.9 | 2.8 | 10.4 | 4.8 | 10 | 3.8 | 9.4 | 2.8 | 13.3 | 4.8 | 12.8 | 3.8 | 12.1 | 2.9 | 17 | 4.7 | 16.1 | 3.6 | 15.2 | 2.8
-18 | 3.2038 | 2.2875 | 4.3825 | 2.2975 | 5.9825 | 2.3837 | 7.52 | 2.185 | 9.1762 | 2.195 | 3.1413 | 1.9662 | 4.1813 | 2.0987 | 5.91 | 2.0062 | 7.4575 | 1.8937 | 8.4912 | 1.8937 | 2.97 | 1.5425 | 3.7037 | 1.6388 | 4.9125 | 1.685 | 6.98 | 1.5163 | 7.5725 | 1.5063 | 15.6252 | 2.2773 | 18.1588 | 2.3673 | 23.4812 | 2.2473 | 11.8534 | 1.8548 | 13.7514 | 1.9448 | 17.7846 | 1.8248 | 9.6156 | 1.5053 | 11.1272 | 1.5953 | 14.3784 | 1.4753 | 3.63 | 2.74 | 4.236 | 2.476 | 5.624 | 2.382 | 9.484 | 2.71 | 3.502 | 2.378 | 4.29 | 2.178 | 5.75 | 2.104 | 9.448 | 2.28 | 3.378 | 2.062 | 4.352 | 1.92 | 5.88 | 1.88 | 9.354 | 1.96 | 22.9 | 5.31 | 23.1 | 4.21 | 23.3 | 3.44 | 28.9 | 5.34 | 29.1 | 4.22 | 29.3 | 3.37 | 38.7 | 4.89 | 38.5 | 4.21 | 38.8 | 3.36 | 47.5 | 5.2 | 47 | 4.19 | 47.7 | 3.46 | 54.9 | 5.2 | 56.2 | 4.19 | 57.2 | 3.46 | 64 | 5.25 | 64.7 | 4.17 | 64 | 3.26 | 72.8 | 5.01 | 74.1 | 4.05 | 73.9 | 3.34 | 78.3 | 5.06 | 80.3 | 4.16 | 81.1 | 3.49 | 44.6 | 4.5 | 42.8 | 3.5 | 41 | 2.9 | 59.6 | 4.8 | 56.8 | 3.8 | 54 | 2.9 | 86.7 | 4.8 | 83.35 | 3.7 | 80 | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 5.3 | 2.7 | 7.6 | 4.7 | 7.3 | 3.6 | 6.9 | 2.8 | 10.4 | 4.8 | 10 | 3.8 | 9.4 | 2.8 | 13.3 | 4.8 | 12.8 | 3.8 | 12.1 | 2.9 | 17 | 4.7 | 16.1 | 3.6 | 15.2 | 2.8
-17 | 3.3225 | 2.335 | 4.545 | 2.345 | 6.205 | 2.4325 | 7.8 | 2.23 | 9.5175 | 2.24 | 3.2575 | 2.0075 | 4.3375 | 2.1425 | 6.13 | 2.0475 | 7.735 | 1.9325 | 8.8075 | 1.9325 | 3.08 | 1.575 | 3.8425 | 1.6725 | 5.095 | 1.72 | 7.24 | 1.5475 | 7.855 | 1.5375 | 18.8603 | 2.368 | 21.9061 | 2.458 | 28.3259 | 2.338 | 15.0296 | 1.9376 | 17.4363 | 2.0276 | 22.5502 | 1.9076 | 12.945 | 1.5764 | 14.994 | 1.6664 | 19.3791 | 1.5464 | 3.74 | 2.79 | 4.364 | 2.524 | 5.776 | 2.428 | 9.756 | 2.76 | 3.608 | 2.422 | 4.41 | 2.212 | 5.89 | 2.136 | 9.702 | 2.32 | 3.482 | 2.098 | 4.458 | 1.94 | 6 | 1.9 | 9.586 | 1.99 | 22.9 | 5.31 | 23.1 | 4.21 | 23.3 | 3.44 | 28.9 | 5.34 | 29.1 | 4.22 | 29.3 | 3.37 | 38.7 | 4.89 | 38.5 | 4.21 | 38.8 | 3.36 | 47.5 | 5.2 | 47 | 4.19 | 47.7 | 3.46 | 54.9 | 5.2 | 56.2 | 4.19 | 57.2 | 3.46 | 64 | 5.25 | 64.7 | 4.17 | 64 | 3.26 | 72.8 | 5.01 | 74.1 | 4.05 | 73.9 | 3.34 | 78.3 | 5.06 | 80.3 | 4.16 | 81.1 | 3.49 | 44.6 | 4.5 | 42.8 | 3.5 | 41 | 2.9 | 59.6 | 4.8 | 56.8 | 3.8 | 54 | 2.9 | 86.7 | 4.8 | 83.35 | 3.7 | 80 | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 5.3 | 2.7 | 7.6 | 4.7 | 7.3 | 3.6 | 6.9 | 2.8 | 10.4 | 4.8 | 10 | 3.8 | 9.4 | 2.8 | 13.3 | 4.8 | 12.8 | 3.8 | 12.1 | 2.9 | 17 | 4.7 | 16.1 | 3.6 | 15.2 | 2.8
-16 | 3.4413 | 2.3825 | 4.7075 | 2.3925 | 6.4275 | 2.4812 | 8.08 | 2.275 | 9.8587 | 2.285 | 3.3738 | 2.0488 | 4.4938 | 2.1862 | 6.35 | 2.0888 | 8.0125 | 1.9712 | 9.1237 | 1.9712 | 3.19 | 1.6075 | 3.9813 | 1.7063 | 5.2775 | 1.755 | 7.5 | 1.5788 | 8.1375 | 1.5688 | 21.7644 | 2.4565 | 25.27 | 2.5465 | 32.675 | 2.4265 | 17.8928 | 2.017 | 20.758 | 2.107 | 26.846 | 1.987 | 15.8988 | 1.6435 | 18.4246 | 1.7335 | 23.8158 | 1.6135 | 3.85 | 2.84 | 4.492 | 2.572 | 5.928 | 2.474 | 10.028 | 2.81 | 3.714 | 2.466 | 4.53 | 2.246 | 6.03 | 2.168 | 9.956 | 2.36 | 3.586 | 2.134 | 4.564 | 1.96 | 6.12 | 1.92 | 9.818 | 2.02 | 22.9 | 5.31 | 23.1 | 4.21 | 23.3 | 3.44 | 28.9 | 5.34 | 29.1 | 4.22 | 29.3 | 3.37 | 38.7 | 4.89 | 38.5 | 4.21 | 38.8 | 3.36 | 47.5 | 5.2 | 47 | 4.19 | 47.7 | 3.46 | 54.9 | 5.2 | 56.2 | 4.19 | 57.2 | 3.46 | 64 | 5.25 | 64.7 | 4.17 | 64 | 3.26 | 72.8 | 5.01 | 74.1 | 4.05 | 73.9 | 3.34 | 78.3 | 5.06 | 80.3 | 4.16 | 81.1 | 3.49 | 44.6 | 4.5 | 42.8 | 3.5 | 41 | 2.9 | 59.6 | 4.8 | 56.8 | 3.8 | 54 | 2.9 | 86.7 | 4.8 | 83.35 | 3.7 | 80 | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 5.3 | 2.7 | 7.6 | 4.7 | 7.3 | 3.6 | 6.9 | 2.8 | 10.4 | 4.8 | 10 | 3.8 | 9.4 | 2.8 | 13.3 | 4.8 | 12.8 | 3.8 | 12.1 | 2.9 | 17 | 4.7 | 16.1 | 3.6 | 15.2 | 2.8
-15 | 3.56 | 2.43 | 4.87 | 2.44 | 6.65 | 2.53 | 8.36 | 2.32 | 10.2 | 2.33 | 3.49 | 2.09 | 4.65 | 2.23 | 6.57 | 2.13 | 8.29 | 2.01 | 9.44 | 2.01 | 3.3 | 1.64 | 4.12 | 1.74 | 5.46 | 1.79 | 7.76 | 1.61 | 8.42 | 1.6 | 24.34 | 2.54 | 28.24 | 2.63 | 36.52 | 2.51 | 20.45 | 2.1 | 23.72 | 2.19 | 30.67 | 2.07 | 18.47 | 1.71 | 21.42 | 1.8 | 27.7 | 1.68 | 3.96 | 2.89 | 4.62 | 2.62 | 6.08 | 2.52 | 10.3 | 2.86 | 3.82 | 2.51 | 4.65 | 2.28 | 6.17 | 2.2 | 10.21 | 2.4 | 3.69 | 2.17 | 4.67 | 1.98 | 6.24 | 1.94 | 10.05 | 2.05 | 22.9 | 5.31 | 23.1 | 4.21 | 23.3 | 3.44 | 28.9 | 5.34 | 29.1 | 4.22 | 29.3 | 3.37 | 38.7 | 4.89 | 38.5 | 4.21 | 38.8 | 3.36 | 47.5 | 5.2 | 47 | 4.19 | 47.7 | 3.46 | 54.9 | 5.2 | 56.2 | 4.19 | 57.2 | 3.46 | 64 | 5.25 | 64.7 | 4.17 | 64 | 3.26 | 72.8 | 5.01 | 74.1 | 4.05 | 73.9 | 3.34 | 78.3 | 5.06 | 80.3 | 4.16 | 81.1 | 3.49 | 44.6 | 4.5 | 42.8 | 3.5 | 41 | 2.9 | 59.6 | 4.8 | 56.8 | 3.8 | 54 | 2.9 | 86.7 | 4.8 | 83.35 | 3.7 | 80 | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 5.3 | 2.7 | 7.6 | 4.7 | 7.3 | 3.6 | 6.9 | 2.8 | 10.4 | 4.8 | 10 | 3.8 | 9.4 | 2.8 | 13.3 | 4.8 | 12.8 | 3.8 | 12.1 | 2.9 | 17 | 4.7 | 16.1 | 3.6 | 15.2 | 2.8
-14 | 3.6787 | 2.4775 | 5.0325 | 2.4875 | 6.8725 | 2.5787 | 8.64 | 2.365 | 10.5412 | 2.375 | 3.6063 | 2.1312 | 4.8063 | 2.2738 | 6.79 | 2.1712 | 8.5675 | 2.0487 | 9.7562 | 2.0487 | 3.41 | 1.6725 | 4.2588 | 1.7737 | 5.6425 | 1.825 | 8.02 | 1.6413 | 8.7025 | 1.6313 | 26.4163 | 2.6233 | 30.6467 | 2.7133 | 39.6311 | 2.5933 | 22.5299 | 2.17 | 26.1333 | 2.26 | 33.7915 | 2.14 | 20.4857 | 1.7667 | 23.76 | 1.8567 | 30.7253 | 1.7367 | 3.958 | 2.866 | 4.764 | 2.676 | 6.07 | 2.504 | 10.598 | 2.916 | 3.82 | 2.486 | 4.788 | 2.322 | 6.148 | 2.18 | 10.488 | 2.444 | 3.688 | 2.148 | 4.794 | 2.01 | 6.204 | 1.914 | 10.308 | 2.084 | 22.9 | 5.31 | 23.1 | 4.21 | 23.3 | 3.44 | 28.9 | 5.34 | 29.1 | 4.22 | 29.3 | 3.37 | 38.7 | 4.89 | 38.5 | 4.21 | 38.8 | 3.36 | 47.5 | 5.2 | 47 | 4.19 | 47.7 | 3.46 | 54.9 | 5.2 | 56.2 | 4.19 | 57.2 | 3.46 | 64 | 5.25 | 64.7 | 4.17 | 64 | 3.26 | 72.8 | 5.01 | 74.1 | 4.05 | 73.9 | 3.34 | 78.3 | 5.06 | 80.3 | 4.16 | 81.1 | 3.49 | 44.6 | 4.5 | 42.8 | 3.5 | 41 | 2.9 | 59.6 | 4.8 | 56.8 | 3.8 | 54 | 2.9 | 86.7 | 4.8 | 83.35 | 3.7 | 80 | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 5.3 | 2.7 | 7.6 | 4.7 | 7.3 | 3.6 | 6.9 | 2.8 | 10.4 | 4.8 | 10 | 3.8 | 9.4 | 2.8 | 13.3 | 4.8 | 12.8 | 3.8 | 12.1 | 2.9 | 17 | 4.7 | 16.1 | 3.6 | 15.2 | 2.8
-13 | 3.7975 | 2.525 | 5.195 | 2.535 | 7.095 | 2.6275 | 8.92 | 2.41 | 10.8825 | 2.42 | 3.7225 | 2.1725 | 4.9625 | 2.3175 | 7.01 | 2.2125 | 8.845 | 2.0875 | 10.0725 | 2.0875 | 3.52 | 1.705 | 4.3975 | 1.8075 | 5.825 | 1.86 | 8.28 | 1.6725 | 8.985 | 1.6625 | 28.4926 | 2.7067 | 33.0533 | 2.7967 | 42.7423 | 2.6767 | 24.6098 | 2.24 | 28.5467 | 2.33 | 36.913 | 2.21 | 22.5015 | 1.8233 | 26.1 | 1.9133 | 33.7506 | 1.7933 | 3.956 | 2.842 | 4.908 | 2.732 | 6.06 | 2.488 | 10.896 | 2.972 | 3.82 | 2.462 | 4.926 | 2.364 | 6.126 | 2.16 | 10.766 | 2.488 | 3.686 | 2.126 | 4.918 | 2.04 | 6.168 | 1.888 | 10.566 | 2.118 | 22.9 | 5.31 | 23.1 | 4.21 | 23.3 | 3.44 | 28.9 | 5.34 | 29.1 | 4.22 | 29.3 | 3.37 | 38.7 | 4.89 | 38.5 | 4.21 | 38.8 | 3.36 | 47.5 | 5.2 | 47 | 4.19 | 47.7 | 3.46 | 54.9 | 5.2 | 56.2 | 4.19 | 57.2 | 3.46 | 64 | 5.25 | 64.7 | 4.17 | 64 | 3.26 | 72.8 | 5.01 | 74.1 | 4.05 | 73.9 | 3.34 | 78.3 | 5.06 | 80.3 | 4.16 | 81.1 | 3.49 | 44.6 | 4.5 | 42.8 | 3.5 | 41 | 2.9 | 59.6 | 4.8 | 56.8 | 3.8 | 54 | 2.9 | 86.7 | 4.8 | 83.35 | 3.7 | 80 | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 5.3 | 2.7 | 7.6 | 4.7 | 7.3 | 3.6 | 6.9 | 2.8 | 10.4 | 4.8 | 10 | 3.8 | 9.4 | 2.8 | 13.3 | 4.8 | 12.8 | 3.8 | 12.1 | 2.9 | 17 | 4.7 | 16.1 | 3.6 | 15.2 | 2.8
-12 | 3.9162 | 2.5725 | 5.3575 | 2.5825 | 7.3175 | 2.6763 | 9.2 | 2.455 | 11.2237 | 2.465 | 3.8388 | 2.2138 | 5.1188 | 2.3613 | 7.23 | 2.2538 | 9.1225 | 2.1262 | 10.3887 | 2.1262 | 3.63 | 1.7375 | 4.5362 | 1.8412 | 6.0075 | 1.895 | 8.54 | 1.7038 | 9.2675 | 1.6938 | 30.569 | 2.79 | 35.46 | 2.88 | 45.8534 | 2.76 | 26.6897 | 2.31 | 30.96 | 2.4 | 40.0345 | 2.28 | 24.5172 | 1.88 | 28.44 | 1.97 | 36.7759 | 1.85 | 3.954 | 2.818 | 5.052 | 2.788 | 6.05 | 2.472 | 11.194 | 3.028 | 3.82 | 2.438 | 5.064 | 2.406 | 6.104 | 2.14 | 11.044 | 2.532 | 3.684 | 2.104 | 5.042 | 2.07 | 6.132 | 1.862 | 10.824 | 2.152 | 22.9 | 5.31 | 23.1 | 4.21 | 23.3 | 3.44 | 28.9 | 5.34 | 29.1 | 4.22 | 29.3 | 3.37 | 38.7 | 4.89 | 38.5 | 4.21 | 38.8 | 3.36 | 47.5 | 5.2 | 47 | 4.19 | 47.7 | 3.46 | 54.9 | 5.2 | 56.2 | 4.19 | 57.2 | 3.46 | 64 | 5.25 | 64.7 | 4.17 | 64 | 3.26 | 72.8 | 5.01 | 74.1 | 4.05 | 73.9 | 3.34 | 78.3 | 5.06 | 80.3 | 4.16 | 81.1 | 3.49 | 44.6 | 4.5 | 42.8 | 3.5 | 41 | 2.9 | 59.6 | 4.8 | 56.8 | 3.8 | 54 | 2.9 | 86.7 | 4.8 | 83.35 | 3.7 | 80 | 2.9 | 5.8 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 5.3 | 2.7 | 7.6 | 4.7 | 7.3 | 3.6 | 6.9 | 2.8 | 10.4 | 4.8 | 10 | 3.8 | 9.4 | 2.8 | 13.3 | 4.8 | 12.8 | 3.8 | 12.1 | 2.9 | 17 | 4.7 | 16.1 | 3.6 | 15.2 | 2.8
-11 | 4.035 | 2.62 | 5.52 | 2.63 | 7.54 | 2.725 | 9.48 | 2.5 | 11.565 | 2.51 | 3.955 | 2.255 | 5.275 | 2.405 | 7.45 | 2.295 | 9.4 | 2.165 | 10.705 | 2.165 | 3.74 | 1.77 | 4.675 | 1.875 | 6.19 | 1.93 | 8.8 | 1.735 | 9.55 | 1.725 | 31.2552 | 2.864 | 36.256 | 2.954 | 46.8828 | 2.834 | 27.4552 | 2.366 | 31.848 | 2.456 | 41.1828 | 2.336 | 24.9552 | 1.92 | 28.948 | 2.01 | 37.4328 | 1.89 | 3.952 | 2.794 | 5.196 | 2.844 | 6.04 | 2.456 | 11.492 | 3.084 | 3.82 | 2.414 | 5.202 | 2.448 | 6.082 | 2.12 | 11.322 | 2.576 | 3.682 | 2.082 | 5.166 | 2.1 | 6.096 | 1.836 | 11.082 | 2.186 | 22.9 | 5.322 | 23.1 | 4.222 | 23.3 | 3.452 | 28.9 | 5.352 | 29.1 | 4.232 | 29.3 | 3.382 | 38.7 | 4.902 | 38.5 | 4.222 | 38.8 | 3.372 | 47.5 | 5.212 | 47 | 4.202 | 47.7 | 3.472 | 54.9 | 5.212 | 56.2 | 4.202 | 57.2 | 3.472 | 64 | 5.262 | 64.7 | 4.182 | 64 | 3.272 | 72.8 | 5.022 | 74.1 | 4.062 | 73.9 | 3.352 | 78.3 | 5.072 | 80.3 | 4.172 | 81.1 | 3.502 | 44.6 | 4.512 | 42.8 | 3.512 | 41 | 2.912 | 59.6 | 4.812 | 56.8 | 3.812 | 54 | 2.912 | 86.7 | 4.812 | 83.35 | 3.712 | 80 | 2.912 | 5.8529 | 4.4412 | 5.5529 | 3.4294 | 5.3412 | 2.7235 | 7.6955 | 4.7545 | 7.3955 | 3.6409 | 6.9909 | 2.8273 | 10.5455 | 4.8636 | 10.1318 | 3.8364 | 9.5182 | 2.8318 | 13.4727 | 4.8636 | 12.9591 | 3.8409 | 12.2591 | 2.9364 | 17.2045 | 4.7455 | 16.3 | 3.6364 | 15.3864 | 2.8273
-10 | 4.1537 | 2.6675 | 5.6825 | 2.6775 | 7.7625 | 2.7737 | 9.76 | 2.545 | 11.9062 | 2.555 | 4.0713 | 2.2962 | 5.4313 | 2.4487 | 7.67 | 2.3362 | 9.6775 | 2.2037 | 11.0213 | 2.2037 | 3.85 | 1.8025 | 4.8138 | 1.9087 | 6.3725 | 1.965 | 9.06 | 1.7663 | 9.8325 | 1.7563 | 31.9414 | 2.938 | 37.052 | 3.028 | 47.9121 | 2.908 | 28.2207 | 2.422 | 32.736 | 2.512 | 42.331 | 2.392 | 25.3931 | 1.96 | 29.456 | 2.05 | 38.0897 | 1.93 | 3.95 | 2.77 | 5.34 | 2.9 | 6.03 | 2.44 | 11.79 | 3.14 | 3.82 | 2.39 | 5.34 | 2.49 | 6.06 | 2.1 | 11.6 | 2.62 | 3.68 | 2.06 | 5.29 | 2.13 | 6.06 | 1.81 | 11.34 | 2.22 | 22.9 | 5.334 | 23.1 | 4.234 | 23.3 | 3.464 | 28.9 | 5.364 | 29.1 | 4.244 | 29.3 | 3.394 | 38.7 | 4.914 | 38.5 | 4.234 | 38.8 | 3.384 | 47.5 | 5.224 | 47 | 4.214 | 47.7 | 3.484 | 54.9 | 5.224 | 56.2 | 4.214 | 57.2 | 3.484 | 64 | 5.274 | 64.7 | 4.194 | 64 | 3.284 | 72.8 | 5.034 | 74.1 | 4.074 | 73.9 | 3.364 | 78.3 | 5.084 | 80.3 | 4.184 | 81.1 | 3.514 | 44.6 | 4.524 | 42.8 | 3.524 | 41 | 2.924 | 59.6 | 4.824 | 56.8 | 3.824 | 54 | 2.924 | 86.7 | 4.824 | 83.35 | 3.724 | 80 | 2.924 | 5.9059 | 4.4824 | 5.6059 | 3.4588 | 5.3824 | 2.7471 | 7.7909 | 4.8091 | 7.4909 | 3.6818 | 7.0818 | 2.8545 | 10.6909 | 4.9273 | 10.2636 | 3.8727 | 9.6364 | 2.8636 | 13.6455 | 4.9273 | 13.1182 | 3.8818 | 12.4182 | 2.9727 | 17.4091 | 4.7909 | 16.5 | 3.6727 | 15.5727 | 2.8545
-9 | 4.2725 | 2.715 | 5.845 | 2.725 | 7.985 | 2.8225 | 10.04 | 2.59 | 12.2475 | 2.6 | 4.1875 | 2.3375 | 5.5875 | 2.4925 | 7.89 | 2.3775 | 9.955 | 2.2425 | 11.3375 | 2.2425 | 3.96 | 1.835 | 4.9525 | 1.9425 | 6.555 | 2 | 9.32 | 1.7975 | 10.115 | 1.7875 | 32.6276 | 3.012 | 37.848 | 3.102 | 48.9414 | 2.982 | 28.9862 | 2.478 | 33.624 | 2.568 | 43.4793 | 2.448 | 25.831 | 2 | 29.964 | 2.09 | 38.7466 | 1.97 | 4.05 | 2.82 | 5.4967 | 2.9633 | 6.1833 | 2.4867 | 12.11 | 3.2 | 3.92 | 2.4333 | 5.49 | 2.5367 | 6.21 | 2.1333 | 11.8967 | 2.6667 | 3.7767 | 2.0933 | 5.41 | 2.1667 | 6.1767 | 1.8367 | 11.6167 | 2.2567 | 22.9 | 5.346 | 23.1 | 4.246 | 23.3 | 3.476 | 28.9 | 5.376 | 29.1 | 4.256 | 29.3 | 3.406 | 38.7 | 4.926 | 38.5 | 4.246 | 38.8 | 3.396 | 47.5 | 5.236 | 47 | 4.226 | 47.7 | 3.496 | 54.9 | 5.236 | 56.2 | 4.226 | 57.2 | 3.496 | 64 | 5.286 | 64.7 | 4.206 | 64 | 3.296 | 72.8 | 5.046 | 74.1 | 4.086 | 73.9 | 3.376 | 78.3 | 5.096 | 80.3 | 4.196 | 81.1 | 3.526 | 44.6 | 4.536 | 42.8 | 3.536 | 41 | 2.936 | 59.6 | 4.836 | 56.8 | 3.836 | 54 | 2.936 | 86.7 | 4.836 | 83.35 | 3.736 | 80 | 2.936 | 5.9588 | 4.5235 | 5.6588 | 3.4882 | 5.4235 | 2.7706 | 7.8864 | 4.8636 | 7.5864 | 3.7227 | 7.1727 | 2.8818 | 10.8364 | 4.9909 | 10.3955 | 3.9091 | 9.7545 | 2.8955 | 13.8182 | 4.9909 | 13.2773 | 3.9227 | 12.5773 | 3.0091 | 17.6136 | 4.8364 | 16.7 | 3.7091 | 15.7591 | 2.8818
-8 | 4.3912 | 2.7625 | 6.0075 | 2.7725 | 8.2075 | 2.8712 | 10.32 | 2.635 | 12.5887 | 2.645 | 4.3037 | 2.3788 | 5.7438 | 2.5362 | 8.11 | 2.4188 | 10.2325 | 2.2812 | 11.6538 | 2.2812 | 4.07 | 1.8675 | 5.0913 | 1.9762 | 6.7375 | 2.035 | 9.58 | 1.8288 | 10.3975 | 1.8188 | 33.3138 | 3.086 | 38.644 | 3.176 | 49.9707 | 3.056 | 29.7517 | 2.534 | 34.512 | 2.624 | 44.6276 | 2.504 | 26.269 | 2.04 | 30.472 | 2.13 | 39.4034 | 2.01 | 4.15 | 2.87 | 5.6533 | 3.0267 | 6.3367 | 2.5333 | 12.43 | 3.26 | 4.02 | 2.4767 | 5.64 | 2.5833 | 6.36 | 2.1667 | 12.1933 | 2.7133 | 3.8733 | 2.1267 | 5.53 | 2.2033 | 6.2933 | 1.8633 | 11.8933 | 2.2933 | 22.9 | 5.358 | 23.1 | 4.258 | 23.3 | 3.488 | 28.9 | 5.388 | 29.1 | 4.268 | 29.3 | 3.418 | 38.7 | 4.938 | 38.5 | 4.258 | 38.8 | 3.408 | 47.5 | 5.248 | 47 | 4.238 | 47.7 | 3.508 | 54.9 | 5.248 | 56.2 | 4.238 | 57.2 | 3.508 | 64 | 5.298 | 64.7 | 4.218 | 64 | 3.308 | 72.8 | 5.058 | 74.1 | 4.098 | 73.9 | 3.388 | 78.3 | 5.108 | 80.3 | 4.208 | 81.1 | 3.538 | 44.6 | 4.548 | 42.8 | 3.548 | 41 | 2.948 | 59.6 | 4.848 | 56.8 | 3.848 | 54 | 2.948 | 86.7 | 4.848 | 83.35 | 3.748 | 80 | 2.948 | 6.0118 | 4.5647 | 5.7118 | 3.5176 | 5.4647 | 2.7941 | 7.9818 | 4.9182 | 7.6818 | 3.7636 | 7.2636 | 2.9091 | 10.9818 | 5.0545 | 10.5273 | 3.9455 | 9.8727 | 2.9273 | 13.9909 | 5.0545 | 13.4364 | 3.9636 | 12.7364 | 3.0455 | 17.8182 | 4.8818 | 16.9 | 3.7455 | 15.9455 | 2.9091
-7 | 4.51 | 2.81 | 6.17 | 2.82 | 8.43 | 2.92 | 10.6 | 2.68 | 12.93 | 2.69 | 4.42 | 2.42 | 5.9 | 2.58 | 8.33 | 2.46 | 10.51 | 2.32 | 11.97 | 2.32 | 4.18 | 1.9 | 5.23 | 2.01 | 6.92 | 2.07 | 9.84 | 1.86 | 10.68 | 1.85 | 34 | 3.16 | 39.44 | 3.25 | 51 | 3.13 | 30.5172 | 2.59 | 35.4 | 2.68 | 45.7759 | 2.56 | 26.7069 | 2.08 | 30.98 | 2.17 | 40.0603 | 2.05 | 4.25 | 2.92 | 5.81 | 3.09 | 6.49 | 2.58 | 12.75 | 3.32 | 4.12 | 2.52 | 5.79 | 2.63 | 6.51 | 2.2 | 12.49 | 2.76 | 3.97 | 2.16 | 5.65 | 2.24 | 6.41 | 1.89 | 12.17 | 2.33 | 22.9 | 5.37 | 23.1 | 4.27 | 23.3 | 3.5 | 28.9 | 5.4 | 29.1 | 4.28 | 29.3 | 3.43 | 38.7 | 4.95 | 38.5 | 4.27 | 38.8 | 3.42 | 47.5 | 5.26 | 47 | 4.25 | 47.7 | 3.52 | 54.9 | 5.26 | 56.2 | 4.25 | 57.2 | 3.52 | 64 | 5.31 | 64.7 | 4.23 | 64 | 3.32 | 72.8 | 5.07 | 74.1 | 4.11 | 73.9 | 3.4 | 78.3 | 5.12 | 80.3 | 4.22 | 81.1 | 3.55 | 44.6 | 4.56 | 42.8 | 3.56 | 41 | 2.96 | 59.6 | 4.86 | 56.8 | 3.86 | 54 | 2.96 | 86.7 | 4.86 | 83.35 | 3.76 | 80 | 2.96 | 6.0647 | 4.6059 | 5.7647 | 3.5471 | 5.5059 | 2.8176 | 8.0773 | 4.9727 | 7.7773 | 3.8045 | 7.3545 | 2.9364 | 11.1273 | 5.1182 | 10.6591 | 3.9818 | 9.9909 | 2.9591 | 14.1636 | 5.1182 | 13.5955 | 4.0045 | 12.8955 | 3.0818 | 18.0227 | 4.9273 | 17.1 | 3.7818 | 16.1318 | 2.9364
-6 | 4.6288 | 2.8575 | 6.3325 | 2.8675 | 8.6793 | 2.9579 | 10.88 | 2.725 | 13.2713 | 2.735 | 4.5362 | 2.4612 | 6.0563 | 2.6238 | 8.5764 | 2.4921 | 10.7875 | 2.3587 | 12.2863 | 2.3587 | 4.29 | 1.9325 | 5.3688 | 2.0437 | 7.1329 | 2.0971 | 10.1 | 1.8913 | 10.9625 | 1.8813 | 34.5192 | 3.2467 | 40.0422 | 3.3367 | 51.7787 | 3.2167 | 31.0536 | 2.6578 | 36.0222 | 2.7478 | 46.5805 | 2.6278 | 27.2567 | 2.1356 | 31.6178 | 2.2256 | 40.8851 | 2.1056 | 4.4478 | 3.0367 | 5.9833 | 3.1633 | 6.8356 | 2.6844 | 13.0956 | 3.3856 | 4.3111 | 2.6144 | 5.9556 | 2.6856 | 6.8178 | 2.2811 | 12.8167 | 2.8122 | 4.1556 | 2.2378 | 5.7789 | 2.2844 | 6.78 | 1.9856 | 12.4178 | 2.3744 | 22.9 | 5.3767 | 23.1 | 4.2767 | 23.3 | 3.5067 | 28.9 | 5.4067 | 29.1 | 4.2867 | 29.3 | 3.4367 | 38.7 | 4.9567 | 38.5 | 4.2767 | 38.8 | 3.4267 | 47.5 | 5.2667 | 47 | 4.2567 | 47.7 | 3.5267 | 54.9 | 5.2667 | 56.2 | 4.2567 | 57.2 | 3.5267 | 64 | 5.3167 | 64.7 | 4.2367 | 64 | 3.3267 | 72.8 | 5.0767 | 74.1 | 4.1167 | 73.9 | 3.4067 | 78.3 | 5.1267 | 80.3 | 4.2267 | 81.1 | 3.5567 | 44.6 | 4.5667 | 42.8 | 3.5667 | 41 | 2.9667 | 59.6 | 4.8667 | 56.8 | 3.8667 | 54 | 2.9667 | 86.7 | 4.8667 | 83.35 | 3.7667 | 80 | 2.9667 | 6.1176 | 4.6471 | 5.8176 | 3.5765 | 5.5471 | 2.8412 | 8.1727 | 5.0273 | 7.8727 | 3.8455 | 7.4455 | 2.9636 | 11.2727 | 5.1818 | 10.7909 | 4.0182 | 10.1091 | 2.9909 | 14.3364 | 5.1818 | 13.7545 | 4.0455 | 13.0545 | 3.1182 | 18.2273 | 4.9727 | 17.3 | 3.8182 | 16.3182 | 2.9636
-5 | 4.7475 | 2.905 | 6.495 | 2.915 | 8.9286 | 2.9957 | 11.16 | 2.77 | 13.6125 | 2.78 | 4.6525 | 2.5025 | 6.2125 | 2.6675 | 8.8229 | 2.5243 | 11.065 | 2.3975 | 12.6025 | 2.3975 | 4.4 | 1.965 | 5.5075 | 2.0775 | 7.3457 | 2.1243 | 10.36 | 1.9225 | 11.245 | 1.9125 | 35.0383 | 3.3333 | 40.6444 | 3.4233 | 52.5575 | 3.3033 | 31.59 | 2.7256 | 36.6444 | 2.8156 | 47.3851 | 2.6956 | 27.8065 | 2.1911 | 32.2556 | 2.2811 | 41.7098 | 2.1611 | 4.6456 | 3.1533 | 6.1567 | 3.2367 | 7.1811 | 2.7889 | 13.4411 | 3.4511 | 4.5022 | 2.7089 | 6.1211 | 2.7411 | 7.1256 | 2.3622 | 13.1433 | 2.8644 | 4.3411 | 2.3156 | 5.9078 | 2.3289 | 7.15 | 2.0811 | 12.6656 | 2.4189 | 22.9 | 5.3833 | 23.1 | 4.2833 | 23.3 | 3.5133 | 28.9 | 5.4133 | 29.1 | 4.2933 | 29.3 | 3.4433 | 38.7 | 4.9633 | 38.5 | 4.2833 | 38.8 | 3.4333 | 47.5 | 5.2733 | 47 | 4.2633 | 47.7 | 3.5333 | 54.9 | 5.2733 | 56.2 | 4.2633 | 57.2 | 3.5333 | 64 | 5.3233 | 64.7 | 4.2433 | 64 | 3.3333 | 72.8 | 5.0833 | 74.1 | 4.1233 | 73.9 | 3.4133 | 78.3 | 5.1333 | 80.3 | 4.2333 | 81.1 | 3.5633 | 44.6 | 4.5733 | 42.8 | 3.5733 | 41 | 2.9733 | 59.6 | 4.8733 | 56.8 | 3.8733 | 54 | 2.9733 | 86.7 | 4.8733 | 83.35 | 3.7733 | 80 | 2.9733 | 6.1706 | 4.6882 | 5.8706 | 3.6059 | 5.5882 | 2.8647 | 8.2682 | 5.0818 | 7.9682 | 3.8864 | 7.5364 | 2.9909 | 11.4182 | 5.2455 | 10.9227 | 4.0545 | 10.2273 | 3.0227 | 14.5091 | 5.2455 | 13.9136 | 4.0864 | 13.2136 | 3.1545 | 18.4318 | 5.0182 | 17.5 | 3.8545 | 16.5045 | 2.9909
-4 | 4.8662 | 2.9525 | 6.6575 | 2.9625 | 9.1779 | 3.0336 | 11.44 | 2.815 | 13.9537 | 2.825 | 4.7687 | 2.5438 | 6.3688 | 2.7113 | 9.0693 | 2.5564 | 11.3425 | 2.4362 | 12.9188 | 2.4362 | 4.51 | 1.9975 | 5.6463 | 2.1112 | 7.5586 | 2.1514 | 10.62 | 1.9538 | 11.5275 | 1.9438 | 35.5575 | 3.42 | 41.2467 | 3.51 | 53.3362 | 3.39 | 32.1264 | 2.7933 | 37.2667 | 2.8833 | 48.1897 | 2.7633 | 28.3563 | 2.2467 | 32.8933 | 2.3367 | 42.5345 | 2.2167 | 4.8433 | 3.27 | 6.33 | 3.31 | 7.5267 | 2.8933 | 13.7867 | 3.5167 | 4.6933 | 2.8033 | 6.2867 | 2.7967 | 7.4333 | 2.4433 | 13.47 | 2.9167 | 4.5267 | 2.3933 | 6.0367 | 2.3733 | 7.52 | 2.1767 | 12.9133 | 2.4633 | 22.9 | 5.39 | 23.1 | 4.29 | 23.3 | 3.52 | 28.9 | 5.42 | 29.1 | 4.3 | 29.3 | 3.45 | 38.7 | 4.97 | 38.5 | 4.29 | 38.8 | 3.44 | 47.5 | 5.28 | 47 | 4.27 | 47.7 | 3.54 | 54.9 | 5.28 | 56.2 | 4.27 | 57.2 | 3.54 | 64 | 5.33 | 64.7 | 4.25 | 64 | 3.34 | 72.8 | 5.09 | 74.1 | 4.13 | 73.9 | 3.42 | 78.3 | 5.14 | 80.3 | 4.24 | 81.1 | 3.57 | 44.6 | 4.58 | 42.8 | 3.58 | 41 | 2.98 | 59.6 | 4.88 | 56.8 | 3.88 | 54 | 2.98 | 86.7 | 4.88 | 83.35 | 3.78 | 80 | 2.98 | 6.2235 | 4.7294 | 5.9235 | 3.6353 | 5.6294 | 2.8882 | 8.3636 | 5.1364 | 8.0636 | 3.9273 | 7.6273 | 3.0182 | 11.5636 | 5.3091 | 11.0545 | 4.0909 | 10.3455 | 3.0545 | 14.6818 | 5.3091 | 14.0727 | 4.1273 | 13.3727 | 3.1909 | 18.6364 | 5.0636 | 17.7 | 3.8909 | 16.6909 | 3.0182
-3 | 4.985 | 3 | 6.82 | 3.01 | 9.4271 | 3.0714 | 11.72 | 2.86 | 14.295 | 2.87 | 4.885 | 2.585 | 6.525 | 2.755 | 9.3157 | 2.5886 | 11.62 | 2.475 | 13.235 | 2.475 | 4.62 | 2.03 | 5.785 | 2.145 | 7.7714 | 2.1786 | 10.88 | 1.985 | 11.81 | 1.975 | 36.0766 | 3.5067 | 41.8489 | 3.5967 | 54.1149 | 3.4767 | 32.6628 | 2.8611 | 37.8889 | 2.9511 | 48.9943 | 2.8311 | 28.9061 | 2.3022 | 33.5311 | 2.3922 | 43.3592 | 2.2722 | 5.0411 | 3.3867 | 6.5033 | 3.3833 | 7.8722 | 2.9978 | 14.1322 | 3.5822 | 4.8844 | 2.8978 | 6.4522 | 2.8522 | 7.7411 | 2.5244 | 13.7967 | 2.9689 | 4.7122 | 2.4711 | 6.1656 | 2.4178 | 7.89 | 2.2722 | 13.1611 | 2.5078 | 22.9 | 5.3967 | 23.1 | 4.2967 | 23.3 | 3.5267 | 28.9 | 5.4267 | 29.1 | 4.3067 | 29.3 | 3.4567 | 38.7 | 4.9767 | 38.5 | 4.2967 | 38.8 | 3.4467 | 47.5 | 5.2867 | 47 | 4.2767 | 47.7 | 3.5467 | 54.9 | 5.2867 | 56.2 | 4.2767 | 57.2 | 3.5467 | 64 | 5.3367 | 64.7 | 4.2567 | 64 | 3.3467 | 72.8 | 5.0967 | 74.1 | 4.1367 | 73.9 | 3.4267 | 78.3 | 5.1467 | 80.3 | 4.2467 | 81.1 | 3.5767 | 44.6 | 4.5867 | 42.8 | 3.5867 | 41 | 2.9867 | 59.6 | 4.8867 | 56.8 | 3.8867 | 54 | 2.9867 | 86.7 | 4.8867 | 83.35 | 3.7867 | 80 | 2.9867 | 6.2765 | 4.7706 | 5.9765 | 3.6647 | 5.6706 | 2.9118 | 8.4591 | 5.1909 | 8.1591 | 3.9682 | 7.7182 | 3.0455 | 11.7091 | 5.3727 | 11.1864 | 4.1273 | 10.4636 | 3.0864 | 14.8545 | 5.3727 | 14.2318 | 4.1682 | 13.5318 | 3.2273 | 18.8409 | 5.1091 | 17.9 | 3.9273 | 16.8773 | 3.0455
-2 | 5.1037 | 3.0475 | 6.9825 | 3.0575 | 9.6764 | 3.1093 | 12 | 2.905 | 14.6363 | 2.915 | 5.0012 | 2.6262 | 6.6813 | 2.7988 | 9.5621 | 2.6207 | 11.8975 | 2.5137 | 13.5513 | 2.5137 | 4.73 | 2.0625 | 5.9238 | 2.1787 | 7.9843 | 2.2057 | 11.14 | 2.0163 | 12.0925 | 2.0063 | 36.5958 | 3.5933 | 42.4511 | 3.6833 | 54.8937 | 3.5633 | 33.1992 | 2.9289 | 38.5111 | 3.0189 | 49.7989 | 2.8989 | 29.4559 | 2.3578 | 34.1689 | 2.4478 | 44.1839 | 2.3278 | 5.2389 | 3.5033 | 6.6767 | 3.4567 | 8.2178 | 3.1022 | 14.4778 | 3.6478 | 5.0756 | 2.9922 | 6.6178 | 2.9078 | 8.0489 | 2.6056 | 14.1233 | 3.0211 | 4.8978 | 2.5489 | 6.2944 | 2.4622 | 8.26 | 2.3678 | 13.4089 | 2.5522 | 22.9 | 5.4033 | 23.1 | 4.3033 | 23.3 | 3.5333 | 28.9 | 5.4333 | 29.1 | 4.3133 | 29.3 | 3.4633 | 38.7 | 4.9833 | 38.5 | 4.3033 | 38.8 | 3.4533 | 47.5 | 5.2933 | 47 | 4.2833 | 47.7 | 3.5533 | 54.9 | 5.2933 | 56.2 | 4.2833 | 57.2 | 3.5533 | 64 | 5.3433 | 64.7 | 4.2633 | 64 | 3.3533 | 72.8 | 5.1033 | 74.1 | 4.1433 | 73.9 | 3.4333 | 78.3 | 5.1533 | 80.3 | 4.2533 | 81.1 | 3.5833 | 44.6 | 4.5933 | 42.8 | 3.5933 | 41 | 2.9933 | 59.6 | 4.8933 | 56.8 | 3.8933 | 54 | 2.9933 | 86.7 | 4.8933 | 83.35 | 3.7933 | 80 | 2.9933 | 6.3294 | 4.8118 | 6.0294 | 3.6941 | 5.7118 | 2.9353 | 8.5545 | 5.2455 | 8.2545 | 4.0091 | 7.8091 | 3.0727 | 11.8545 | 5.4364 | 11.3182 | 4.1636 | 10.5818 | 3.1182 | 15.0273 | 5.4364 | 14.3909 | 4.2091 | 13.6909 | 3.2636 | 19.0455 | 5.1545 | 18.1 | 3.9636 | 17.0636 | 3.0727
-1 | 5.2225 | 3.095 | 7.145 | 3.105 | 9.9257 | 3.1471 | 12.28 | 2.95 | 14.9775 | 2.96 | 5.1175 | 2.6675 | 6.8375 | 2.8425 | 9.8086 | 2.6529 | 12.175 | 2.5525 | 13.8675 | 2.5525 | 4.84 | 2.095 | 6.0625 | 2.2125 | 8.1971 | 2.2329 | 11.4 | 2.0475 | 12.375 | 2.0375 | 37.1149 | 3.68 | 43.0533 | 3.77 | 55.6724 | 3.65 | 33.7356 | 2.9967 | 39.1333 | 3.0867 | 50.6034 | 2.9667 | 30.0057 | 2.4133 | 34.8067 | 2.5033 | 45.0086 | 2.3833 | 5.4367 | 3.62 | 6.85 | 3.53 | 8.5633 | 3.2067 | 14.8233 | 3.7133 | 5.2667 | 3.0867 | 6.7833 | 2.9633 | 8.3567 | 2.6867 | 14.45 | 3.0733 | 5.0833 | 2.6267 | 6.4233 | 2.5067 | 8.63 | 2.4633 | 13.6567 | 2.5967 | 22.9 | 5.41 | 23.1 | 4.31 | 23.3 | 3.54 | 28.9 | 5.44 | 29.1 | 4.32 | 29.3 | 3.47 | 38.7 | 4.99 | 38.5 | 4.31 | 38.8 | 3.46 | 47.5 | 5.3 | 47 | 4.29 | 47.7 | 3.56 | 54.9 | 5.3 | 56.2 | 4.29 | 57.2 | 3.56 | 64 | 5.35 | 64.7 | 4.27 | 64 | 3.36 | 72.8 | 5.11 | 74.1 | 4.15 | 73.9 | 3.44 | 78.3 | 5.16 | 80.3 | 4.26 | 81.1 | 3.59 | 44.6 | 4.6 | 42.8 | 3.6 | 41 | 3 | 59.6 | 4.9 | 56.8 | 3.9 | 54 | 3 | 86.7 | 4.9 | 83.35 | 3.8 | 80 | 3 | 6.3824 | 4.8529 | 6.0824 | 3.7235 | 5.7529 | 2.9588 | 8.65 | 5.3 | 8.35 | 4.05 | 7.9 | 3.1 | 12 | 5.5 | 11.45 | 4.2 | 10.7 | 3.15 | 15.2 | 5.5 | 14.55 | 4.25 | 13.85 | 3.3 | 19.25 | 5.2 | 18.3 | 4 | 17.25 | 3.1
0 | 5.3412 | 3.1425 | 7.3075 | 3.1525 | 10.175 | 3.185 | 12.56 | 2.995 | 15.3187 | 3.005 | 5.2337 | 2.7088 | 6.9938 | 2.8863 | 10.055 | 2.685 | 12.4525 | 2.5912 | 14.1838 | 2.5912 | 4.95 | 2.1275 | 6.2013 | 2.2462 | 8.41 | 2.26 | 11.66 | 2.0788 | 12.6575 | 2.0688 | 37.6341 | 3.7667 | 43.6556 | 3.8567 | 56.4511 | 3.7367 | 34.272 | 3.0644 | 39.7556 | 3.1544 | 51.408 | 3.0344 | 30.5556 | 2.4689 | 35.4444 | 2.5589 | 45.8333 | 2.4389 | 5.6344 | 3.7367 | 7.0233 | 3.6033 | 8.9089 | 3.3111 | 15.1689 | 3.7789 | 5.4578 | 3.1811 | 6.9489 | 3.0189 | 8.6644 | 2.7678 | 14.7767 | 3.1256 | 5.2689 | 2.7044 | 6.5522 | 2.5511 | 9 | 2.5589 | 13.9044 | 2.6411 | 22.9 | 5.4167 | 23.1 | 4.3167 | 23.3 | 3.5467 | 28.9 | 5.4467 | 29.1 | 4.3267 | 29.3 | 3.4767 | 38.7 | 4.9967 | 38.5 | 4.3167 | 38.8 | 3.4667 | 47.5 | 5.3067 | 47 | 4.2967 | 47.7 | 3.5667 | 54.9 | 5.3067 | 56.2 | 4.2967 | 57.2 | 3.5667 | 64 | 5.3567 | 64.7 | 4.2767 | 64 | 3.3667 | 72.8 | 5.1167 | 74.1 | 4.1567 | 73.9 | 3.4467 | 78.3 | 5.1667 | 80.3 | 4.2667 | 81.1 | 3.5967 | 44.6 | 4.6067 | 42.8 | 3.6067 | 41 | 3.0067 | 59.6 | 4.9067 | 56.8 | 3.9067 | 54 | 3.0067 | 86.7 | 4.9067 | 83.35 | 3.8067 | 80 | 3.0067 | 6.4353 | 4.8941 | 6.1353 | 3.7529 | 5.7941 | 2.9824 | 8.7455 | 5.3545 | 8.4455 | 4.0909 | 7.9909 | 3.1273 | 12.1455 | 5.5636 | 11.5818 | 4.2364 | 10.8182 | 3.1818 | 15.3727 | 5.5636 | 14.7091 | 4.2909 | 14.0091 | 3.3364 | 19.4545 | 5.2455 | 18.5 | 4.0364 | 17.4364 | 3.1273
1 | 5.46 | 3.19 | 7.47 | 3.2 | 10.4243 | 3.2229 | 12.84 | 3.04 | 15.66 | 3.05 | 5.35 | 2.75 | 7.15 | 2.93 | 10.3014 | 2.7171 | 12.73 | 2.63 | 14.5 | 2.63 | 5.06 | 2.16 | 6.34 | 2.28 | 8.6229 | 2.2871 | 11.92 | 2.11 | 12.94 | 2.1 | 38.1533 | 3.8533 | 44.2578 | 3.9433 | 57.2299 | 3.8233 | 34.8084 | 3.1322 | 40.3778 | 3.2222 | 52.2126 | 3.1022 | 31.1054 | 2.5244 | 36.0822 | 2.6144 | 46.658 | 2.4944 | 5.8322 | 3.8533 | 7.1967 | 3.6767 | 9.2544 | 3.4156 | 15.5144 | 3.8444 | 5.6489 | 3.2756 | 7.1144 | 3.0744 | 8.9722 | 2.8489 | 15.1033 | 3.1778 | 5.4544 | 2.7822 | 6.6811 | 2.5956 | 9.37 | 2.6544 | 14.1522 | 2.6856 | 22.9 | 5.4233 | 23.1 | 4.3233 | 23.3 | 3.5533 | 28.9 | 5.4533 | 29.1 | 4.3333 | 29.3 | 3.4833 | 38.7 | 5.0033 | 38.5 | 4.3233 | 38.8 | 3.4733 | 47.5 | 5.3133 | 47 | 4.3033 | 47.7 | 3.5733 | 54.9 | 5.3133 | 56.2 | 4.3033 | 57.2 | 3.5733 | 64 | 5.3633 | 64.7 | 4.2833 | 64 | 3.3733 | 72.8 | 5.1233 | 74.1 | 4.1633 | 73.9 | 3.4533 | 78.3 | 5.1733 | 80.3 | 4.2733 | 81.1 | 3.6033 | 44.6 | 4.6133 | 42.8 | 3.6133 | 41 | 3.0133 | 59.6 | 4.9133 | 56.8 | 3.9133 | 54 | 3.0133 | 86.7 | 4.9133 | 83.35 | 3.8133 | 80 | 3.0133 | 6.4882 | 4.9353 | 6.1882 | 3.7824 | 5.8353 | 3.0059 | 8.8409 | 5.4091 | 8.5409 | 4.1318 | 8.0818 | 3.1545 | 12.2909 | 5.6273 | 11.7136 | 4.2727 | 10.9364 | 3.2136 | 15.5455 | 5.6273 | 14.8682 | 4.3318 | 14.1682 | 3.3727 | 19.6591 | 5.2909 | 18.7 | 4.0727 | 17.6227 | 3.1545
2 | 5.5787 | 3.2375 | 7.6325 | 3.2475 | 10.6736 | 3.2607 | 13.12 | 3.085 | 16.0012 | 3.095 | 5.4662 | 2.7912 | 7.3063 | 2.9737 | 10.5479 | 2.7493 | 13.0075 | 2.6688 | 14.8163 | 2.6688 | 5.17 | 2.1925 | 6.4788 | 2.3137 | 8.8357 | 2.3143 | 12.18 | 2.1413 | 13.2225 | 2.1313 | 38.6724 | 3.94 | 44.86 | 4.03 | 58.0086 | 3.91 | 35.3448 | 3.2 | 41 | 3.29 | 53.0172 | 3.17 | 31.6552 | 2.58 | 36.72 | 2.67 | 47.4828 | 2.55 | 6.03 | 3.97 | 7.37 | 3.75 | 9.6 | 3.52 | 15.86 | 3.91 | 5.84 | 3.37 | 7.28 | 3.13 | 9.28 | 2.93 | 15.43 | 3.23 | 5.64 | 2.86 | 6.81 | 2.64 | 9.74 | 2.75 | 14.4 | 2.73 | 22.9 | 5.43 | 23.1 | 4.33 | 23.3 | 3.56 | 28.9 | 5.46 | 29.1 | 4.34 | 29.3 | 3.49 | 38.7 | 5.01 | 38.5 | 4.33 | 38.8 | 3.48 | 47.5 | 5.32 | 47 | 4.31 | 47.7 | 3.58 | 54.9 | 5.32 | 56.2 | 4.31 | 57.2 | 3.58 | 64 | 5.37 | 64.7 | 4.29 | 64 | 3.38 | 72.8 | 5.13 | 74.1 | 4.17 | 73.9 | 3.46 | 78.3 | 5.18 | 80.3 | 4.28 | 81.1 | 3.61 | 44.6 | 4.62 | 42.8 | 3.62 | 41 | 3.02 | 59.6 | 4.92 | 56.8 | 3.92 | 54 | 3.02 | 86.7 | 4.92 | 83.35 | 3.82 | 80 | 3.02 | 6.5412 | 4.9765 | 6.2412 | 3.8118 | 5.8765 | 3.0294 | 8.9364 | 5.4636 | 8.6364 | 4.1727 | 8.1727 | 3.1818 | 12.4364 | 5.6909 | 11.8455 | 4.3091 | 11.0545 | 3.2455 | 15.7182 | 5.6909 | 15.0273 | 4.3727 | 14.3273 | 3.4091 | 19.8636 | 5.3364 | 18.9 | 4.1091 | 17.8091 | 3.1818
3 | 5.6975 | 3.285 | 7.795 | 3.295 | 10.9229 | 3.2986 | 13.4 | 3.13 | 16.3425 | 3.14 | 5.5825 | 2.8325 | 7.4625 | 3.0175 | 10.7943 | 2.7814 | 13.285 | 2.7075 | 15.1325 | 2.7075 | 5.28 | 2.225 | 6.6175 | 2.3475 | 9.0486 | 2.3414 | 12.44 | 2.1725 | 13.505 | 2.1625 | 39.8862 | 4.078 | 46.268 | 4.168 | 59.8293 | 4.048 | 36.4448 | 3.3 | 42.276 | 3.39 | 54.6672 | 3.27 | 32.6897 | 2.652 | 37.92 | 2.742 | 49.0345 | 2.622 | 6.23 | 4.07 | 7.532 | 3.842 | 9.888 | 3.608 | 16.176 | 3.992 | 6.004 | 3.446 | 7.412 | 3.2 | 9.564 | 3.006 | 15.67 | 3.3 | 5.796 | 2.92 | 6.952 | 2.692 | 9.74 | 2.75 | 14.642 | 2.784 | 22.9 | 5.442 | 23.1 | 4.342 | 23.3 | 3.572 | 28.9 | 5.472 | 29.1 | 4.352 | 29.3 | 3.502 | 38.7 | 5.022 | 38.5 | 4.342 | 38.8 | 3.492 | 47.5 | 5.332 | 47 | 4.322 | 47.7 | 3.592 | 54.9 | 5.332 | 56.2 | 4.322 | 57.2 | 3.592 | 64 | 5.382 | 64.7 | 4.302 | 64 | 3.392 | 72.8 | 5.142 | 74.1 | 4.182 | 73.9 | 3.472 | 78.3 | 5.192 | 80.3 | 4.292 | 81.1 | 3.622 | 44.6 | 4.632 | 42.8 | 3.632 | 41 | 3.032 | 59.6 | 4.932 | 56.8 | 3.932 | 54 | 3.032 | 86.7 | 4.932 | 83.35 | 3.832 | 80 | 3.032 | 6.5941 | 5.0176 | 6.2941 | 3.8412 | 5.9176 | 3.0529 | 9.0318 | 5.5182 | 8.7318 | 4.2136 | 8.2636 | 3.2091 | 12.5818 | 5.7545 | 11.9773 | 4.3455 | 11.1727 | 3.2773 | 15.8909 | 5.7545 | 15.1864 | 4.4136 | 14.4864 | 3.4455 | 20.0682 | 5.3818 | 19.1 | 4.1455 | 17.9955 | 3.2091
4 | 5.8162 | 3.3325 | 7.9575 | 3.3425 | 11.1721 | 3.3364 | 13.68 | 3.175 | 16.6837 | 3.185 | 5.6987 | 2.8738 | 7.6188 | 3.0613 | 11.0407 | 2.8136 | 13.5625 | 2.7462 | 15.4488 | 2.7462 | 5.39 | 2.2575 | 6.7563 | 2.3812 | 9.2614 | 2.3686 | 12.7 | 2.2038 | 13.7875 | 2.1938 | 41.1 | 4.216 | 47.676 | 4.306 | 61.65 | 4.186 | 37.5448 | 3.4 | 43.552 | 3.49 | 56.3172 | 3.37 | 33.7241 | 2.724 | 39.12 | 2.814 | 50.5862 | 2.694 | 6.43 | 4.17 | 7.694 | 3.934 | 10.176 | 3.696 | 16.492 | 4.074 | 6.168 | 3.522 | 7.544 | 3.27 | 9.848 | 3.082 | 15.91 | 3.37 | 5.952 | 2.98 | 7.094 | 2.744 | 9.74 | 2.75 | 14.884 | 2.838 | 22.9 | 5.454 | 23.1 | 4.354 | 23.3 | 3.584 | 28.9 | 5.484 | 29.1 | 4.364 | 29.3 | 3.514 | 38.7 | 5.034 | 38.5 | 4.354 | 38.8 | 3.504 | 47.5 | 5.344 | 47 | 4.334 | 47.7 | 3.604 | 54.9 | 5.344 | 56.2 | 4.334 | 57.2 | 3.604 | 64 | 5.394 | 64.7 | 4.314 | 64 | 3.404 | 72.8 | 5.154 | 74.1 | 4.194 | 73.9 | 3.484 | 78.3 | 5.204 | 80.3 | 4.304 | 81.1 | 3.634 | 44.6 | 4.644 | 42.8 | 3.644 | 41 | 3.044 | 59.6 | 4.944 | 56.8 | 3.944 | 54 | 3.044 | 86.7 | 4.944 | 83.35 | 3.844 | 80 | 3.044 | 6.6471 | 5.0588 | 6.3471 | 3.8706 | 5.9588 | 3.0765 | 9.1273 | 5.5727 | 8.8273 | 4.2545 | 8.3545 | 3.2364 | 12.7273 | 5.8182 | 12.1091 | 4.3818 | 11.2909 | 3.3091 | 16.0636 | 5.8182 | 15.3455 | 4.4545 | 14.6455 | 3.4818 | 20.2727 | 5.4273 | 19.3 | 4.1818 | 18.1818 | 3.2364
5 | 5.935 | 3.38 | 8.12 | 3.39 | 11.4214 | 3.3743 | 13.96 | 3.22 | 17.025 | 3.23 | 5.815 | 2.915 | 7.775 | 3.105 | 11.2871 | 2.8457 | 13.84 | 2.785 | 15.765 | 2.785 | 5.5 | 2.29 | 6.895 | 2.415 | 9.4743 | 2.3957 | 12.96 | 2.235 | 14.07 | 2.225 | 42.3138 | 4.354 | 49.084 | 4.444 | 63.4707 | 4.324 | 38.6448 | 3.5 | 44.828 | 3.59 | 57.9672 | 3.47 | 34.7586 | 2.796 | 40.32 | 2.886 | 52.1379 | 2.766 | 6.63 | 4.27 | 7.856 | 4.026 | 10.464 | 3.784 | 16.808 | 4.156 | 6.332 | 3.598 | 7.676 | 3.34 | 10.132 | 3.158 | 16.15 | 3.44 | 6.108 | 3.04 | 7.236 | 2.796 | 9.74 | 2.75 | 15.126 | 2.892 | 22.9 | 5.466 | 23.1 | 4.366 | 23.3 | 3.596 | 28.9 | 5.496 | 29.1 | 4.376 | 29.3 | 3.526 | 38.7 | 5.046 | 38.5 | 4.366 | 38.8 | 3.516 | 47.5 | 5.356 | 47 | 4.346 | 47.7 | 3.616 | 54.9 | 5.356 | 56.2 | 4.346 | 57.2 | 3.616 | 64 | 5.406 | 64.7 | 4.326 | 64 | 3.416 | 72.8 | 5.166 | 74.1 | 4.206 | 73.9 | 3.496 | 78.3 | 5.216 | 80.3 | 4.316 | 81.1 | 3.646 | 44.6 | 4.656 | 42.8 | 3.656 | 41 | 3.056 | 59.6 | 4.956 | 56.8 | 3.956 | 54 | 3.056 | 86.7 | 4.956 | 83.35 | 3.856 | 80 | 3.056 | 6.7 | 5.1 | 6.4 | 3.9 | 6 | 3.1 | 9.2227 | 5.6273 | 8.9227 | 4.2955 | 8.4455 | 3.2636 | 12.8727 | 5.8818 | 12.2409 | 4.4182 | 11.4091 | 3.3409 | 16.2364 | 5.8818 | 15.5045 | 4.4955 | 14.8045 | 3.5182 | 20.4773 | 5.4727 | 19.5 | 4.2182 | 18.3682 | 3.2636
6 | 6.0537 | 3.4275 | 8.2825 | 3.4375 | 11.6707 | 3.4121 | 14.24 | 3.265 | 17.3663 | 3.275 | 5.9312 | 2.9562 | 7.9313 | 3.1488 | 11.5336 | 2.8779 | 14.1175 | 2.8237 | 16.0813 | 2.8237 | 5.61 | 2.3225 | 7.0338 | 2.4487 | 9.6871 | 2.4229 | 13.22 | 2.2663 | 14.3525 | 2.2563 | 43.5276 | 4.492 | 50.492 | 4.582 | 65.2914 | 4.462 | 39.7448 | 3.6 | 46.104 | 3.69 | 59.6172 | 3.57 | 35.7931 | 2.868 | 41.52 | 2.958 | 53.6897 | 2.838 | 6.83 | 4.37 | 8.018 | 4.118 | 10.752 | 3.872 | 17.124 | 4.238 | 6.496 | 3.674 | 7.808 | 3.41 | 10.416 | 3.234 | 16.39 | 3.51 | 6.264 | 3.1 | 7.378 | 2.848 | 9.74 | 2.75 | 15.368 | 2.946 | 22.9 | 5.478 | 23.1 | 4.378 | 23.3 | 3.608 | 28.9 | 5.508 | 29.1 | 4.388 | 29.3 | 3.538 | 38.7 | 5.058 | 38.5 | 4.378 | 38.8 | 3.528 | 47.5 | 5.368 | 47 | 4.358 | 47.7 | 3.628 | 54.9 | 5.368 | 56.2 | 4.358 | 57.2 | 3.628 | 64 | 5.418 | 64.7 | 4.338 | 64 | 3.428 | 72.8 | 5.178 | 74.1 | 4.218 | 73.9 | 3.508 | 78.3 | 5.228 | 80.3 | 4.328 | 81.1 | 3.658 | 44.6 | 4.668 | 42.8 | 3.668 | 41 | 3.068 | 59.6 | 4.968 | 56.8 | 3.968 | 54 | 3.068 | 86.7 | 4.968 | 83.35 | 3.868 | 80 | 3.068 | 6.7529 | 5.1412 | 6.4529 | 3.9294 | 6.0412 | 3.1235 | 9.3182 | 5.6818 | 9.0182 | 4.3364 | 8.5364 | 3.2909 | 13.0182 | 5.9455 | 12.3727 | 4.4545 | 11.5273 | 3.3727 | 16.4091 | 5.9455 | 15.6636 | 4.5364 | 14.9636 | 3.5545 | 20.6818 | 5.5182 | 19.7 | 4.2545 | 18.5545 | 3.2909
7 | 6.1725 | 3.475 | 8.445 | 3.485 | 11.92 | 3.45 | 14.52 | 3.31 | 17.7075 | 3.32 | 6.0475 | 2.9975 | 8.0875 | 3.1925 | 11.78 | 2.91 | 14.395 | 2.8625 | 16.3975 | 2.8625 | 5.72 | 2.355 | 7.1725 | 2.4825 | 9.9 | 2.45 | 13.48 | 2.2975 | 14.635 | 2.2875 | 44.7414 | 4.63 | 51.9 | 4.72 | 67.1121 | 4.6 | 40.8448 | 3.7 | 47.38 | 3.79 | 61.2672 | 3.67 | 36.8276 | 2.94 | 42.72 | 3.03 | 55.2414 | 2.91 | 7.03 | 4.47 | 8.18 | 4.21 | 11.04 | 3.96 | 17.44 | 4.32 | 6.66 | 3.75 | 7.94 | 3.48 | 10.7 | 3.31 | 16.63 | 3.58 | 6.42 | 3.16 | 7.52 | 2.9 | 9.74 | 2.75 | 15.61 | 3 | 22.9 | 5.49 | 23.1 | 4.39 | 23.3 | 3.62 | 28.9 | 5.52 | 29.1 | 4.4 | 29.3 | 3.55 | 38.7 | 5.07 | 38.5 | 4.39 | 38.8 | 3.54 | 47.5 | 5.38 | 47 | 4.37 | 47.7 | 3.64 | 54.9 | 5.38 | 56.2 | 4.37 | 57.2 | 3.64 | 64 | 5.43 | 64.7 | 4.35 | 64 | 3.44 | 72.8 | 5.19 | 74.1 | 4.23 | 73.9 | 3.52 | 78.3 | 5.24 | 80.3 | 4.34 | 81.1 | 3.67 | 44.6 | 4.68 | 42.8 | 3.68 | 41 | 3.08 | 59.6 | 4.98 | 56.8 | 3.98 | 54 | 3.08 | 86.7 | 4.98 | 83.35 | 3.88 | 80 | 3.08 | 6.8059 | 5.1824 | 6.5059 | 3.9588 | 6.0824 | 3.1471 | 9.4136 | 5.7364 | 9.1136 | 4.3773 | 8.6273 | 3.3182 | 13.1636 | 6.0091 | 12.5045 | 4.4909 | 11.6455 | 3.4045 | 16.5818 | 6.0091 | 15.8227 | 4.5773 | 15.1227 | 3.5909 | 20.8864 | 5.5636 | 19.9 | 4.2909 | 18.7409 | 3.3182
8 | 6.2912 | 3.5225 | 8.6075 | 3.5325 | 12.1693 | 3.4879 | 14.8 | 3.355 | 18.0487 | 3.365 | 6.1637 | 3.0388 | 8.2438 | 3.2363 | 12.0264 | 2.9421 | 14.6725 | 2.9013 | 16.7138 | 2.9013 | 5.83 | 2.3875 | 7.3113 | 2.5162 | 10.1129 | 2.4771 | 13.74 | 2.3288 | 14.9175 | 2.3188 | 45.8414 | 4.734 | 53.176 | 4.824 | 68.7621 | 4.704 | 41.8621 | 3.78 | 48.56 | 3.87 | 62.7931 | 3.75 | 37.7966 | 3.004 | 43.844 | 3.094 | 56.6948 | 2.974 | 7.106 | 4.608 | 8.28 | 4.334 | 11.144 | 4.062 | 17.568 | 4.428 | 6.816 | 3.834 | 8.022 | 3.57 | 10.816 | 3.386 | 16.77 | 3.666 | 6.584 | 3.216 | 7.608 | 2.964 | 9.938 | 2.812 | 15.762 | 3.07 | 22.9 | 5.502 | 23.1 | 4.402 | 23.3 | 3.632 | 28.9 | 5.532 | 29.1 | 4.412 | 29.3 | 3.562 | 38.7 | 5.082 | 38.5 | 4.402 | 38.8 | 3.552 | 47.5 | 5.392 | 47 | 4.382 | 47.7 | 3.652 | 54.9 | 5.392 | 56.2 | 4.382 | 57.2 | 3.652 | 64 | 5.442 | 64.7 | 4.362 | 64 | 3.452 | 72.8 | 5.202 | 74.1 | 4.242 | 73.9 | 3.532 | 78.3 | 5.252 | 80.3 | 4.352 | 81.1 | 3.682 | 44.6 | 4.692 | 42.8 | 3.692 | 41 | 3.092 | 59.6 | 4.992 | 56.8 | 3.992 | 54 | 3.092 | 86.7 | 4.992 | 83.35 | 3.892 | 80 | 3.092 | 6.8588 | 5.2235 | 6.5588 | 3.9882 | 6.1235 | 3.1706 | 9.5091 | 5.7909 | 9.2091 | 4.4182 | 8.7182 | 3.3455 | 13.3091 | 6.0727 | 12.6364 | 4.5273 | 11.7636 | 3.4364 | 16.7545 | 6.0727 | 15.9818 | 4.6182 | 15.2818 | 3.6273 | 21.0909 | 5.6091 | 20.1 | 4.3273 | 18.9273 | 3.3455
9 | 6.41 | 3.57 | 8.77 | 3.58 | 12.4186 | 3.5257 | 15.08 | 3.4 | 18.39 | 3.41 | 6.28 | 3.08 | 8.4 | 3.28 | 12.2729 | 2.9743 | 14.95 | 2.94 | 17.03 | 2.94 | 5.94 | 2.42 | 7.45 | 2.55 | 10.3257 | 2.5043 | 14 | 2.36 | 15.2 | 2.35 | 46.9414 | 4.838 | 54.452 | 4.928 | 70.4121 | 4.808 | 42.8793 | 3.86 | 49.74 | 3.95 | 64.319 | 3.83 | 38.7655 | 3.068 | 44.968 | 3.158 | 58.1483 | 3.038 | 7.182 | 4.746 | 8.38 | 4.458 | 11.248 | 4.164 | 17.696 | 4.536 | 6.972 | 3.918 | 8.104 | 3.66 | 10.932 | 3.462 | 16.91 | 3.752 | 6.748 | 3.272 | 7.696 | 3.028 | 10.136 | 2.874 | 15.914 | 3.14 | 22.9 | 5.514 | 23.1 | 4.414 | 23.3 | 3.644 | 28.9 | 5.544 | 29.1 | 4.424 | 29.3 | 3.574 | 38.7 | 5.094 | 38.5 | 4.414 | 38.8 | 3.564 | 47.5 | 5.404 | 47 | 4.394 | 47.7 | 3.664 | 54.9 | 5.404 | 56.2 | 4.394 | 57.2 | 3.664 | 64 | 5.454 | 64.7 | 4.374 | 64 | 3.464 | 72.8 | 5.214 | 74.1 | 4.254 | 73.9 | 3.544 | 78.3 | 5.264 | 80.3 | 4.364 | 81.1 | 3.694 | 44.6 | 4.704 | 42.8 | 3.704 | 41 | 3.104 | 59.6 | 5.004 | 56.8 | 4.004 | 54 | 3.104 | 86.7 | 5.004 | 83.35 | 3.904 | 80 | 3.104 | 6.9118 | 5.2647 | 6.6118 | 4.0176 | 6.1647 | 3.1941 | 9.6045 | 5.8455 | 9.3045 | 4.4591 | 8.8091 | 3.3727 | 13.4545 | 6.1364 | 12.7682 | 4.5636 | 11.8818 | 3.4682 | 16.9273 | 6.1364 | 16.1409 | 4.6591 | 15.4409 | 3.6636 | 21.2955 | 5.6545 | 20.3 | 4.3636 | 19.1136 | 3.3727
10 | 6.5287 | 3.6175 | 8.9325 | 3.6275 | 12.6679 | 3.5636 | 15.36 | 3.445 | 18.7313 | 3.455 | 6.3962 | 3.1212 | 8.5563 | 3.3238 | 12.5193 | 3.0064 | 15.2275 | 2.9787 | 17.3463 | 2.9787 | 6.05 | 2.4525 | 7.5888 | 2.5837 | 10.5386 | 2.5314 | 14.26 | 2.3913 | 15.4825 | 2.3813 | 48.0414 | 4.942 | 55.728 | 5.032 | 72.0621 | 4.912 | 43.8966 | 3.94 | 50.92 | 4.03 | 65.8448 | 3.91 | 39.7345 | 3.132 | 46.092 | 3.222 | 59.6017 | 3.102 | 7.258 | 4.884 | 8.48 | 4.582 | 11.352 | 4.266 | 17.824 | 4.644 | 7.128 | 4.002 | 8.186 | 3.75 | 11.048 | 3.538 | 17.05 | 3.838 | 6.912 | 3.328 | 7.784 | 3.092 | 10.334 | 2.936 | 16.066 | 3.21 | 22.9 | 5.526 | 23.1 | 4.426 | 23.3 | 3.656 | 28.9 | 5.556 | 29.1 | 4.436 | 29.3 | 3.586 | 38.7 | 5.106 | 38.5 | 4.426 | 38.8 | 3.576 | 47.5 | 5.416 | 47 | 4.406 | 47.7 | 3.676 | 54.9 | 5.416 | 56.2 | 4.406 | 57.2 | 3.676 | 64 | 5.466 | 64.7 | 4.386 | 64 | 3.476 | 72.8 | 5.226 | 74.1 | 4.266 | 73.9 | 3.556 | 78.3 | 5.276 | 80.3 | 4.376 | 81.1 | 3.706 | 44.6 | 4.716 | 42.8 | 3.716 | 41 | 3.116 | 59.6 | 5.016 | 56.8 | 4.016 | 54 | 3.116 | 86.7 | 5.016 | 83.35 | 3.916 | 80 | 3.116 | 6.9647 | 5.3059 | 6.6647 | 4.0471 | 6.2059 | 3.2176 | 9.7 | 5.9 | 9.4 | 4.5 | 8.9 | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 12.9 | 4.6 | 12 | 3.5 | 17.1 | 6.2 | 16.3 | 4.7 | 15.6 | 3.7 | 21.5 | 5.7 | 20.5 | 4.4 | 19.3 | 3.4
11 | 6.6475 | 3.665 | 9.095 | 3.675 | 12.9171 | 3.6014 | 15.64 | 3.49 | 19.0725 | 3.5 | 6.5125 | 3.1625 | 8.7125 | 3.3675 | 12.7657 | 3.0386 | 15.505 | 3.0175 | 17.6625 | 3.0175 | 6.16 | 2.485 | 7.7275 | 2.6175 | 10.7514 | 2.5586 | 14.52 | 2.4225 | 15.765 | 2.4125 | 49.1414 | 5.046 | 57.004 | 5.136 | 73.7121 | 5.016 | 44.9138 | 4.02 | 52.1 | 4.11 | 67.3707 | 3.99 | 40.7034 | 3.196 | 47.216 | 3.286 | 61.0552 | 3.166 | 7.334 | 5.022 | 8.58 | 4.706 | 11.456 | 4.368 | 17.952 | 4.752 | 7.284 | 4.086 | 8.268 | 3.84 | 11.164 | 3.614 | 17.19 | 3.924 | 7.076 | 3.384 | 7.872 | 3.156 | 10.532 | 2.998 | 16.218 | 3.28 | 22.9 | 5.538 | 23.1 | 4.438 | 23.3 | 3.668 | 28.9 | 5.568 | 29.1 | 4.448 | 29.3 | 3.598 | 38.7 | 5.118 | 38.5 | 4.438 | 38.8 | 3.588 | 47.5 | 5.428 | 47 | 4.418 | 47.7 | 3.688 | 54.9 | 5.428 | 56.2 | 4.418 | 57.2 | 3.688 | 64 | 5.478 | 64.7 | 4.398 | 64 | 3.488 | 72.8 | 5.238 | 74.1 | 4.278 | 73.9 | 3.568 | 78.3 | 5.288 | 80.3 | 4.388 | 81.1 | 3.718 | 44.6 | 4.728 | 42.8 | 3.728 | 41 | 3.128 | 59.6 | 5.028 | 56.8 | 4.028 | 54 | 3.128 | 86.7 | 5.028 | 83.35 | 3.928 | 80 | 3.128 | 6.9647 | 5.3059 | 6.6647 | 4.0471 | 6.2059 | 3.2176 | 9.7 | 5.9 | 9.4 | 4.5 | 8.9 | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 12.9 | 4.6 | 12 | 3.5 | 17.1 | 6.2 | 16.3 | 4.7 | 15.6 | 3.7 | 21.5 | 5.7 | 20.5 | 4.4 | 19.3 | 3.4
12 | 6.7662 | 3.7125 | 9.2575 | 3.7225 | 13.1664 | 3.6393 | 15.92 | 3.535 | 19.4138 | 3.545 | 6.6287 | 3.2038 | 8.8688 | 3.4113 | 13.0121 | 3.0707 | 15.7825 | 3.0562 | 17.9788 | 3.0562 | 6.27 | 2.5175 | 7.8663 | 2.6512 | 10.9643 | 2.5857 | 14.78 | 2.4538 | 16.0475 | 2.4438 | 50.2414 | 5.15 | 58.28 | 5.24 | 75.3621 | 5.12 | 45.931 | 4.1 | 53.28 | 4.19 | 68.8966 | 4.07 | 41.6724 | 3.26 | 48.34 | 3.35 | 62.5086 | 3.23 | 7.41 | 5.16 | 8.68 | 4.83 | 11.56 | 4.47 | 18.08 | 4.86 | 7.44 | 4.17 | 8.35 | 3.93 | 11.28 | 3.69 | 17.33 | 4.01 | 7.24 | 3.44 | 7.96 | 3.22 | 10.73 | 3.06 | 16.37 | 3.35 | 22.9 | 5.55 | 23.1 | 4.45 | 23.3 | 3.68 | 28.9 | 5.58 | 29.1 | 4.46 | 29.3 | 3.61 | 38.7 | 5.13 | 38.5 | 4.45 | 38.8 | 3.6 | 47.5 | 5.44 | 47 | 4.43 | 47.7 | 3.7 | 54.9 | 5.44 | 56.2 | 4.43 | 57.2 | 3.7 | 64 | 5.49 | 64.7 | 4.41 | 64 | 3.5 | 72.8 | 5.25 | 74.1 | 4.29 | 73.9 | 3.58 | 78.3 | 5.3 | 80.3 | 4.4 | 81.1 | 3.73 | 44.6 | 4.74 | 42.8 | 3.74 | 41 | 3.14 | 59.6 | 5.04 | 56.8 | 4.04 | 54 | 3.14 | 86.7 | 5.04 | 83.35 | 3.94 | 80 | 3.14 | 6.9647 | 5.3059 | 6.6647 | 4.0471 | 6.2059 | 3.2176 | 9.7 | 5.9 | 9.4 | 4.5 | 8.9 | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 12.9 | 4.6 | 12 | 3.5 | 17.1 | 6.2 | 16.3 | 4.7 | 15.6 | 3.7 | 21.5 | 5.7 | 20.5 | 4.4 | 19.3 | 3.4
13 | 6.885 | 3.76 | 9.42 | 3.77 | 13.4157 | 3.6771 | 16.2 | 3.58 | 19.755 | 3.59 | 6.745 | 3.245 | 9.025 | 3.455 | 13.2586 | 3.1029 | 16.06 | 3.095 | 18.295 | 3.095 | 6.38 | 2.55 | 8.005 | 2.685 | 11.1771 | 2.6129 | 15.04 | 2.485 | 16.33 | 2.475 | 50.7475 | 5.345 | 58.8675 | 5.435 | 76.1218 | 5.315 | 46.4434 | 4.2325 | 53.875 | 4.3225 | 69.6657 | 4.205 | 42.2071 | 3.3375 | 48.96 | 3.4275 | 63.31 | 3.3075 | 7.4367 | 5.33 | 8.8133 | 4.96 | 11.7167 | 4.57 | 18.29 | 4.98 | 7.44 | 4.29 | 8.47 | 4.03 | 11.4267 | 3.7667 | 17.4667 | 4.11 | 7.3033 | 3.5167 | 8.06 | 3.29 | 10.8367 | 3.12 | 16.5467 | 3.4233 | 22.9 | 5.55 | 23.1 | 4.45 | 23.3 | 3.68 | 28.9 | 5.58 | 29.1 | 4.46 | 29.3 | 3.61 | 38.7 | 5.13 | 38.5 | 4.45 | 38.8 | 3.6 | 47.5 | 5.44 | 47 | 4.43 | 47.7 | 3.7 | 54.9 | 5.44 | 56.2 | 4.43 | 57.2 | 3.7 | 64 | 5.49 | 64.7 | 4.41 | 64 | 3.5 | 72.8 | 5.25 | 74.1 | 4.29 | 73.9 | 3.58 | 78.3 | 5.3 | 80.3 | 4.4 | 81.1 | 3.73 | 44.6 | 4.74 | 42.8 | 3.74 | 41 | 3.14 | 59.6 | 5.04 | 56.8 | 4.04 | 54 | 3.14 | 86.7 | 5.04 | 83.35 | 3.94 | 80 | 3.14 | 6.9647 | 5.3059 | 6.6647 | 4.0471 | 6.2059 | 3.2176 | 9.7 | 5.9 | 9.4 | 4.5 | 8.9 | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 12.9 | 4.6 | 12 | 3.5 | 17.1 | 6.2 | 16.3 | 4.7 | 15.6 | 3.7 | 21.5 | 5.7 | 20.5 | 4.4 | 19.3 | 3.4
14 | 6.9443 | 3.83 | 9.5243 | 3.8471 | 13.582 | 3.7476 | 16.4129 | 3.6857 | 19.9943 | 3.6757 | 6.7971 | 3.3143 | 9.1371 | 3.5171 | 13.4088 | 3.1767 | 16.24 | 3.1743 | 18.5257 | 3.1586 | 6.44 | 2.6071 | 8.1114 | 2.7414 | 11.3376 | 2.6624 | 15.23 | 2.5671 | 16.5243 | 2.54 | 51.2535 | 5.54 | 59.455 | 5.63 | 76.8816 | 5.51 | 46.9558 | 4.365 | 54.47 | 4.455 | 70.4349 | 4.34 | 42.7418 | 3.415 | 49.58 | 3.505 | 64.1115 | 3.385 | 7.4633 | 5.5 | 8.9467 | 5.09 | 11.8733 | 4.67 | 18.5 | 5.1 | 7.44 | 4.41 | 8.59 | 4.13 | 11.5733 | 3.8433 | 17.6033 | 4.21 | 7.3667 | 3.5933 | 8.16 | 3.36 | 10.9433 | 3.18 | 16.7233 | 3.4967 | 22.9 | 5.55 | 23.1 | 4.45 | 23.3 | 3.68 | 28.9 | 5.58 | 29.1 | 4.46 | 29.3 | 3.61 | 38.7 | 5.13 | 38.5 | 4.45 | 38.8 | 3.6 | 47.5 | 5.44 | 47 | 4.43 | 47.7 | 3.7 | 54.9 | 5.44 | 56.2 | 4.43 | 57.2 | 3.7 | 64 | 5.49 | 64.7 | 4.41 | 64 | 3.5 | 72.8 | 5.25 | 74.1 | 4.29 | 73.9 | 3.58 | 78.3 | 5.3 | 80.3 | 4.4 | 81.1 | 3.73 | 44.6 | 4.74 | 42.8 | 3.74 | 41 | 3.14 | 59.6 | 5.04 | 56.8 | 4.04 | 54 | 3.14 | 86.7 | 5.04 | 83.35 | 3.94 | 80 | 3.14 | 6.9647 | 5.3059 | 6.6647 | 4.0471 | 6.2059 | 3.2176 | 9.7 | 5.9 | 9.4 | 4.5 | 8.9 | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 12.9 | 4.6 | 12 | 3.5 | 17.1 | 6.2 | 16.3 | 4.7 | 15.6 | 3.7 | 21.5 | 5.7 | 20.5 | 4.4 | 19.3 | 3.4
15 | 7.0036 | 3.9 | 9.6286 | 3.9243 | 13.7484 | 3.818 | 16.6257 | 3.7914 | 20.2336 | 3.7614 | 6.8493 | 3.3836 | 9.2493 | 3.5793 | 13.559 | 3.2506 | 16.42 | 3.2536 | 18.7564 | 3.2221 | 6.5 | 2.6643 | 8.2179 | 2.7979 | 11.498 | 2.712 | 15.42 | 2.6493 | 16.7186 | 2.605 | 51.7596 | 5.735 | 60.0425 | 5.825 | 77.6413 | 5.705 | 47.4681 | 4.4975 | 55.065 | 4.5875 | 71.2041 | 4.475 | 43.2765 | 3.4925 | 50.2 | 3.5825 | 64.9129 | 3.4625 | 7.49 | 5.67 | 9.08 | 5.22 | 12.03 | 4.77 | 18.71 | 5.22 | 7.44 | 4.53 | 8.71 | 4.23 | 11.72 | 3.92 | 17.74 | 4.31 | 7.43 | 3.67 | 8.26 | 3.43 | 11.05 | 3.24 | 16.9 | 3.57 | 22.9 | 5.55 | 23.1 | 4.45 | 23.3 | 3.68 | 28.9 | 5.58 | 29.1 | 4.46 | 29.3 | 3.61 | 38.7 | 5.13 | 38.5 | 4.45 | 38.8 | 3.6 | 47.5 | 5.44 | 47 | 4.43 | 47.7 | 3.7 | 54.9 | 5.44 | 56.2 | 4.43 | 57.2 | 3.7 | 64 | 5.49 | 64.7 | 4.41 | 64 | 3.5 | 72.8 | 5.25 | 74.1 | 4.29 | 73.9 | 3.58 | 78.3 | 5.3 | 80.3 | 4.4 | 81.1 | 3.73 | 44.6 | 4.74 | 42.8 | 3.74 | 41 | 3.14 | 59.6 | 5.04 | 56.8 | 4.04 | 54 | 3.14 | 86.7 | 5.04 | 83.35 | 3.94 | 80 | 3.14 | 6.9647 | 5.3059 | 6.6647 | 4.0471 | 6.2059 | 3.2176 | 9.7 | 5.9 | 9.4 | 4.5 | 8.9 | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 12.9 | 4.6 | 12 | 3.5 | 17.1 | 6.2 | 16.3 | 4.7 | 15.6 | 3.7 | 21.5 | 5.7 | 20.5 | 4.4 | 19.3 | 3.4
16 | 7.0629 | 3.97 | 9.7329 | 4.0014 | 13.9147 | 3.8884 | 16.8386 | 3.8971 | 20.4729 | 3.8471 | 6.9014 | 3.4529 | 9.3614 | 3.6414 | 13.7092 | 3.3245 | 16.6 | 3.3329 | 18.9871 | 3.2857 | 6.56 | 2.7214 | 8.3243 | 2.8543 | 11.6584 | 2.7616 | 15.61 | 2.7314 | 16.9129 | 2.67 | 52.2657 | 5.93 | 60.63 | 6.02 | 78.401 | 5.9 | 47.9805 | 4.63 | 55.66 | 4.72 | 71.9733 | 4.61 | 43.8112 | 3.57 | 50.82 | 3.66 | 65.7143 | 3.54 | 7.472 | 5.89 | 9.176 | 5.354 | 12.156 | 4.882 | 18.874 | 5.366 | 7.448 | 4.662 | 8.838 | 4.338 | 11.84 | 4.004 | 17.884 | 4.422 | 7.442 | 3.76 | 8.364 | 3.514 | 11.18 | 3.304 | 17.028 | 3.658 | 22.9 | 5.55 | 23.1 | 4.45 | 23.3 | 3.68 | 28.9 | 5.58 | 29.1 | 4.46 | 29.3 | 3.61 | 38.7 | 5.13 | 38.5 | 4.45 | 38.8 | 3.6 | 47.5 | 5.44 | 47 | 4.43 | 47.7 | 3.7 | 54.9 | 5.44 | 56.2 | 4.43 | 57.2 | 3.7 | 64 | 5.49 | 64.7 | 4.41 | 64 | 3.5 | 72.8 | 5.25 | 74.1 | 4.29 | 73.9 | 3.58 | 78.3 | 5.3 | 80.3 | 4.4 | 81.1 | 3.73 | 44.6 | 4.74 | 42.8 | 3.74 | 41 | 3.14 | 59.6 | 5.04 | 56.8 | 4.04 | 54 | 3.14 | 86.7 | 5.04 | 83.35 | 3.94 | 80 | 3.14 | 6.9647 | 5.3059 | 6.6647 | 4.0471 | 6.2059 | 3.2176 | 9.7 | 5.9 | 9.4 | 4.5 | 8.9 | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 12.9 | 4.6 | 12 | 3.5 | 17.1 | 6.2 | 16.3 | 4.7 | 15.6 | 3.7 | 21.5 | 5.7 | 20.5 | 4.4 | 19.3 | 3.4
17 | 7.1221 | 4.04 | 9.8371 | 4.0786 | 14.081 | 3.9588 | 17.0514 | 4.0029 | 20.7121 | 3.9329 | 6.9536 | 3.5221 | 9.4736 | 3.7036 | 13.8594 | 3.3984 | 16.78 | 3.4121 | 19.2179 | 3.3493 | 6.62 | 2.7786 | 8.4307 | 2.9107 | 11.8188 | 2.8112 | 15.8 | 2.8136 | 17.1071 | 2.735 | 52.7718 | 6.125 | 61.2175 | 6.215 | 79.1608 | 6.095 | 48.4929 | 4.7625 | 56.255 | 4.8525 | 72.7425 | 4.745 | 44.3459 | 3.6475 | 51.44 | 3.7375 | 66.5157 | 3.6175 | 7.454 | 6.11 | 9.272 | 5.488 | 12.282 | 4.994 | 19.038 | 5.512 | 7.456 | 4.794 | 8.966 | 4.446 | 11.96 | 4.088 | 18.028 | 4.534 | 7.454 | 3.85 | 8.468 | 3.598 | 11.31 | 3.368 | 17.156 | 3.746 | 22.9 | 5.55 | 23.1 | 4.45 | 23.3 | 3.68 | 28.9 | 5.58 | 29.1 | 4.46 | 29.3 | 3.61 | 38.7 | 5.13 | 38.5 | 4.45 | 38.8 | 3.6 | 47.5 | 5.44 | 47 | 4.43 | 47.7 | 3.7 | 54.9 | 5.44 | 56.2 | 4.43 | 57.2 | 3.7 | 64 | 5.49 | 64.7 | 4.41 | 64 | 3.5 | 72.8 | 5.25 | 74.1 | 4.29 | 73.9 | 3.58 | 78.3 | 5.3 | 80.3 | 4.4 | 81.1 | 3.73 | 44.6 | 4.74 | 42.8 | 3.74 | 41 | 3.14 | 59.6 | 5.04 | 56.8 | 4.04 | 54 | 3.14 | 86.7 | 5.04 | 83.35 | 3.94 | 80 | 3.14 | 6.9647 | 5.3059 | 6.6647 | 4.0471 | 6.2059 | 3.2176 | 9.7 | 5.9 | 9.4 | 4.5 | 8.9 | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 12.9 | 4.6 | 12 | 3.5 | 17.1 | 6.2 | 16.3 | 4.7 | 15.6 | 3.7 | 21.5 | 5.7 | 20.5 | 4.4 | 19.3 | 3.4
18 | 7.1814 | 4.11 | 9.9414 | 4.1557 | 14.2473 | 4.0292 | 17.2643 | 4.1086 | 20.9514 | 4.0186 | 7.0057 | 3.5914 | 9.5857 | 3.7657 | 14.0096 | 3.4722 | 16.96 | 3.4914 | 19.4486 | 3.4129 | 6.68 | 2.8357 | 8.5371 | 2.9671 | 11.9792 | 2.8608 | 15.99 | 2.8957 | 17.3014 | 2.8 | 53.2778 | 6.32 | 61.805 | 6.41 | 79.9205 | 6.29 | 49.0053 | 4.895 | 56.85 | 4.985 | 73.5116 | 4.88 | 44.8806 | 3.725 | 52.06 | 3.815 | 67.3172 | 3.695 | 7.436 | 6.33 | 9.368 | 5.622 | 12.408 | 5.106 | 19.202 | 5.658 | 7.464 | 4.926 | 9.094 | 4.554 | 12.08 | 4.172 | 18.172 | 4.646 | 7.466 | 3.94 | 8.572 | 3.682 | 11.44 | 3.432 | 17.284 | 3.834 | 22.9 | 5.55 | 23.1 | 4.45 | 23.3 | 3.68 | 28.9 | 5.58 | 29.1 | 4.46 | 29.3 | 3.61 | 38.7 | 5.13 | 38.5 | 4.45 | 38.8 | 3.6 | 47.5 | 5.44 | 47 | 4.43 | 47.7 | 3.7 | 54.9 | 5.44 | 56.2 | 4.43 | 57.2 | 3.7 | 64 | 5.49 | 64.7 | 4.41 | 64 | 3.5 | 72.8 | 5.25 | 74.1 | 4.29 | 73.9 | 3.58 | 78.3 | 5.3 | 80.3 | 4.4 | 81.1 | 3.73 | 44.6 | 4.74 | 42.8 | 3.74 | 41 | 3.14 | 59.6 | 5.04 | 56.8 | 4.04 | 54 | 3.14 | 86.7 | 5.04 | 83.35 | 3.94 | 80 | 3.14 | 6.9647 | 5.3059 | 6.6647 | 4.0471 | 6.2059 | 3.2176 | 9.7 | 5.9 | 9.4 | 4.5 | 8.9 | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 12.9 | 4.6 | 12 | 3.5 | 17.1 | 6.2 | 16.3 | 4.7 | 15.6 | 3.7 | 21.5 | 5.7 | 20.5 | 4.4 | 19.3 | 3.4
19 | 7.2407 | 4.18 | 10.0457 | 4.2329 | 14.4137 | 4.0996 | 17.4771 | 4.2143 | 21.1907 | 4.1043 | 7.0579 | 3.6607 | 9.6979 | 3.8279 | 14.1598 | 3.5461 | 17.14 | 3.5707 | 19.6793 | 3.4764 | 6.74 | 2.8929 | 8.6436 | 3.0236 | 12.1396 | 2.9104 | 16.18 | 2.9779 | 17.4957 | 2.865 | 53.7839 | 6.515 | 62.3925 | 6.605 | 80.6803 | 6.485 | 49.5176 | 5.0275 | 57.445 | 5.1175 | 74.2808 | 5.015 | 45.4153 | 3.8025 | 52.68 | 3.8925 | 68.1186 | 3.7725 | 7.418 | 6.55 | 9.464 | 5.756 | 12.534 | 5.218 | 19.366 | 5.804 | 7.472 | 5.058 | 9.222 | 4.662 | 12.2 | 4.256 | 18.316 | 4.758 | 7.478 | 4.03 | 8.676 | 3.766 | 11.57 | 3.496 | 17.412 | 3.922 | 22.9 | 5.55 | 23.1 | 4.45 | 23.3 | 3.68 | 28.9 | 5.58 | 29.1 | 4.46 | 29.3 | 3.61 | 38.7 | 5.13 | 38.5 | 4.45 | 38.8 | 3.6 | 47.5 | 5.44 | 47 | 4.43 | 47.7 | 3.7 | 54.9 | 5.44 | 56.2 | 4.43 | 57.2 | 3.7 | 64 | 5.49 | 64.7 | 4.41 | 64 | 3.5 | 72.8 | 5.25 | 74.1 | 4.29 | 73.9 | 3.58 | 78.3 | 5.3 | 80.3 | 4.4 | 81.1 | 3.73 | 44.6 | 4.74 | 42.8 | 3.74 | 41 | 3.14 | 59.6 | 5.04 | 56.8 | 4.04 | 54 | 3.14 | 86.7 | 5.04 | 83.35 | 3.94 | 80 | 3.14 | 6.9647 | 5.3059 | 6.6647 | 4.0471 | 6.2059 | 3.2176 | 9.7 | 5.9 | 9.4 | 4.5 | 8.9 | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 12.9 | 4.6 | 12 | 3.5 | 17.1 | 6.2 | 16.3 | 4.7 | 15.6 | 3.7 | 21.5 | 5.7 | 20.5 | 4.4 | 19.3 | 3.4
20 | 7.3 | 4.25 | 10.15 | 4.31 | 14.58 | 4.17 | 17.69 | 4.32 | 21.43 | 4.19 | 7.11 | 3.73 | 9.81 | 3.89 | 14.31 | 3.62 | 17.32 | 3.65 | 19.91 | 3.54 | 6.8 | 2.95 | 8.75 | 3.08 | 12.3 | 2.96 | 16.37 | 3.06 | 17.69 | 2.93 | 54.29 | 6.71 | 62.98 | 6.8 | 81.44 | 6.68 | 50.03 | 5.16 | 58.04 | 5.25 | 75.05 | 5.15 | 45.95 | 3.88 | 53.3 | 3.97 | 68.92 | 3.85 | 7.4 | 6.77 | 9.56 | 5.89 | 12.66 | 5.33 | 19.53 | 5.95 | 7.48 | 5.19 | 9.35 | 4.77 | 12.32 | 4.34 | 18.46 | 4.87 | 7.49 | 4.12 | 8.78 | 3.85 | 11.7 | 3.56 | 17.54 | 4.01 | 22.9 | 5.55 | 23.1 | 4.45 | 23.3 | 3.68 | 28.9 | 5.58 | 29.1 | 4.46 | 29.3 | 3.61 | 38.7 | 5.13 | 38.5 | 4.45 | 38.8 | 3.6 | 47.5 | 5.44 | 47 | 4.43 | 47.7 | 3.7 | 54.9 | 5.44 | 56.2 | 4.43 | 57.2 | 3.7 | 64 | 5.49 | 64.7 | 4.41 | 64 | 3.5 | 72.8 | 5.25 | 74.1 | 4.29 | 73.9 | 3.58 | 78.3 | 5.3 | 80.3 | 4.4 | 81.1 | 3.73 | 44.6 | 4.74 | 42.8 | 3.74 | 41 | 3.14 | 59.6 | 5.04 | 56.8 | 4.04 | 54 | 3.14 | 86.7 | 5.04 | 83.35 | 3.94 | 80 | 3.14 | 6.9647 | 5.3059 | 6.6647 | 4.0471 | 6.2059 | 3.2176 | 9.7 | 5.9 | 9.4 | 4.5 | 8.9 | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 12.9 | 4.6 | 12 | 3.5 | 17.1 | 6.2 | 16.3 | 4.7 | 15.6 | 3.7 | 21.5 | 5.7 | 20.5 | 4.4 | 19.3 | 3.4
Poznámka:
Vývoj výkonu vzatý z tabulky 0-5 nebo 0-10. Vývoj výkonu a COP mezi -12 a 10 °C
Na obě strany pak výkon a COP zustava stejný
[139 empty] | EQ E6 | EQ E6 | EQ E6 | EQ E6 | EQ E6 | EQ E6 | EQ E8 | EQ E8 | EQ E8 | EQ E8 | EQ E8 | EQ E8 | EQ E10 | EQ E10 | EQ E10 | EQ E10 | EQ E10 | EQ E10 | EQ E13 | EQ E13 | EQ E13 | EQ E13 | EQ E13 | EQ E13 | EQ E17 | EQ E17 | EQ E17 | EQ E17 | EQ E17 | EQ E17
[139 empty] | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP | Q | COP
[139 empty] | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55 |  | W35 |  | W45 |  | W55
[138 empty] | B0 | 5.8 | 4.4 | 5.5 | 3.4 | 5.3 | 2.7 | 7.6 | 4.7 | 7.3 | 3.6 | 6.9 | 2.8 | 10.4 | 4.8 | 10 | 3.8 | 9.4 | 2.8 | 13.3 | 4.8 | 12.8 | 3.8 | 12.1 | 2.9 | 17 | 4.7 | 16.1 | 3.6 | 15.2 | 2.8
[138 empty] | B5 | 6.7 | 5.1 | 6.4 | 3.9 | 6 | 3.1
[138 empty] | B10 | [6 empty] | 9.7 | 5.9 | 9.4 | 4.5 | 8.9 | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 12.9 | 4.6 | 12 | 3.5 | 17.1 | 6.2 | 16.3 | 4.7 | 15.6 | 3.7 | 21.5 | 5.7 | 20.5 | 4.4 | 19.3 | 3.4

## TV (hidden)
počet osob | 80 | osob
potřeba TV | 82 | litrů/den)
| 0.05 | kWh/l
Vtv | 6560 | l/den
Qtv | 328 | kWh/den
n | 365 | doba potřeba přípravy TV
| 119720 | kWh/rok
ztráty
koef | 0.4
Qtv | 459.2 | kWh/den
Qtv,rok | 167608 | kWh/rok

## lokality (hidden)
Lokalita (místo měření) | Nadmořská | Venkovní |  | Otopné období pro
| výška | výpočtová
|  | teplota |  | tem=12 ° |  | tem=13 ° |  | tem=15 °
| h | te |  | tes | d | tes | d | tes | d
| [m] | [°C] |  | [°C] | [dny] | [°C] | [dny] | [°C] | [dny]
Benešov | 327 | -15 | -15 | 3.5 | 234 | 3.9 | 245 | 5.2 | 280
Beroun (Králův Dvůr) | 229 | -12 | -12 | 3.7 | 225 | 4.1 | 236 | 5.3 | 268
Blansko (Dolní Lhota) | 273 | -15 | -15 | 3.3 | 229 | 3.7 | 241 | 5.1 | 275
Brno | 227 | -12v | -12 | 3.6 | 222 | 4 | 232 | 5.1 | 263
Bruntál | 546 | -18v | -18 | 2.7 | 255 | 3.3 | 271 | 4.8 | 315
Břeclav (Lednice) | 159 | -12 | -12 | 4.1 | 215 | 4.4 | 224 | 5.2 | 253
Česká Lípa | 276 | -15 | -15 | 3.3 | 232 | 3.8 | 245 | 5.1 | 282
České Budějovice | 384 | -15 | -15 | 3.4 | 232 | 3.8 | 244 | 5.1 | 279
Český Krumlov | 489 | -18v | -18 | 3.1 | 243 | 3.5 | 254 | 4.6 | 288
Děčín (Březiny,Libverda) | 141 | -12 | -12 | 3.8 | 225 | 4.2 | 236 | 5.5 | 269
Domažlice | 428 | -15v | -15 | 3.4 | 235 | 3.8 | 247 | 5.1 | 284
Frýdek-Místek | 300 | -15v | -15 | 3.4 | 225 | 3.8 | 236 | 5.1 | 269
Havlíčkův Brod | 422 | -15v | -15 | 2.8 | 239 | 3.3 | 253 | 4.9 | 294
Hodonín | 162 | -12 | -12 | 3.9 | 208 | 4.2 | 215 | 5.1 | 240
Hradec Králové | 244 | -12 | -12 | 3.4 | 229 | 3.9 | 242 | 5.2 | 279
Cheb | 448 | -15 | -15 | 3 | 246 | 3.6 | 262 | 5.2 | 306
Chomutov (Ervěnice) | 330 | -12v | -12 | 3.7 | 223 | 4.1 | 233 | 5.2 | 264
Chrudim | 276 | -12v | -12 | 3.6 | 225 | 4.1 | 238 | 5.9 | 276
Jablonec nad Nisou (Liberec) | 502 | -18v | -18 | 3.1 | 241 | 3.6 | 256 | 5.1 | 298
Jičín (Libáň) | 278 | -15 | -15 | 3.5 | 223 | 3.9 | 234 | 5.2 | 268
Jihlava | 516 | -15 | -15 | 3 | 243 | 3.5 | 257 | 4.8 | 296
Jindřichův Hradec | 478 | -15 | -15 | 3 | 242 | 3.5 | 256 | 5 | 296
Karlovy Vary | 379 | -15v | -15 | 3.3 | 240 | 3.8 | 254 | 5.1 | 293
Karviná | 230 | -15 | -15 | 3.6 | 223 | 4 | 234 | 5.3 | 267
Kladno (Lány) | 380 | -15 | -15 | 4 | 243 | 4.5 | 258 | 5 | 300
Klatovy | 409 | -15v | -15 | 3.4 | 235 | 3.9 | 248 | 5.2 | 286
Kolín | 223 | -12v | -12 | 4 | 216 | 4.4 | 226 | 5.9 | 257
Kroměříž | 207 | -12 | -12 | 3.5 | 217 | 3.9 | 227 | 5.1 | 258
Kutná Hora (Kolín) | 253 | -12v | -12 | 4 | 216 | 4.4 | 226 | 5.9 | 257
Liberec | 357 | -18 | -18 | 3.1 | 241 | 3.6 | 256 | 5.1 | 298
Litoměřice | 171 | -12v | -12 | 3.7 | 222 | 4.1 | 232 | 5.2 | 263
Louny (Lenešice) | 201 | -12 | -12 | 3.7 | 219 | 4.1 | 229 | 5.2 | 260
Mělník | 155 | -12 | -12 | 3.7 | 219 | 4.1 | 229 | 5.3 | 261
Mladá Boleslav | 230 | -12 | -12 | 3.5 | 225 | 3.9 | 235 | 5.1 | 267
Most (Ervěnice) | 230 | -12v | -12 | 3.7 | 223 | 4.1 | 233 | 5.2 | 264
Náchod (Kleny) | 344 | -15 | -15 | 3.1 | 235 | 3.7 | 250 | 4.8 | 292
Nový Jičín | 284 | -15v | -15 | 3.3 | 229 | 3.8 | 242 | 5.2 | 280
Nymburk (Poděbrady) | 186 | -12v | -12 | 3.8 | 217 | 4.2 | 228 | 5.5 | 262
Olomouc | 226 | -15 | -15 | 3.4 | 221 | 3.8 | 231 | 5 | 262
Opava | 258 | -15 | -15 | 3.5 | 228 | 3.9 | 232 | 5.2 | 274
Ostrava | 217 | -15 | -15 | 3.6 | 219 | 4 | 229 | 5.2 | 260
Pardubice | 223 | -12v | -12 | 3.7 | 224 | 4.1 | 234 | 5.2 | 265
Pelhřimov | 499 | -15v | -15 | 3 | 241 | 3.6 | 257 | 5.1 | 300
Písek | 348 | -15 | -15 | 3.2 | 235 | 3.7 | 247 | 5 | 284
Plzeň | 311 | -12 | -12 | 3.3 | 233 | 3.6 | 242 | 4.8 | 272
Praha (Karlov) | 181 | -12 | -12 | 4 | 216 | 4.3 | 225 | 5.1 | 254
Prachatice | 574 | -18v | -18 | 3.3 | 253 | 3.8 | 267 | 5.1 | 307
Prostějov | 226 | -15 | -15 | 3.4 | 220 | 3.9 | 228 | 5 | 261
Přerov | 212 | -12 | -12 | 3.5 | 218 | 3.5 | 252 | 5.1 | 259
Příbram | 502 | -15 | -15 | 3 | 239 | 3.8 | 230 | 4.9 | 290
Rakovník | 332 | -15 | -15 | 3.4 | 232 | 4 | 250 | 5.7 | 297
Rokycany (Příbram) | 363 | -15 | -15 | 3 | 239 | 3.5 | 252 | 4.9 | 290
Rychnov n/Kněžnou (Slatina) | 325 | -15 | -15 | 3 | 241 | 3.5 | 254 | 4.8 | 291
Semily (Libštát) | 334 | -18v | -18 | 2.8 | 243 | 3.4 | 259 | 4.7 | 303
Sokolov | 405 | -15v | -15 | 3.4 | 239 | 3.9 | 254 | 5.4 | 297
Strakonice | 392 | -15 | -15 | 3.3 | 236 | 3.8 | 249 | 5.2 | 288
Svidník | 220 | -18v | -18 | 2.7 | 224 | 3 | 237 | 4.3 | 269
Svitavy (Moravská Třebová) | 447 | -15 | -15 | 2.9 | 235 | 3.4 | 248 | 4.8 | 286
Šumperk | 317 | -15v | -15 | 3 | 230 | 3.5 | 242 | 5.2 | 277
Tábor | 480 | -15 | -15 | 3 | 236 | 3.5 | 250 | 5 | 289
Tachov (Stříbro) | 496 | -15 | -15 | 3.1 | 237 | 3.6 | 250 | 5 | 289
Teplice | 205 | -12v | -12 | 3.8 | 221 | 4.1 | 230 | 5.3 | 261
Trutnov | 428 | -18 | -18 | 2.8 | 242 | 3.3 | 257 | 5 | 298
Třebíč (Bítovánky) | 406 | -15 | -15 | 2.5 | 247 | 3.1 | 263 | 4.6 | 306
Uherské Hradiště (Buchlovice) | 181 | -12v | -12 | 3.2 | 222 | 3.6 | 233 | 5 | 266
Ústí nad Labem | 145 | -12v | -12 | 3.6 | 221 | 3.9 | 229 | 5 | 256
Ústí nad Orlicí | 332 | -15v | -15 | 3.1 | 238 | 3.6 | 251 | 4.9 | 289
Vsetín | 346 | -15 | -15 | 3.2 | 225 | 3.6 | 236 | 4.9 | 270
Vyškov | 245 | -12 | -12 | 3.3 | 219 | 3.7 | 229 | 4.9 | 260
Zlín (Napajedla) | 234 | -12 | -12 | 3.6 | 216 | 4 | 226 | 5.1 | 257
Znojmo | 289 | -12 | -12 | 3.6 | 217 | 3.9 | 226 | 5.2 | 256
Žďár nad Sázavou | 572 | -15 | -15 | 2.4 | 252 | 3.1 | 270 | 4.7 | 318

## AIR X (hidden)
W35
MAXIMÁLNÍ VÝKON TEPELNÉHO ČERPADLA
Outdoor °C | AIR X 50 | AIR X 70 | AIR X 90 | AIR X 130 | AIR X 170
-12 | 3.91 | 5.3575 | 7.3175 | 9.2 | 11.2237 | Maximum Heating Output Air X |  |  |  | Note: | Values at W55 not valid for DHW production. | COP at Maximum Output
-7 | 4.51 | 6.17 | 8.43 | 10.6 | 12.93
2 | 5.5787 | 7.6325 | 10.6736 | 13.12 | 16.0012 | W35 | [5 empty] | W35
7 | 6.1725 | 8.445 | 11.92 | 14.52 | 17.7075
12 | 6.7662 | 9.2575 | 13.1664 | 15.92 | 19.4138 | Outdoor °C | AIR X 50 | AIR X 70 | AIR X 90 | AIR X 130 | AIR X 170 | Outdoor °C | AIR X 50 | AIR X 70 | AIR X 90 | AIR X 130 | AIR X 170
[6 empty] | -20 | 2.9663 | 4.0575 | 5.5375 | 6.96 | 8.4937 | -20 | 2.1925 | 2.2025 | 2.2862 | 2.095 | 2.105
W45 | [5 empty] | -19 | 3.085 | 4.22 | 5.76 | 7.24 | 8.835 | -19 | 2.24 | 2.25 | 2.335 | 2.14 | 2.15
[6 empty] | -18 | 3.2038 | 4.3825 | 5.9825 | 7.52 | 9.1762 | -18 | 2.2875 | 2.2975 | 2.3837 | 2.185 | 2.195
Outdoor °C | AIR X 50 | AIR X 70 | AIR X 90 | AIR X 130 | AIR X 170 | -17 | 3.3225 | 4.545 | 6.205 | 7.8 | 9.5175 | -17 | 2.335 | 2.345 | 2.4325 | 2.23 | 2.24
-12 | 3.8388 | 5.1188 | 7.23 | 9.1225 | 10.3887 | -16 | 3.4413 | 4.7075 | 6.4275 | 8.08 | 9.8587 | -16 | 2.3825 | 2.3925 | 2.4812 | 2.275 | 2.285
-7 | 4.42 | 5.9 | 8.33 | 10.51 | 11.97 | -15 | 3.56 | 4.87 | 6.65 | 8.36 | 10.2 | -15 | 2.43 | 2.44 | 2.53 | 2.32 | 2.33
2 | 5.4662 | 7.3063 | 10.5479 | 13.0075 | 14.8163 | -14 | 3.6787 | 5.0325 | 6.8725 | 8.64 | 10.5412 | -14 | 2.4775 | 2.4875 | 2.5787 | 2.365 | 2.375
7 | 6.0475 | 8.0875 | 11.78 | 14.395 | 16.3975 | -13 | 3.7975 | 5.195 | 7.095 | 8.92 | 10.8825 | -13 | 2.525 | 2.535 | 2.6275 | 2.41 | 2.42
12 | 6.6287 | 8.8688 | 13.0121 | 15.7825 | 17.9788 | -12 | 3.9162 | 5.3575 | 7.3175 | 9.2 | 11.2237 | -12 | 2.5725 | 2.5825 | 2.6763 | 2.455 | 2.465
[6 empty] | -11 | 4.035 | 5.52 | 7.54 | 9.48 | 11.565 | -11 | 2.62 | 2.63 | 2.725 | 2.5 | 2.51
W55 | [5 empty] | -10 | 4.1537 | 5.6825 | 7.7625 | 9.76 | 11.9062 | -10 | 2.6675 | 2.6775 | 2.7737 | 2.545 | 2.555
[6 empty] | -9 | 4.2725 | 5.845 | 7.985 | 10.04 | 12.2475 | -9 | 2.715 | 2.725 | 2.8225 | 2.59 | 2.6
Outdoor °C | AIR X 50 | AIR X 70 | AIR X 90 | AIR X 130 | AIR X 170 | -8 | 4.3912 | 6.0075 | 8.2075 | 10.32 | 12.5887 | -8 | 2.7625 | 2.7725 | 2.8712 | 2.635 | 2.645
-12 | 3.63 | 4.5362 | 6.0075 | 8.54 | 9.2675 | -7 | 4.51 | 6.17 | 8.43 | 10.6 | 12.93 | -7 | 2.81 | 2.82 | 2.92 | 2.68 | 2.69
-7 | 4.18 | 5.23 | 6.92 | 9.84 | 10.68 | -6 | 4.6288 | 6.3325 | 8.6793 | 10.88 | 13.2713 | -6 | 2.8575 | 2.8675 | 2.9579 | 2.725 | 2.735
2 | 5.17 | 6.4788 | 8.8357 | 12.18 | 13.2225 | -5 | 4.7475 | 6.495 | 8.9286 | 11.16 | 13.6125 | -5 | 2.905 | 2.915 | 2.9957 | 2.77 | 2.78
7 | 5.72 | 7.1725 | 9.9 | 13.48 | 14.635 | -4 | 4.8662 | 6.6575 | 9.1779 | 11.44 | 13.9537 | -4 | 2.9525 | 2.9625 | 3.0336 | 2.815 | 2.825
12 | 6.27 | 7.8663 | 10.9643 | 14.78 | 16.0475 | -3 | 4.985 | 6.82 | 9.4271 | 11.72 | 14.295 | -3 | 3 | 3.01 | 3.0714 | 2.86 | 2.87
[6 empty] | -2 | 5.1037 | 6.9825 | 9.6764 | 12 | 14.6363 | -2 | 3.0475 | 3.0575 | 3.1093 | 2.905 | 2.915
[6 empty] | -1 | 5.2225 | 7.145 | 9.9257 | 12.28 | 14.9775 | -1 | 3.095 | 3.105 | 3.1471 | 2.95 | 2.96
do vykony TC | [5 empty] | 0 | 5.3412 | 7.3075 | 10.175 | 12.56 | 15.3187 | 0 | 3.1425 | 3.1525 | 3.185 | 2.995 | 3.005
[6 empty] | 1 | 5.46 | 7.47 | 10.4243 | 12.84 | 15.66 | 1 | 3.19 | 3.2 | 3.2229 | 3.04 | 3.05
W35 | [5 empty] | 2 | 5.5787 | 7.6325 | 10.6736 | 13.12 | 16.0012 | 2 | 3.2375 | 3.2475 | 3.2607 | 3.085 | 3.095
[6 empty] | 3 | 5.6975 | 7.795 | 10.9229 | 13.4 | 16.3425 | 3 | 3.285 | 3.295 | 3.2986 | 3.13 | 3.14
Outdoor °C |  | AIR X 50 |  | 2 |  | 4 | 5.8162 | 7.9575 | 11.1721 | 13.68 | 16.6837 | 4 | 3.3325 | 3.3425 | 3.3364 | 3.175 | 3.185
-12 | 109 | 3.9162 | 2.5725 |  |  | 5 | 5.935 | 8.12 | 11.4214 | 13.96 | 17.025 | 5 | 3.38 | 3.39 | 3.3743 | 3.22 | 3.23
-7 |  | 4.51 | 2.81 |  |  | 6 | 6.0537 | 8.2825 | 11.6707 | 14.24 | 17.3663 | 6 | 3.4275 | 3.4375 | 3.4121 | 3.265 | 3.275
2 |  | 5.5787 | 3.2375 |  |  | 7 | 6.1725 | 8.445 | 11.92 | 14.52 | 17.7075 | 7 | 3.475 | 3.485 | 3.45 | 3.31 | 3.32
7 |  | 6.1725 | 3.475 |  |  | 8 | 6.2912 | 8.6075 | 12.1693 | 14.8 | 18.0487 | 8 | 3.5225 | 3.5325 | 3.4879 | 3.355 | 3.365
12 |  | 6.7662 | 3.7125 |  |  | 9 | 6.41 | 8.77 | 12.4186 | 15.08 | 18.39 | 9 | 3.57 | 3.58 | 3.5257 | 3.4 | 3.41
[6 empty] | 10 | 6.5287 | 8.9325 | 12.6679 | 15.36 | 18.7313 | 10 | 3.6175 | 3.6275 | 3.5636 | 3.445 | 3.455
W45 | [5 empty] | 11 | 6.6475 | 9.095 | 12.9171 | 15.64 | 19.0725 | 11 | 3.665 | 3.675 | 3.6014 | 3.49 | 3.5
[6 empty] | 12 | 6.7662 | 9.2575 | 13.1664 | 15.92 | 19.4138 | 12 | 3.7125 | 3.7225 | 3.6393 | 3.535 | 3.545
Outdoor °C |  | AIR X 50 |  |  |  | 13 | 6.885 | 9.42 | 13.4157 | 16.2 | 19.755 | 13 | 3.76 | 3.77 | 3.6771 | 3.58 | 3.59
-12 | 114 | 3.8388 | 2.2138 |  |  | 14 | 6.9443 | 9.5243 | 13.582 | 16.4129 | 19.9943 | 14 | 3.83 | 3.8471 | 3.7476 | 3.6857 | 3.6757
-7 |  | 4.42 | 2.42 |  |  | 15 | 7.0036 | 9.6286 | 13.7484 | 16.6257 | 20.2336 | 15 | 3.9 | 3.9243 | 3.818 | 3.7914 | 3.7614
2 |  | 5.4662 | 2.7912 |  |  | 16 | 7.0629 | 9.7329 | 13.9147 | 16.8386 | 20.4729 | 16 | 3.97 | 4.0014 | 3.8884 | 3.8971 | 3.8471
7 |  | 6.0475 | 2.9975 |  |  | 17 | 7.1221 | 9.8371 | 14.081 | 17.0514 | 20.7121 | 17 | 4.04 | 4.0786 | 3.9588 | 4.0029 | 3.9329
12 |  | 6.6287 | 3.2038 |  |  | 18 | 7.1814 | 9.9414 | 14.2473 | 17.2643 | 20.9514 | 18 | 4.11 | 4.1557 | 4.0292 | 4.1086 | 4.0186
[6 empty] | 19 | 7.2407 | 10.0457 | 14.4137 | 17.4771 | 21.1907 | 19 | 4.18 | 4.2329 | 4.0996 | 4.2143 | 4.1043
W55 | [5 empty] | 20 | 7.3 | 10.15 | 14.58 | 17.69 | 21.43 | 20 | 4.25 | 4.31 | 4.17 | 4.32 | 4.19
Outdoor °C |  | AIR X 50 |  |  |  | W45 | [5 empty] | W45
-12 | 119 | 3.63 | 1.7375
-7 |  | 4.18 | 1.9 |  |  | Outdoor °C | ODU W 4 | ODU W 6 | ODU W 8 | ODU W 11 | ODU W 14 | Outdoor °C | ODU W 4 | ODU W 6 | ODU W 8 | ODU W 11 | ODU W 14
2 |  | 5.17 | 2.1925 |  |  | -20 | 2.9088 | 3.8688 | 5.47 | 6.9025 | 7.8587 | -20 | 1.8837 | 2.0112 | 1.9237 | 1.8162 | 1.8162
7 |  | 5.72 | 2.355 |  |  | -19 | 3.025 | 4.025 | 5.69 | 7.18 | 8.175 | -19 | 1.925 | 2.055 | 1.965 | 1.855 | 1.855
12 |  | 6.27 | 2.5175 |  |  | -18 | 3.1413 | 4.1813 | 5.91 | 7.4575 | 8.4912 | -18 | 1.9662 | 2.0987 | 2.0062 | 1.8937 | 1.8937
[6 empty] | -17 | 3.2575 | 4.3375 | 6.13 | 7.735 | 8.8075 | -17 | 2.0075 | 2.1425 | 2.0475 | 1.9325 | 1.9325
W35 | [5 empty] | -16 | 3.3738 | 4.4938 | 6.35 | 8.0125 | 9.1237 | -16 | 2.0488 | 2.1862 | 2.0888 | 1.9712 | 1.9712
[6 empty] | -15 | 3.49 | 4.65 | 6.57 | 8.29 | 9.44 | -15 | 2.09 | 2.23 | 2.13 | 2.01 | 2.01
Outdoor °C |  | AIR X 70 |  | 3 |  | -14 | 3.6063 | 4.8063 | 6.79 | 8.5675 | 9.7562 | -14 | 2.1312 | 2.2738 | 2.1712 | 2.0487 | 2.0487
-12 | 110 | 5.3575 | 2.5825 |  |  | -13 | 3.7225 | 4.9625 | 7.01 | 8.845 | 10.0725 | -13 | 2.1725 | 2.3175 | 2.2125 | 2.0875 | 2.0875
-7 |  | 6.17 | 2.82 |  |  | -12 | 3.8388 | 5.1188 | 7.23 | 9.1225 | 10.3887 | -12 | 2.2138 | 2.3613 | 2.2538 | 2.1262 | 2.1262
2 |  | 7.6325 | 3.2475 |  |  | -11 | 3.955 | 5.275 | 7.45 | 9.4 | 10.705 | -11 | 2.255 | 2.405 | 2.295 | 2.165 | 2.165
7 |  | 8.445 | 3.485 |  |  | -10 | 4.0713 | 5.4313 | 7.67 | 9.6775 | 11.0213 | -10 | 2.2962 | 2.4487 | 2.3362 | 2.2037 | 2.2037
12 |  | 9.2575 | 3.7225 |  |  | -9 | 4.1875 | 5.5875 | 7.89 | 9.955 | 11.3375 | -9 | 2.3375 | 2.4925 | 2.3775 | 2.2425 | 2.2425
[6 empty] | -8 | 4.3037 | 5.7438 | 8.11 | 10.2325 | 11.6538 | -8 | 2.3788 | 2.5362 | 2.4188 | 2.2812 | 2.2812
W45 | [5 empty] | -7 | 4.42 | 5.9 | 8.33 | 10.51 | 11.97 | -7 | 2.42 | 2.58 | 2.46 | 2.32 | 2.32
[6 empty] | -6 | 4.5362 | 6.0563 | 8.5764 | 10.7875 | 12.2863 | -6 | 2.4612 | 2.6238 | 2.4921 | 2.3587 | 2.3587
Outdoor °C |  | AIR X 70 |  |  |  | -5 | 4.6525 | 6.2125 | 8.8229 | 11.065 | 12.6025 | -5 | 2.5025 | 2.6675 | 2.5243 | 2.3975 | 2.3975
-12 | 115 | 5.1188 | 2.3613 |  |  | -4 | 4.7687 | 6.3688 | 9.0693 | 11.3425 | 12.9188 | -4 | 2.5438 | 2.7113 | 2.5564 | 2.4362 | 2.4362
-7 |  | 5.9 | 2.58 |  |  | -3 | 4.885 | 6.525 | 9.3157 | 11.62 | 13.235 | -3 | 2.585 | 2.755 | 2.5886 | 2.475 | 2.475
2 |  | 7.3063 | 2.9737 |  |  | -2 | 5.0012 | 6.6813 | 9.5621 | 11.8975 | 13.5513 | -2 | 2.6262 | 2.7988 | 2.6207 | 2.5137 | 2.5137
7 |  | 8.0875 | 3.1925 |  |  | -1 | 5.1175 | 6.8375 | 9.8086 | 12.175 | 13.8675 | -1 | 2.6675 | 2.8425 | 2.6529 | 2.5525 | 2.5525
12 |  | 8.8688 | 3.4113 |  |  | 0 | 5.2337 | 6.9938 | 10.055 | 12.4525 | 14.1838 | 0 | 2.7088 | 2.8863 | 2.685 | 2.5912 | 2.5912
[6 empty] | 1 | 5.35 | 7.15 | 10.3014 | 12.73 | 14.5 | 1 | 2.75 | 2.93 | 2.7171 | 2.63 | 2.63
W55 | [5 empty] | 2 | 5.4662 | 7.3063 | 10.5479 | 13.0075 | 14.8163 | 2 | 2.7912 | 2.9737 | 2.7493 | 2.6688 | 2.6688
[6 empty] | 3 | 5.5825 | 7.4625 | 10.7943 | 13.285 | 15.1325 | 3 | 2.8325 | 3.0175 | 2.7814 | 2.7075 | 2.7075
Outdoor °C |  | AIR X 70 |  |  |  | 4 | 5.6987 | 7.6188 | 11.0407 | 13.5625 | 15.4488 | 4 | 2.8738 | 3.0613 | 2.8136 | 2.7462 | 2.7462
-12 | 120 | 4.5362 | 1.8412 |  |  | 5 | 5.815 | 7.775 | 11.2871 | 13.84 | 15.765 | 5 | 2.915 | 3.105 | 2.8457 | 2.785 | 2.785
-7 |  | 5.23 | 2.01 |  |  | 6 | 5.9312 | 7.9313 | 11.5336 | 14.1175 | 16.0813 | 6 | 2.9562 | 3.1488 | 2.8779 | 2.8237 | 2.8237
2 |  | 6.4788 | 2.3137 |  |  | 7 | 6.0475 | 8.0875 | 11.78 | 14.395 | 16.3975 | 7 | 2.9975 | 3.1925 | 2.91 | 2.8625 | 2.8625
7 |  | 7.1725 | 2.4825 |  |  | 8 | 6.1637 | 8.2438 | 12.0264 | 14.6725 | 16.7138 | 8 | 3.0388 | 3.2363 | 2.9421 | 2.9013 | 2.9013
12 |  | 7.8663 | 2.6512 |  |  | 9 | 6.28 | 8.4 | 12.2729 | 14.95 | 17.03 | 9 | 3.08 | 3.28 | 2.9743 | 2.94 | 2.94
[6 empty] | 10 | 6.3962 | 8.5563 | 12.5193 | 15.2275 | 17.3463 | 10 | 3.1212 | 3.3238 | 3.0064 | 2.9787 | 2.9787
[6 empty] | 11 | 6.5125 | 8.7125 | 12.7657 | 15.505 | 17.6625 | 11 | 3.1625 | 3.3675 | 3.0386 | 3.0175 | 3.0175
W35 | [5 empty] | 12 | 6.6287 | 8.8688 | 13.0121 | 15.7825 | 17.9788 | 12 | 3.2038 | 3.4113 | 3.0707 | 3.0562 | 3.0562
[6 empty] | 13 | 6.745 | 9.025 | 13.2586 | 16.06 | 18.295 | 13 | 3.245 | 3.455 | 3.1029 | 3.095 | 3.095
Outdoor °C |  | AIR X 90 |  | 4 |  | 14 | 6.7971 | 9.1371 | 13.4088 | 16.24 | 18.5257 | 14 | 3.3143 | 3.5171 | 3.1767 | 3.1743 | 3.1586
-12 | 111 | 7.3175 | 2.6763 |  |  | 15 | 6.8493 | 9.2493 | 13.559 | 16.42 | 18.7564 | 15 | 3.3836 | 3.5793 | 3.2506 | 3.2536 | 3.2221
-7 |  | 8.43 | 2.92 |  |  | 16 | 6.9014 | 9.3614 | 13.7092 | 16.6 | 18.9871 | 16 | 3.4529 | 3.6414 | 3.3245 | 3.3329 | 3.2857
2 |  | 10.6736 | 3.2607 |  |  | 17 | 6.9536 | 9.4736 | 13.8594 | 16.78 | 19.2179 | 17 | 3.5221 | 3.7036 | 3.3984 | 3.4121 | 3.3493
7 |  | 11.92 | 3.45 |  |  | 18 | 7.0057 | 9.5857 | 14.0096 | 16.96 | 19.4486 | 18 | 3.5914 | 3.7657 | 3.4722 | 3.4914 | 3.4129
12 |  | 13.1664 | 3.6393 |  |  | 19 | 7.0579 | 9.6979 | 14.1598 | 17.14 | 19.6793 | 19 | 3.6607 | 3.8279 | 3.5461 | 3.5707 | 3.4764
[6 empty] | 20 | 7.11 | 9.81 | 14.31 | 17.32 | 19.91 | 20 | 3.73 | 3.89 | 3.62 | 3.65 | 3.54
W45
[6 empty] | W55 | [5 empty] | W55
Outdoor °C |  | AIR X 90
-12 | 116 | 7.23 | 2.2538 |  |  | Outdoor °C | ODU W 4 | ODU W 6 | ODU W 8 | ODU W 11 | ODU W 14 | Outdoor °C | ODU W 4 | ODU W 6 | ODU W 8 | ODU W 11 | ODU W 14
-7 |  | 8.33 | 2.46 |  |  | -20 | 2.75 | 3.4263 | 4.5475 | 6.46 | 7.0075 | -20 | 1.4775 | 1.5713 | 1.615 | 1.4538 | 1.4438
2 |  | 10.5479 | 2.7493 |  |  | -19 | 2.86 | 3.565 | 4.73 | 6.72 | 7.29 | -19 | 1.51 | 1.605 | 1.65 | 1.485 | 1.475
7 |  | 11.78 | 2.91 |  |  | -18 | 2.97 | 3.7037 | 4.9125 | 6.98 | 7.5725 | -18 | 1.5425 | 1.6388 | 1.685 | 1.5163 | 1.5063
12 |  | 13.0121 | 3.0707 |  |  | -17 | 3.08 | 3.8425 | 5.095 | 7.24 | 7.855 | -17 | 1.575 | 1.6725 | 1.72 | 1.5475 | 1.5375
[6 empty] | -16 | 3.19 | 3.9813 | 5.2775 | 7.5 | 8.1375 | -16 | 1.6075 | 1.7063 | 1.755 | 1.5788 | 1.5688
W55 | [5 empty] | -15 | 3.3 | 4.12 | 5.46 | 7.76 | 8.42 | -15 | 1.64 | 1.74 | 1.79 | 1.61 | 1.6
[6 empty] | -14 | 3.41 | 4.2588 | 5.6425 | 8.02 | 8.7025 | -14 | 1.6725 | 1.7737 | 1.825 | 1.6413 | 1.6313
Outdoor °C |  | AIR X 90 |  |  |  | -13 | 3.52 | 4.3975 | 5.825 | 8.28 | 8.985 | -13 | 1.705 | 1.8075 | 1.86 | 1.6725 | 1.6625
-12 | 121 | 6.0075 | 1.895 |  |  | -12 | 3.63 | 4.5362 | 6.0075 | 8.54 | 9.2675 | -12 | 1.7375 | 1.8412 | 1.895 | 1.7038 | 1.6938
-7 |  | 6.92 | 2.07 |  |  | -11 | 3.74 | 4.675 | 6.19 | 8.8 | 9.55 | -11 | 1.77 | 1.875 | 1.93 | 1.735 | 1.725
2 |  | 8.8357 | 2.3143 |  |  | -10 | 3.85 | 4.8138 | 6.3725 | 9.06 | 9.8325 | -10 | 1.8025 | 1.9087 | 1.965 | 1.7663 | 1.7563
7 |  | 9.9 | 2.45 |  |  | -9 | 3.96 | 4.9525 | 6.555 | 9.32 | 10.115 | -9 | 1.835 | 1.9425 | 2 | 1.7975 | 1.7875
12 |  | 10.9643 | 2.5857 |  |  | -8 | 4.07 | 5.0913 | 6.7375 | 9.58 | 10.3975 | -8 | 1.8675 | 1.9762 | 2.035 | 1.8288 | 1.8188
[6 empty] | -7 | 4.18 | 5.23 | 6.92 | 9.84 | 10.68 | -7 | 1.9 | 2.01 | 2.07 | 1.86 | 1.85
[6 empty] | -6 | 4.29 | 5.3688 | 7.1329 | 10.1 | 10.9625 | -6 | 1.9325 | 2.0437 | 2.0971 | 1.8913 | 1.8813
W35 | [5 empty] | -5 | 4.4 | 5.5075 | 7.3457 | 10.36 | 11.245 | -5 | 1.965 | 2.0775 | 2.1243 | 1.9225 | 1.9125
[6 empty] | -4 | 4.51 | 5.6463 | 7.5586 | 10.62 | 11.5275 | -4 | 1.9975 | 2.1112 | 2.1514 | 1.9538 | 1.9438
Outdoor °C |  | AIR X 130 |  | 5 |  | -3 | 4.62 | 5.785 | 7.7714 | 10.88 | 11.81 | -3 | 2.03 | 2.145 | 2.1786 | 1.985 | 1.975
-12 | 112 | 9.2 | 2.455 |  |  | -2 | 4.73 | 5.9238 | 7.9843 | 11.14 | 12.0925 | -2 | 2.0625 | 2.1787 | 2.2057 | 2.0163 | 2.0063
-7 |  | 10.6 | 2.68 |  |  | -1 | 4.84 | 6.0625 | 8.1971 | 11.4 | 12.375 | -1 | 2.095 | 2.2125 | 2.2329 | 2.0475 | 2.0375
2 |  | 13.12 | 3.085 |  |  | 0 | 4.95 | 6.2013 | 8.41 | 11.66 | 12.6575 | 0 | 2.1275 | 2.2462 | 2.26 | 2.0788 | 2.0688
7 |  | 14.52 | 3.31 |  |  | 1 | 5.06 | 6.34 | 8.6229 | 11.92 | 12.94 | 1 | 2.16 | 2.28 | 2.2871 | 2.11 | 2.1
12 |  | 15.92 | 3.535 |  |  | 2 | 5.17 | 6.4788 | 8.8357 | 12.18 | 13.2225 | 2 | 2.1925 | 2.3137 | 2.3143 | 2.1413 | 2.1313
[6 empty] | 3 | 5.28 | 6.6175 | 9.0486 | 12.44 | 13.505 | 3 | 2.225 | 2.3475 | 2.3414 | 2.1725 | 2.1625
W45 | [5 empty] | 4 | 5.39 | 6.7563 | 9.2614 | 12.7 | 13.7875 | 4 | 2.2575 | 2.3812 | 2.3686 | 2.2038 | 2.1938
[6 empty] | 5 | 5.5 | 6.895 | 9.4743 | 12.96 | 14.07 | 5 | 2.29 | 2.415 | 2.3957 | 2.235 | 2.225
Outdoor °C |  | AIR X 130 |  |  |  | 6 | 5.61 | 7.0338 | 9.6871 | 13.22 | 14.3525 | 6 | 2.3225 | 2.4487 | 2.4229 | 2.2663 | 2.2563
-12 | 117 | 9.1225 | 2.1262 |  |  | 7 | 5.72 | 7.1725 | 9.9 | 13.48 | 14.635 | 7 | 2.355 | 2.4825 | 2.45 | 2.2975 | 2.2875
-7 |  | 10.51 | 2.32 |  |  | 8 | 5.83 | 7.3113 | 10.1129 | 13.74 | 14.9175 | 8 | 2.3875 | 2.5162 | 2.4771 | 2.3288 | 2.3188
2 |  | 13.0075 | 2.6688 |  |  | 9 | 5.94 | 7.45 | 10.3257 | 14 | 15.2 | 9 | 2.42 | 2.55 | 2.5043 | 2.36 | 2.35
7 |  | 14.395 | 2.8625 |  |  | 10 | 6.05 | 7.5888 | 10.5386 | 14.26 | 15.4825 | 10 | 2.4525 | 2.5837 | 2.5314 | 2.3913 | 2.3813
12 |  | 15.7825 | 3.0562 |  |  | 11 | 6.16 | 7.7275 | 10.7514 | 14.52 | 15.765 | 11 | 2.485 | 2.6175 | 2.5586 | 2.4225 | 2.4125
[6 empty] | 12 | 6.27 | 7.8663 | 10.9643 | 14.78 | 16.0475 | 12 | 2.5175 | 2.6512 | 2.5857 | 2.4538 | 2.4438
W55 | [5 empty] | 13 | 6.38 | 8.005 | 11.1771 | 15.04 | 16.33 | 13 | 2.55 | 2.685 | 2.6129 | 2.485 | 2.475
[6 empty] | 14 | 6.44 | 8.1114 | 11.3376 | 15.23 | 16.5243 | 14 | 2.6071 | 2.7414 | 2.6624 | 2.5671 | 2.54
Outdoor °C |  | AIR X 130 |  |  |  | 15 | 6.5 | 8.2179 | 11.498 | 15.42 | 16.7186 | 15 | 2.6643 | 2.7979 | 2.712 | 2.6493 | 2.605
-12 | 122 | 8.54 | 1.7038 |  |  | 16 | 6.56 | 8.3243 | 11.6584 | 15.61 | 16.9129 | 16 | 2.7214 | 2.8543 | 2.7616 | 2.7314 | 2.67
-7 |  | 9.84 | 1.86 |  |  | 17 | 6.62 | 8.4307 | 11.8188 | 15.8 | 17.1071 | 17 | 2.7786 | 2.9107 | 2.8112 | 2.8136 | 2.735
2 |  | 12.18 | 2.1413 |  |  | 18 | 6.68 | 8.5371 | 11.9792 | 15.99 | 17.3014 | 18 | 2.8357 | 2.9671 | 2.8608 | 2.8957 | 2.8
7 |  | 13.48 | 2.2975 |  |  | 19 | 6.74 | 8.6436 | 12.1396 | 16.18 | 17.4957 | 19 | 2.8929 | 3.0236 | 2.9104 | 2.9779 | 2.865
12 |  | 14.78 | 2.4538 |  |  | 20 | 6.8 | 8.75 | 12.3 | 16.37 | 17.69 | 20 | 2.95 | 3.08 | 2.96 | 3.06 | 2.93
W35
Outdoor °C |  | AIR X 170 |  | 6
-12 | 113 | 11.2237 | 2.465
-7 |  | 12.93 | 2.69
2 |  | 16.0012 | 3.095
7 |  | 17.7075 | 3.32
12 |  | 19.4138 | 3.545
W45
Outdoor °C |  | AIR X 170
-12 | 118 | 10.3887 | 2.1262
-7 |  | 11.97 | 2.32
2 |  | 14.8163 | 2.6688
7 |  | 16.3975 | 2.8625
12 |  | 17.9788 | 3.0562
W55
Outdoor °C |  | AIR X 170
-12 | 123 | 9.2675 | 1.6938
-7 |  | 10.68 | 1.85
2 |  | 13.2225 | 2.1313
7 |  | 14.635 | 2.2875
12 |  | 16.0475 | 2.4438

## Heliotherm (hidden)
|  |  | tb vč COP | S30L-M-Solid |  | S40L-M-Solid |  | S55L-M-Solid |  |  | tb vč COP | S30L-M-Solid |  | S40L-M-Solid |  | S55L-M-Solid |  | tb vč COP | S30L-M-Solid |  | S40L-M-Solid |  | S55L-M-Solid
|  |  |  | max. | cop |  | cop |  | cop
|  |  | A-15/W35 | 24.34 | 2.54 | 28.24 | 2.63 | 36.52 | 2.51 |  | A-15/W35 | 20.45 | 2.1 | 23.72 | 2.19 | 30.67 | 2.07 | A-15/W35 | 18.47 | 1.71 | 21.42 | 1.8 | 27.7 | 1.68
|  |  | A-12/W35 | 30.569 | 2.79 | 35.46 | 2.88 | 45.8534 | 2.76 |  | A-12/W45 | 26.6897 | 2.31 | 30.96 | 2.4 | 40.0345 | 2.28 | A-12/W55 | 24.5172 | 1.88 | 28.44 | 1.97 | 36.7759 | 1.85
|  |  | A-7/W35 | 34 | 3.16 | 39.44 | 3.25 | 51 | 3.13 |  | A-7/W45 | 30.5172 | 2.59 | 35.4 | 2.68 | 45.7759 | 2.56 | A-7/W55 | 26.7069 | 2.08 | 30.98 | 2.17 | 40.0603 | 2.05
|  |  | A2/W35 | 38.6724 | 3.94 | 44.86 | 4.03 | 58.0086 | 3.91 |  | A2/W45 | 35.3448 | 3.2 | 41 | 3.29 | 53.0172 | 3.17 | A2/W55 | 31.6552 | 2.58 | 36.72 | 2.67 | 47.4828 | 2.55
|  |  | A7/W35 | 44.7414 | 4.63 | 51.9 | 4.72 | 67.1121 | 4.6 |  | A7/W45 | 40.8448 | 3.7 | 47.38 | 3.79 | 61.2672 | 3.67 | A7/W55 | 36.8276 | 2.94 | 42.72 | 3.03 | 55.2414 | 2.91
|  |  | A12/W35 | 50.2414 | 5.15 | 58.28 | 5.24 | 75.3621 | 5.12 |  | A12/W45 | 45.931 | 4.1 | 53.28 | 4.19 | 68.8966 | 4.07 | A12/W55 | 41.6724 | 3.26 | 48.34 | 3.35 | 62.5086 | 3.23
|  |  | A20/W35 | 54.29 | 6.71 | 62.98 | 6.8 | 81.44 | 6.68 |  | A20/W45 | 50.03 | 5.16 | 58.04 | 5.25 | 75.05 | 5.15 | A20/W55 | 45.95 | 3.88 | 53.3 | 3.97 | 68.92 | 3.85
[16 empty] | -15 | 23.75
[16 empty] | -12 | 30.96
A20/W35 | 54.2931 | 62.98 | 81.4397 | [12 empty] | -7 | 35.4
A20/W35 | 6.71 | 6.8 | 6.68 | [12 empty] | 2 | 41
A20/W45 | 50.0345 | 58.04 | 75.0517 | [12 empty] | 7 | 47.38
A20/W45 | 5.16 | 5.25 | 5.13 | [12 empty] | 12 | 53.28
A20/W55 | 45.9483 | 53.3 | 68.9224
A20/W55 | 3.88 | 3.97 | 3.85
|  |  | tb vč COP | S30L-M-Solid | S40L-M-Solid | S55L-M-Solid
max.
|  |  | A-15/W35 | 24.3448 | 28.24 | 36.5172 |  |  | tb vč COP | S30L-M-Solid | S40L-M-Solid | S55L-M-Solid
|  |  | A-15/W35 | 2.54 | 2.63 | 2.51 |  |  |  | max.
|  |  | A-15/W45 | 20.4483 | 23.72 | 30.6724 |  |  | A-12/W35 | 2.79 | 2.88 | 2.76
|  |  | A-15/W45 | 2.1 | 2.19 | 2.07 |  |  | A-12/W45 | 2.31 | 2.4 | 2.28
|  |  | A-15/W55 | 18.4655 | 21.42 | 27.6983 |  |  | A-12/W55 | 1.88 | 1.97 | 1.85
|  |  | A-15/W55 | 1.71 | 1.8 | 1.68 |  |  | A-7/W35 | 3.16 | 3.25 | 3.13
|  |  | A-12/W35 | 30.569 | 35.46 | 45.8534 |  |  | A-7/W45 | 2.59 | 2.68 | 2.56
|  |  | A-12/W35 | 2.79 | 2.88 | 2.76 |  |  | A-7/W55 | 2.08 | 2.17 | 2.05
|  |  | A-12/W45 | 26.6897 | 30.96 | 40.0345 |  |  | A2/W35 | 3.94 | 4.03 | 3.91
|  |  | A-12/W45 | 2.31 | 2.4 | 2.28 |  |  | A2/W45 | 3.2 | 3.29 | 3.17
|  |  | A-12/W55 | 24.5172 | 28.44 | 36.7759 |  |  | A2/W55 | 2.58 | 2.67 | 2.55
|  |  | A-12/W55 | 1.88 | 1.97 | 1.85 |  |  | A7/W35 | 4.63 | 4.72 | 4.6
|  |  | A-7/W35 | 34 | 39.44 | 51 |  |  | A7/W45 | 3.7 | 3.79 | 3.67
|  |  | A-7/W35 | 3.16 | 3.25 | 3.13 |  |  | A7/W55 | 2.94 | 3.03 | 2.91
|  |  | A-7/W45 | 30.5172 | 35.4 | 45.7759 |  |  | A12/W35 | 5.15 | 5.24 | 5.12
|  |  | A-7/W45 | 2.59 | 2.68 | 2.56 |  |  | A12/W45 | 4.1 | 4.19 | 4.07
|  |  | A-7/W55 | 26.7069 | 30.98 | 40.0603 |  |  | A12/W55 | 3.26 | 3.35 | 3.23
|  |  | A-7/W55 | 2.08 | 2.17 | 2.05
|  |  | A2/W35 | 38.6724 | 44.86 | 58.0086
|  |  | A2/W35 | 3.94 | 4.03 | 3.91
|  |  | A2/W45 | 35.3448 | 41 | 53.0172
|  |  | A2/W45 | 3.2 | 3.29 | 3.17
|  |  | A2/W55 | 31.6552 | 36.72 | 47.4828
|  |  | A2/W55 | 2.58 | 2.67 | 2.55
|  |  | A7/W35 | 44.7414 | 51.9 | 67.1121
|  |  | A7/W35 | 4.63 | 4.72 | 4.6
|  |  | A7/W45 | 40.8448 | 47.38 | 61.2672
|  |  | A7/W45 | 3.7 | 3.79 | 3.67
|  |  | A7/W55 | 36.8276 | 42.72 | 55.2414
|  |  | A7/W55 | 2.94 | 3.03 | 2.91
|  |  | A12/W35 | 50.2414 | 58.28 | 75.3621
|  |  | A12/W35 | 5.15 | 5.24 | 5.12
|  |  | A12/W45 | 45.931 | 53.28 | 68.8966
|  |  | A12/W45 | 4.1 | 4.19 | 4.07
|  |  | A12/W55 | 41.6724 | 48.34 | 62.5086
|  |  | A12/W55 | 3.26 | 3.35 | 3.23
|  |  | A20/W35 | 54.2931 | 62.98 | 81.4397
|  |  | A20/W35 | 6.71 | 6.8 | 6.68
|  |  | A20/W45 | 50.0345 | 58.04 | 75.0517
|  |  | A20/W45 | 5.16 | 5.25 | 5.13
|  |  | A20/W55 | 45.9483 | 53.3 | 68.9224
|  |  | A20/W55 | 3.88 | 3.97 | 3.85
|  |  | A35/W7 | 28.2 | 43.65 | 56.4
|  |  | EER at A35/W7 | 4.02 | 3.99 | 4.02
|  |  | A35/W18 | 27.97 | 45.96 | 55.94
|  |  | EER at A35/W18 | 4.21 | 4.18 | 4.21
|  |  | Sound power outside [dB(A)] | 54 | 54 | 58
|  |  | Sound pressure at 3 m [dB(A)] | 37 | 37 | 41

## GEO G (hidden)
Geo G
|  | G222 |  | 35 | G222 | 124
BO/W35 | 124 | 22.9 | 4.6 | 35 | G228 | 125
BO/W35 |  | 22.9 | 4.6 | 35 | G238 | 126
BO/W35 |  | 22.9 | 4.6 | 35 | G248 | 127
BO/W35 |  | 22.9 | 4.6 | 35 | G254 | 128
BO/W35 |  | 22.9 | 4.6 | 35 | G264 | 129
|  |  |  | 35 | G272 | 130
B0/W45 | 132 | 23.1 | 3.6 | 35 | G280 | 131
B0/W45 |  | 23.1 | 3.6
B0/W45 |  | 23.1 | 3.6 | 45 | G222 | 132
B0/W45 |  | 23.1 | 3.6 | 45 | G228 | 133
B0/W45 |  | 23.1 | 3.6 | 45 | G238 | 134
|  |  |  | 45 | G248 | 135
BO/W55 | 140 | 23.3 | 3 | 45 | G254 | 136
BO/W55 |  | 23.3 | 3 | 45 | G264 | 137
BO/W55 |  | 23.3 | 3 | 45 | G272 | 138
BO/W55 |  | 23.3 | 3 | 45 | G280 | 139
BO/W55 |  | 23.3 | 3
|  |  |  | 55 | G222 | 140
|  | Geo G |  | 55 | G228 | 141
|  | G228 |  | 55 | G238 | 142
BO/W35 | 128 | 28.9 | 4.6 | 55 | G248 | 143
BO/W35 |  | 28.9 | 4.6 | 55 | G254 | 144
BO/W35 |  | 28.9 | 4.6 | 55 | G264 | 145
BO/W35 |  | 28.9 | 4.6 | 55 | G272 | 146
BO/W35 |  | 28.9 | 4.6 | 55 | G280 | 147
B0/W45 | 133 | 29.1 | 3.7
B0/W45 |  | 29.1 | 3.7
B0/W45 |  | 29.1 | 3.7
B0/W45 |  | 29.1 | 3.7
B0/W45 |  | 29.1 | 3.7
BO/W55 | 141 | 29.3 | 3.1
BO/W55 |  | 29.3 | 3.1
BO/W55 |  | 29.3 | 3.1
BO/W55 |  | 29.3 | 3.1
BO/W55 |  | 29.3 | 3.1
Geo G
G238
BO/W35 | 126 | 38.7 | 4.5
BO/W35 |  | 38.7 | 4.5
BO/W35 |  | 38.7 | 4.5
BO/W35 |  | 38.7 | 4.5
BO/W35 |  | 38.7 | 4.5
B0/W45 | 134 | 38.5 | 3.6
B0/W45 |  | 38.5 | 3.6
B0/W45 |  | 38.5 | 3.6
B0/W45 |  | 38.5 | 3.6
B0/W45 |  | 38.5 | 3.6
BO/W55 | 142 | 38.8 | 3.1
BO/W55 |  | 38.8 | 3.1
BO/W55 |  | 38.8 | 3.1
BO/W55 |  | 38.8 | 3.1
BO/W55 |  | 38.8 | 3.1
Geo G
G248
BO/W35 | 127 | 47.5 | 4.4
BO/W35 |  | 47.5 | 4.4
BO/W35 |  | 47.5 | 4.4
BO/W35 |  | 47.5 | 4.4
BO/W35 |  | 47.5 | 4.4
B0/W45 | 135 | 47 | 3.6
B0/W45 |  | 47 | 3.6
B0/W45 |  | 47 | 3.6
B0/W45 |  | 47 | 3.6
B0/W45 |  | 47 | 3.6
BO/W55 | 143 | 47.7 | 3.1
BO/W55 |  | 47.7 | 3.1
BO/W55 |  | 47.7 | 3.1
BO/W55 |  | 47.7 | 3.1
BO/W55 |  | 47.7 | 3.1
Geo G
G254
BO/W35 | 128 | 54.9 | 4.5
BO/W35 |  | 54.9 | 4.5
BO/W35 |  | 54.9 | 4.5
BO/W35 |  | 54.9 | 4.5
BO/W35 |  | 54.9 | 4.5
B0/W45 | 136 | 56.2 | 3.7
B0/W45 |  | 56.2 | 3.7
B0/W45 |  | 56.2 | 3.7
B0/W45 |  | 56.2 | 3.7
B0/W45 |  | 56.2 | 3.7
BO/W55 | 144 | 57.2 | 3.1
BO/W55 |  | 57.2 | 3.1
BO/W55 |  | 57.2 | 3.1
BO/W55 |  | 57.2 | 3.1
BO/W55 |  | 57.2 | 3.1
Geo G
G264
BO/W35 | 129 | 64 | 4.4
BO/W35 |  | 64 | 4.4
BO/W35 |  | 64 | 4.4
BO/W35 |  | 64 | 4.4
BO/W35 |  | 64 | 4.4
B0/W45 | 137 | 64.7 | 3.6
B0/W45 |  | 64.7 | 3.6
B0/W45 |  | 64.7 | 3.6
B0/W45 |  | 64.7 | 3.6
B0/W45 |  | 64.7 | 3.6
BO/W55 | 145 | 64 | 3
BO/W55 |  | 64 | 3
BO/W55 |  | 64 | 3
BO/W55 |  | 64 | 3
BO/W55 |  | 64 | 3
Geo G
G272
BO/W35 | 130 | 72.8 | 4.4
BO/W35 |  | 72.8 | 4.4
BO/W35 |  | 72.8 | 4.4
BO/W35 |  | 72.8 | 4.4
BO/W35 |  | 72.8 | 4.4
B0/W45 | 138 | 74.1 | 3.6
B0/W45 |  | 74.1 | 3.6
B0/W45 |  | 74.1 | 3.6
B0/W45 |  | 74.1 | 3.6
B0/W45 |  | 74.1 | 3.6
BO/W55 | 146 | 73.9 | 3
BO/W55 |  | 73.9 | 3
BO/W55 |  | 73.9 | 3
BO/W55 |  | 73.9 | 3
BO/W55 |  | 73.9 | 3
Geo G
G280
BO/W35 | 131 | 78.3 | 4.3
BO/W35 |  | 78.3 | 4.3
BO/W35 |  | 78.3 | 4.3
BO/W35 |  | 78.3 | 4.3
BO/W35 |  | 78.3 | 4.3
B0/W45 | 139 | 80.3 | 3.6
B0/W45 |  | 80.3 | 3.6
B0/W45 |  | 80.3 | 3.6
B0/W45 |  | 80.3 | 3.6
B0/W45 |  | 80.3 | 3.6
BO/W55 | 147 | 81.1 | 3
BO/W55 |  | 81.1 | 3
BO/W55 |  | 81.1 | 3
BO/W55 |  | 81.1 | 3
BO/W55 |  | 81.1 | 3