## List1
značka | skupina | typ | specifikace TČ | regulace TČ
Yanmar | monoblok | ECWP710J | plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda typu monoblok o topném výkonu 81,5 kW pro A7/W35 a chladicím výkonu 71 kW pro A35/W7; hl.ak.tl. v 1m 62 dB(A) pro venkovní jednotku; max. teplota sekundár 55°C; provozní rozsah -20 až +46°C; plynule řízený kompresor, výměník chlazení motoru 30 kW až 70°C při režimu chlazení; 2100 x 800 x 2170 mm (š x h x v); 1080 kg | ekvitermní regulace výstupní teploty; MODBUS TCP; prioritní příprava teplé vody; ; záznam datových bodů (stavů TČ) na cloud v rozlišení 3-10s; MODBUS TCP; vzdálené připojení; analytická funkce, prediktivní diagnostika; možnost detekce úniku chladiva
Yanmar | split | ENCP450L1 + HB450L4.0 | plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda typu split o topném výkonu 51,4W pro A7/W35 a chladicím výkonu 42,7 kW pro A35/W7; hl.ak.tl. v 1m 56 dB(A) pro venkovní jednotku; max. teplota sekundár 50°C; provozní rozsah -20 až +46°C; plynule řízený kompresor 20-100%; oběhové čerpadlo sekundáru; volitelně výměník chlazení motoru 16 kW až 70°C při režimu chlazení; venkovní jednotka 1690 x 830 x 2283 mm (š x h x v); 785 kg, vnitřní jednotka 785 x 520 x 930 mm (š x h x v); 144 kg | ekvitermní regulace výstupní teploty; MODBUS TCP; prioritní příprava teplé vody; ; záznam datových bodů (stavů TČ) na cloud v rozlišení 3-10s; MODBUS TCP; vzdálené připojení; analytická funkce, prediktivní diagnostika; možnost detekce úniku chladiva
Yanmar | split | ENCP560L1 + HB560L4.0 | plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda typu split o topném výkonu 63,5 kW pro A7/W35 a chladicím výkonu 52,7 kW pro A35/W7; hl.ak.tl. v 1m 66,1 dB(A) pro venkovní jednotku; max. teplota sekundár 50°C; provozní rozsah -20 až +46°C; plynule řízený kompresor 20-100%; oběhové čerpadlo sekundáru; volitelně výměník chlazení motoru 28,5 kW až 70°C při režimu chlazení; venkovní jednotka 1690 x 800 x 2170 mm (š x h x v); 890 kg, vnitřní jednotka 785 x 520 x 930 mm (š x h x v); 158 kg | ekvitermní regulace výstupní teploty; MODBUS TCP; prioritní příprava teplé vody; ; záznam datových bodů (stavů TČ) na cloud v rozlišení 3-10s; MODBUS TCP; vzdálené připojení; analytická funkce, prediktivní diagnostika; možnost detekce úniku chladiva
Yanmar | split | ENCP710L1 + HB710L4.0 | plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda typu split o topném výkonu 78,7 kW pro A7/W35 a chladicím výkonu 63,5 kW pro A35/W7; hl.ak.tl. v 1m 63,3 dB(A) pro venkovní jednotku; max. teplota sekundár 50°C; provozní rozsah -21 až +46°C; plynule řízený kompresor 20-100%; oběhové čerpadlo sekundáru; volitelně výměník chlazení motoru 28,5 kW až 70°C při režimu chlazení; venkovní jednotka 1690 x 830 x 2283 mm (š x h x v); 1080 kg, vnitřní jednotka 785 x 520 x 930 mm (š x h x v); 166 kg | ekvitermní regulace výstupní teploty; MODBUS TCP; prioritní příprava teplé vody; ; záznam datových bodů (stavů TČ) na cloud v rozlišení 3-10s; MODBUS TCP; vzdálené připojení; analytická funkce, prediktivní diagnostika; možnost detekce úniku chladiva
Yanmar | split | ENCP850L1 + HB850L4.0 | plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda typu split o topném výkonu 88,8 kW pro A7/W35 a chladicím výkonu 70,3 kW pro A35/W7; hl.ak.tl. v 1m 64,6 dB(A) pro venkovní jednotku; max. teplota sekundár 50°C; provozní rozsah -21 až +46°C; plynule řízený kompresor 20-100%; oběhové čerpadlo sekundáru; volitelně výměník chlazení motoru 30 kW až 70°C při režimu chlazení; venkovní jednotka 1690 x 830 x 2283 mm (š x h x v); 1080 kg, vnitřní jednotka 785 x 520 x 930 mm (š x h x v); 166 kg | ekvitermní regulace výstupní teploty; MODBUS TCP; prioritní příprava teplé vody; ; záznam datových bodů (stavů TČ) na cloud v rozlišení 3-10s; MODBUS TCP; vzdálené připojení; analytická funkce, prediktivní diagnostika; možnost detekce úniku chladiva