## Návod
Návod
Tato pomůcka slouží pro rychlý výpočet tepelné zátěže budovy pro 22. den měsíců března až října a 50° severní šířky. Výpočtové vztahy zde použité převzaty z normy ČSN EN 730548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.Ruční výpočet je velmi pracný a zdlouhavý, proto vznikla tato pomůcka, jejímž výstupem je list "Výsledky" s grafem průběhu tepelných zisků během dne včetně tabulky s konkrétními hodnotami. Maximální hodnota je hledanou položkou. Program obsahuje listy "Výpočet_zadání" (pouze zde zadáváte hodnoty pro výpočet), "Výsledky", či listy charakterizující např. doporučené hodnoty tepelné zátěže od lidí, elektrických zařízení, osvětlení nebo pokrmů, abyste měli představu, v jakých rozmezích se může např. příkon jednotlivých prvků vnitřní tepelné zátěže pohybovat. Vnější tepelné zisky a) Zátěž prosklenými plochami (okna, popř. dveře) Na základě vámi vybraného měsíce, zvoleného azimutu stěny a charakteristikých parametrů/rozměrů oken či prosklených dveří včetně zvolených stínících prostředků (slunolamy, žaluzie, závěsy, atd.) program vypočte tepelnou zátěž radiací (přímou i difůzní), která je ve většině případů zcela dominantní složkou tepelné zátěže. Proto jí věnujte u běžně prosklených budov velkou pozornost. Pro zasvěcení doporučujeme list "Okna; stínění; pohltivost", který vysvětluje logiku rozměrů okna zadávaných na listu "Výpočet_zadání", jako např. hloubka okna, vzdálenost od slunolamu, atd.. Možno v programu zadat 6 stěn různé orientace (až 16 orientací stěny ke světovým stranám) a v každé stěně definovat 3 rozměry oken, přičemž počet oken daného rozměru je v podstatě nekonečný. Čili v jedné steně můžete definovat 3 rozměry oken, kdy okno prvního rozměru je ve stěně např. 4x, okno druhého rozměru 10x a 3. rozměru např. 50x. Dále můžete vyplnit i součinitel prostupu tepla "U" daného okna pro výpočet tepelných zisků oken prostupem/konvekcí. Tato složka však bývá poměrně malá, ale pro úplnost musí být zařazena. b) Zátěž stěnami Další a většinou zanedbatelnou složkou je tepelná zátěž skrz stěny, pro kterou zadáte ty samé hodnoty co pro tepelnou ztrátu, čili plochu stěny včetně oken (plochu oken později odečte sám program, pokud je zadán rozměr a počet oken), součinitel "U" a zároveň tloušťku stěny. Podle zadané tloušťky program vyhodnotí, zda či s jakým časovým posunem se bude uvažovat pro stanovení rovnocenné sluneční teploty, pokud je stěna osluněna. Vnitřní tepelné zisky Vnitřní tepelné zisky jsou extrémně závislé na obsazenosti v prostoru a současnosti provozu jednotlivých zařízení. Jsou tedy velmi individuální a časově proměnné. Proto je tato část zadání často spíše o "přesném počítání s nepřesnými čísly". Lze však vycházet ze zkušeností z podobných objektů/provozů či na základě údajů od provozovatele řešeného objektu. Čím více je budova prosklená, tím menší vliv vnitřní tepelné zisky mají a naopak. Podstatný vliv na výpočet mají vnitřní zisky hlavně tam, kde je řešený prostor velmi málo prosklený (např. datová centra), kde je velké množství lidí (např. obchodní domy), nebo tam, kde je velké množství odpadního tepla z technologií (průmysl, čokoládovny, atd.). Pro tyto případy je obsazenost lidmi či současnost provozu zařízení rozhodující a proto je níže umožněno jejich předpokládaný profil zadat v hodinovém kroku. Osvětlení často nehraje u běžně či velmi prosklených budov roli, protože max. tepelné zisky díky sluneční radiaci vycházejí v době, kdy není potřeba v budově svítit, nebo zcela minimálně. Ať Vám program dobře slouží! PTČ

## Výpočet_zadání
VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE BUDOVY
Výpočet pro slunný 22. den vybraného měsíce a 50° severní šířky.
Pouze tato pole se zadávají
Ostatní pole se počítají automaticky
1. VNĚJŠÍ TEPELNÉ ZISKY
TYP OBLASTI |  |  |  | VOLBA PŘÍSLUŠNÉHO MĚSÍCE ROKU
5
Korekce čist. atm. Co | 0.85
Návrhová vnitřní teplota pro chlazení [°C] | 26
Návrhová venkovní teplota pro chlazení [°C] | 32
| 45 | ° |  |  | 135 | ° |  |  | 225 | °
1. STĚNA - ZADÁNÍ |  |  |  | 2. STĚNA - ZADÁNÍ |  |  |  | 3. STĚNA - ZADÁNÍ
Azimut stěny: |  |  |  | Azimut stěny: |  |  |  | Azimut stěny:
Azimut stěny as
PARAMETRY OKNA | 1. | 2. | 3. | PARAMETRY OKNA | 1. | 2. | 3. | PARAMETRY OKNA | 1. | 2. | 3.
Šířka okna LA-otvor [m] | 0 | 0 | 0 | Šířka okna LA-otvor [m] | 0 | 0 | 0 | Šířka okna LA-otvor [m] | 0 | 0 | 0
Výška okna LB-otvor [m] | 0 | 0 | 0 | Výška okna LB-otvor [m] | 0 | 0 | 0 | Výška okna LB-otvor [m] | 0 | 0 | 0
Hloubka okna d [m] | 0 | 0 | 0 | Hloubka okna d [m] | 0 | 0 | 0 | Hloubka okna d [m] | 0 | 0 | 0
Hloubka okna c [m] | 0 | 0 | 0 | Hloubka okna c [m] | 0 | 0 | 0 | Hloubka okna c [m] | 0 | 0 | 0
Šířka rámu okna f1 [m] | 0 | 0 | 0 | Šířka rámu okna f1 [m] | 0 | 0 | 0 | Šířka rámu okna f1 [m] | 0 | 0 | 0
Vodorov. vzdálenost slunolam-rám f2 [m] | 0 | 0 | 0 | Vodorov. vzdálenost slunolam-rám f2 [m] | 0 | 0 | 0 | Vodorov. vzdálenost slunolam-rám f2 [m] | 0 | 0 | 0
Svislá vzdálenost slunolam-rám g [m] | 0 | 0 | 0 | Svislá vzdálenost slunolam-rám g [m] | 0 | 0 | 0 | Svislá vzdálenost slunolam-rám g [m] | 0 | 0 | 0
Sklon okna alfa [°] | 90 | 90 | 90 | Sklon okna alfa [°] | 90 | 90 | 90 | Sklon okna alfa [°] | 90 | 90 | 90
Počet oken [-] | 1 | 1 | 1 | Počet oken [-] | 1 | 1 | 1 | Počet oken [-] | 1 | 1 | 1
Součinitel prostupu tepla OKNA [W/m2.K] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Součinitel prostupu tepla OKNA [W/m2.K] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Součinitel prostupu tepla OKNA [W/m2.K] | 1.2 | 1.2 | 1.2
Šířka okna-skla La [m] | 0 | 0 | 0 | Šířka okna-skla La [m] | 0 | 0 | 0 | Šířka okna-skla La [m] | 0 | 0 | 0
Výška okna-skla Lb [m] | 0 | 0 | 0 | Výška okna-skla Lb [m] | 0 | 0 | 0 | Výška okna-skla Lb [m] | 0 | 0 | 0
Typ zasklení | 0.73 |  |  | Typ zasklení | 0.7 |  |  | Typ zasklení | 0.54
Typ stínění | 1 |  |  | Typ stínění | 0.54 |  |  | Typ stínění | 0.72
Většinou spíše zanedbatelné parametry 1. stěny pro výpočet tepelných zisků: |  |  |  | Většinou spíše zanedbatelné parametry 2. stěny pro výpočet tepelných zisků: |  |  |  | Většinou spíše zanedbatelné parametry 3. stěny pro výpočet tepelných zisků:
Plocha stěny včetně oken [m2] | 0 |  |  | Plocha stěny včetně oken [m2] | 0 |  |  | Plocha stěny včetně oken [m2] | 0
Skutečná plocha stěny bez oken [m2] | 0 |  |  | Skutečná plocha stěny bez oken [m2] | 0 |  |  | Skutečná plocha stěny bez oken [m2] | 0
Součinitel prostupu tepla STĚNY [W/m2.K] | 0 |  |  | Součinitel prostupu tepla STĚNY [W/m2.K] | 0 |  |  | Součinitel prostupu tepla STĚNY [W/m2.K] | 0
Tloušťka stěny [m] | 0 |  |  | Tloušťka stěny [m] | 0 |  |  | Tloušťka stěny [m] | 0
Typ/barva povrchu (fasády, střechy,..) | 0.9 |  |  | Typ/barva povrchu (fasády, střechy,..) | 0.85 |  |  | Typ/barva povrchu (fasády, střechy,..) | 0.85
|  | Zaokr. PSÍ | Typ stěny dle tl. |  |  | Zaokr. PSÍ | Typ stěny dle tl. |  |  | Zaokr. PSÍ | Typ stěny dle tl.
Psí= | -0.5 | 0 | 1 | Psí= | -0.5 | 0 | 1 | Psí= | -0.5 | 0 | 1
m= | 1 |  |  | m= | 1 |  |  | m= | 1
| 67.5 | ° |  |  | 90 | ° |  |  | 67.5 | °
4. STĚNA - ZADÁNÍ |  |  |  | 5. STĚNA - ZADÁNÍ |  |  |  | 6. STĚNA - ZADÁNÍ
Azimut stěny: |  |  |  | Azimut stěny: |  |  |  | Azimut stěny:
Azimut stěny as |  |  |  | Azimut stěny as |  |  |  | Azimut stěny as
PARAMETRY OKNA | 1. | 2. | 3. | PARAMETRY OKNA | 1. | 2. | 3. | PARAMETRY OKNA | 1. | 2. | 3.
Šířka okna LA-otvor [m] | 0 | 0 | 0 | Šířka okna LA-otvor [m] | 0 | 0 | 0 | Šířka okna LA-otvor [m] | 0 | 0 | 0
Výška okna LB-otvor [m] | 0 | 0 | 0 | Výška okna LB-otvor [m] | 0 | 0 | 0 | Výška okna LB-otvor [m] | 0 | 0 | 0
Hloubka okna d [m] | 0 | 0 | 0 | Hloubka okna d [m] | 0 | 0 | 0 | Hloubka okna d [m] | 0 | 0 | 0
Hloubka okna c [m] | 0 | 0 | 0 | Hloubka okna c [m] | 0 | 0 | 0 | Hloubka okna c [m] | 0 | 0 | 0
Šířka rámu okna f1 [m] | 0 | 0 | 0 | Šířka rámu okna f1 [m] | 0 | 0 | 0 | Šířka rámu okna f1 [m] | 0 | 0 | 0
Vodorov. vzdálenost slunolam-rám f2 [m] | 0 | 0 | 0 | Vodorov. vzdálenost slunolam-rám f2 [m] | 0 | 0 | 0 | Vodorov. vzdálenost slunolam-rám f2 [m] | 0 | 0 | 0
Svislá vzdálenost slunolam-rám g [m] | 0 | 0 | 0 | Svislá vzdálenost slunolam-rám g [m] | 0 | 0 | 0 | Svislá vzdálenost slunolam-rám g [m] | 0 | 0 | 0
Sklon okna alfa [°] | 90 | 90 | 90 | Sklon okna alfa [°] | 90 | 90 | 90 | Sklon okna alfa [°] | 90 | 90 | 90
Počet oken [-] | 1 | 1 | 1 | Počet oken [-] | 0 | 0 | 0 | Počet oken [-] | 0 | 0 | 0
Součinitel prostupu tepla OKNA [W/m2.K] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Součinitel prostupu tepla OKNA [W/m2.K] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Součinitel prostupu tepla OKNA [W/m2.K] | 1.2 | 1.2 | 1.2
Šířka okna-skla La [m] | 0 | 0 | 0 | Šířka okna-skla La [m] | 0 | 0 | 0 | Šířka okna-skla La [m] | 0 | 0 | 0
Výška okna-skla Lb [m] | 0 | 0 | 0 | Výška okna-skla Lb [m] | 0 | 0 | 0 | Výška okna-skla Lb [m] | 0 | 0 | 0
Typ zasklení | 1 |  |  | Typ zasklení | 1 |  |  | Typ zasklení | 1
Typ stínění | 1 |  |  | Typ stínění | 1 |  |  | Typ stínění | 1
Většinou spíše zanedbatelné parametry 4. stěny pro výpočet tepelných zisků: |  |  |  | Většinou spíše zanedbatelné parametry 5. stěny pro výpočet tepelných zisků: |  |  |  | Většinou spíše zanedbatelné parametry 6. stěny pro výpočet tepelných zisků:
Plocha stěny včetně oken [m2] | 0 |  |  | Plocha stěny včetně oken [m2] | 0 |  |  | Plocha stěny včetně oken [m2] | 0
Skutečná plocha stěny bez oken [m2] | 0 |  |  | Skutečná plocha stěny bez oken [m2] | 0 |  |  | Skutečná plocha stěny bez oken [m2] | 0
Součinitel prostupu tepla STĚNY [W/m2.K] | 0 |  |  | Součinitel prostupu tepla STĚNY [W/m2.K] | 0 |  |  | Součinitel prostupu tepla STĚNY [W/m2.K] | 0
Tloušťka stěny [m] | 0 |  |  | Tloušťka stěny [m] | 0 |  |  | Tloušťka stěny [m] | 0
Typ/barva povrchu (fasády, střechy,..) | 1 |  |  | Typ/barva povrchu (fasády, střechy,..) | 0.6 |  |  | Typ/barva povrchu (fasády, střechy,..) | 0.7
|  | Zaokr. PSÍ | Typ stěny dle tl. |  |  | Zaokr. PSÍ | Typ stěny dle tl. |  |  | Zaokr. PSÍ | Typ stěny dle tl.
Psí= | -0.5 | 0 | 1 | Psí= | -0.5 | 0 | 1 | Psí= | -0.5 | 0 | 1
m= | 1 |  |  | m= | 1 |  |  | m= | 1
2. VNITŘNÍ TEPELNÉ ZISKY
Zadání osob dle jejich činnosti v prostoru:
Zadání 1. "typu" osoby: |  |  |  | Zadání 2. "typu" osoby: |  |  |  | Zadání 3. "typu" osoby:
Max. počet osob v prostoru | 0 |  |  | Max. počet osob v prostoru | 0 |  |  | Max. počet osob v prostoru | 0
Produkce citelného tepla na osobu [W] | 62 |  |  | Produkce citelného tepla na osobu [W] | 62 |  |  | Produkce citelného tepla na osobu [W] | 62
Produkce vodní páry osobou [g/(h.osoba)] | 79 |  |  | Produkce vodní páry osobou [g/(h.osoba)] | 79 |  |  | Produkce vodní páry osobou [g/(h.osoba)] | 79
Čas výpočtu [h] | Profil obsazenosti [%] | Aktuální produkce tepla [W] | Aktuální produkce páry [g/h] | Hodina výpočtu [h] | Profil obsazenosti [%] | Aktuální produkce tepla [W] | Aktuální produkce páry [g/h] | Hodina výpočtu [h] | Profil obsazenosti [%] | Aktuální produkce tepla [W] | Aktuální produkce páry [g/h]
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
7 | 80 | 0 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0
8 | 90 | 0 | 0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 8 | 90 | 0 | 0
9 | 90 | 0 | 0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 9 | 90 | 0 | 0
10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0
11 | 100 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0 | 11 | 100 | 0 | 0
12 | 30 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0
13 | 80 | 0 | 0 | 13 | 80 | 0 | 0 | 13 | 80 | 0 | 0
14 | 80 | 0 | 0 | 14 | 80 | 0 | 0 | 14 | 80 | 0 | 0
15 | 70 | 0 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0
16 | 50 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0 | 0 | 16 | 50 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Celkové tepelné zisky od lidí [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové parní zisky od lidí [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zadání elektrických/elektronických zařízení:
Zadání 1. zařízení: |  |  |  | Zadání 2. zařízení: |  |  |  | Zadání 3. zařízení:
Max. počet zařízení v provozu: | 0 |  |  | Max. počet zařízení v provozu: | 0 |  |  | Max. počet zařízení v provozu: | 0
Uvažovaný příkon jednoho zařízení [W] | 30 |  |  | Uvažovaný příkon jednoho zařízení [W] | 115 |  |  | Uvažovaný příkon jednoho zařízení [W] | 115
Čas výpočtu [h] | Profil provozu [%] | Aktuální produkce tepla [W] |  | Čas výpočtu [h] | Profil provozu [%] | Aktuální produkce tepla [W] |  | Čas výpočtu [h] | Profil provozu [%] | Aktuální produkce tepla [W]
5 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0
6 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0
7 | 50 | 0 |  | 7 | 50 | 0 |  | 7 | 50 | 0
8 | 70 | 0 |  | 8 | 70 | 0 |  | 8 | 70 | 0
9 | 80 | 0 |  | 9 | 80 | 0 |  | 9 | 80 | 0
10 | 100 | 0 |  | 10 | 100 | 0 |  | 10 | 100 | 0
11 | 100 | 0 |  | 11 | 100 | 0 |  | 11 | 100 | 0
12 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0
13 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0
14 | 40 | 0 |  | 14 | 40 | 0 |  | 14 | 40 | 0
15 | 40 | 0 |  | 15 | 40 | 0 |  | 15 | 40 | 0
16 | 60 | 0 |  | 16 | 60 | 0 |  | 16 | 60 | 0
17 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0
18 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0
19 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0
20 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0
21 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0
22 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0
23 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0
24 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Celkové tepelné zisky zařízení [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osvětlení:
1. typ svítidla: |  |  |  | 2. typ svítidla: |  |  |  | 3. typ svítidla:
Produkce tepla [W/m2] | 0 |  |  | Produkce tepla [W/m2] | 0 |  |  | Produkce tepla [W/m2] | 0
Celková plocha obstarávaná svítidlem [m2] | 50 |  |  | Celková plocha obstarávaná svítidlem [m2] | 50 |  |  | Celková plocha obstarávaná svítidlem [m2] | 50
Čas [h] | Profil provozu [%] | Aktuální produkce tepla [W] |  | Čas [h] | Profil provozu [%] | Aktuální produkce tepla [W] |  | Čas [h] | Profil provozu [%] | Aktuální produkce tepla [W]
5 | 0 | 0 |  | 5 | 100 | 0 |  | 5 | 100 | 0
6 | 50 | 0 |  | 6 | 100 | 0 |  | 6 | 100 | 0
7 | 70 | 0 |  | 7 | 100 | 0 |  | 7 | 100 | 0
8 | 10 | 0 |  | 8 | 50 | 0 |  | 8 | 50 | 0
9 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0
10 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0
11 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0
12 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0
13 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0
14 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0
15 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0
16 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0
17 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0
18 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0
19 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0
20 | 20 | 0 |  | 20 | 20 | 0 |  | 20 | 20 | 0
21 | 60 | 0 |  | 21 | 60 | 0 |  | 21 | 60 | 0
22 | 100 | 0 |  | 22 | 100 | 0 |  | 22 | 100 | 0
23 | 100 | 0 |  | 23 | 100 | 0 |  | 23 | 100 | 0
24 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Celkové tepelné zisky zařízení [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pokrmy - např. pro případ restaurací či jídelen
Počet stolů [ks] | 0
Počet míst k sezení u stolu [ks] | 4
Počet jídel za hodinu na jedno místo u stolu [ks] | 1
Max. tepelná zátěž za hodinu [Wh/h] | 0
Max. parní zátěž za hodinu [g/h] | 0
Čas výpočtu [h] | Profil obsazenosti [%] | Aktuální produkce tepla [W] | Aktuální produkce páry [g/h]
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 20 | 0 | 0
12 | 20 | 0 | 0
13 | 20 | 0 | 0
14 | 40 | 0 | 0
15 | 40 | 0 | 0
16 | 60 | 0 | 0
17 | 60 | 0 | 0
18 | 60 | 0 | 0
19 | 100 | 0 | 0
20 | 100 | 0 | 0
21 | 70 | 0 | 0
22 | 50 | 0 | 0
23 | 10 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Celkové tepelné zisky od jídla [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové parní zisky od jídla [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 1.stěna | 1. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | 22 | 32 | 43 | 55 | 69 | 86 | 107 | 135 | 163 | 184 | 201 | 215 | 227 | 238 | 248
Theta [°] | [5 empty] | 22.7643 | 35 | 48.4838 | 61.607 | 75.0611 | 87.5386 | 98.9129 | 110.7048 | 120.4485 | 127.891 | 132.1877 | 132.774 | 128.1775 | 120.788 | 111.8732
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 63.4983 | 261.8125 | 338.1106 | 294.8852 | 180.957 | 32.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 91.0012 | 323.4214 | 430.6597 | 411.1897 | 319.7525 | 185.9644 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
Přím. z.- prop. skla Tp | [5 empty] | 0.8691 | 0.86228 | 0.83062 | 0.73954 | 0.51974 | 0.11436 | -0.52182 | -1.5743 | -2.8567 | -4.1594 | -5.063 | -5.1957 | -4.216 | -2.9095 | -1.706
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 78.5639 | 278.1231 | 359.5074 | 316.939 | 212.0265 | 134.4564 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha okna [m2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 1.stěna | 2. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | 22 | 32 | 43 | 55 | 69 | 86 | 107 | 135 | 163 | 184 | 201 | 215 | 227 | 238 | 248
Theta [°] | [5 empty] | 22.7643 | 35 | 48.4838 | 61.607 | 75.0611 | 87.5386 | 98.9129 | 110.7048 | 120.4485 | 127.891 | 132.1877 | 132.774 | 128.1775 | 120.788 | 111.8732
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 63.4983 | 261.8125 | 338.1106 | 294.8852 | 180.957 | 32.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 91.0012 | 323.4214 | 430.6597 | 411.1897 | 319.7525 | 185.9644 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | 0.8691 | 0.86228 | 0.83062 | 0.73954 | 0.51974 | 0.11436 | -0.52182 | -1.5743 | -2.8567 | -4.1594 | -5.063 | -5.1957 | -4.216 | -2.9095 | -1.706
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 78.5639 | 278.1231 | 359.5074 | 316.939 | 212.0265 | 134.4564 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 1.stěna | 3. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | 22 | 32 | 43 | 55 | 69 | 86 | 107 | 135 | 163 | 184 | 201 | 215 | 227 | 238 | 248
Theta [°] | [5 empty] | 22.7643 | 35 | 48.4838 | 61.607 | 75.0611 | 87.5386 | 98.9129 | 110.7048 | 120.4485 | 127.891 | 132.1877 | 132.774 | 128.1775 | 120.788 | 111.8732
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 63.4983 | 261.8125 | 338.1106 | 294.8852 | 180.957 | 32.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 91.0012 | 323.4214 | 430.6597 | 411.1897 | 319.7525 | 185.9644 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | 0.8691 | 0.86228 | 0.83062 | 0.73954 | 0.51974 | 0.11436 | -0.52182 | -1.5743 | -2.8567 | -4.1594 | -5.063 | -5.1957 | -4.216 | -2.9095 | -1.706
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 78.5639 | 278.1231 | 359.5074 | 316.939 | 212.0265 | 134.4564 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky 1. stěny [W]
Rovnocenná sluneční teplota tr [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 22.3979 | 37.4555 | 45.3396 | 45.8596 | 42.1852 | 35.9696 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelný zisk - LEHKÁ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Posun času [dh] | 0
Odečet času | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Čas pro tr-psí [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
tr-psí | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 22.3979 | 37.4555 | 45.3396 | 45.8596 | 42.1852 | 35.9696 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
trm [°C] | 27.0308
Tepelné zisky - STŘEDNÍ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelný zisk - TĚŽKÁ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výběr TZ dle typu stěny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 2.stěna | 1. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | -68 | -58 | -47 | -35 | -21 | -4 | 17 | 45 | 73 | 94 | 111 | 125 | 137 | 148 | 158
Theta [°] | [5 empty] | 68.1268 | 59.212 | 51.8225 | 47.226 | 47.8123 | 52.109 | 59.5515 | 69.2952 | 81.0871 | 92.4614 | 104.9389 | 118.393 | 131.5162 | 145 | 157.2357
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 25.655 | 163.5986 | 315.2932 | 421.1398 | 471.4091 | 459.0368 | 391.759 | 275.8654 | 119.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 53.1579 | 225.2075 | 407.8424 | 537.4442 | 610.2047 | 612.9022 | 555.1728 | 442.1193 | 283.1866 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | 0.65427 | 0.763 | 0.81506 | 0.83547 | 0.83327 | 0.81352 | 0.7599 | 0.63513 | 0.35468 | -0.12339 | -1.0007 | -2.5494 | -4.9138 | -8.5523 | -13.2578
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 40.1628 | 177.194 | 335.6489 | 450.7075 | 510.7875 | 504.2221 | 436.6002 | 316.5254 | 181.383 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 2.stěna | 2. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | -68 | -58 | -47 | -35 | -21 | -4 | 17 | 45 | 73 | 94 | 111 | 125 | 137 | 148 | 158
Theta [°] | [5 empty] | 68.1268 | 59.212 | 51.8225 | 47.226 | 47.8123 | 52.109 | 59.5515 | 69.2952 | 81.0871 | 92.4614 | 104.9389 | 118.393 | 131.5162 | 145 | 157.2357
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 25.655 | 163.5986 | 315.2932 | 421.1398 | 471.4091 | 459.0368 | 391.759 | 275.8654 | 119.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 53.1579 | 225.2075 | 407.8424 | 537.4442 | 610.2047 | 612.9022 | 555.1728 | 442.1193 | 283.1866 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | 0.65427 | 0.763 | 0.81506 | 0.83547 | 0.83327 | 0.81352 | 0.7599 | 0.63513 | 0.35468 | -0.12339 | -1.0007 | -2.5494 | -4.9138 | -8.5523 | -13.2578
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 40.1628 | 177.194 | 335.6489 | 450.7075 | 510.7875 | 504.2221 | 436.6002 | 316.5254 | 181.383 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 2.stěna | 3. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | -68 | -58 | -47 | -35 | -21 | -4 | 17 | 45 | 73 | 94 | 111 | 125 | 137 | 148 | 158
Theta [°] | [5 empty] | 68.1268 | 59.212 | 51.8225 | 47.226 | 47.8123 | 52.109 | 59.5515 | 69.2952 | 81.0871 | 92.4614 | 104.9389 | 118.393 | 131.5162 | 145 | 157.2357
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 25.655 | 163.5986 | 315.2932 | 421.1398 | 471.4091 | 459.0368 | 391.759 | 275.8654 | 119.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 53.1579 | 225.2075 | 407.8424 | 537.4442 | 610.2047 | 612.9022 | 555.1728 | 442.1193 | 283.1866 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | 0.65427 | 0.763 | 0.81506 | 0.83547 | 0.83327 | 0.81352 | 0.7599 | 0.63513 | 0.35468 | -0.12339 | -1.0007 | -2.5494 | -4.9138 | -8.5523 | -13.2578
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 40.1628 | 177.194 | 335.6489 | 450.7075 | 510.7875 | 504.2221 | 436.6002 | 316.5254 | 181.383 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky 2. stěny [W]
Rovnocenná sluneční teplota tr [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 19.9501 | 30.812 | 42.6111 | 51.6434 | 57.5783 | 59.5429 | 57.9598 | 53.0032 | 45.1094 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelný zisk - LEHKÁ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Posun času [dh] | 0
Odečet času | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Čas pro tr-psí [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
tr-psí | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 19.9501 | 30.812 | 42.6111 | 51.6434 | 57.5783 | 59.5429 | 57.9598 | 53.0032 | 45.1094 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
trm [°C] | 31.2504
Tepelné zisky - STŘEDNÍ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelný zisk - TĚŽKÁ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výběr tepelného zisku dle typu stěny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 3.stěna | 1. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | -158 | -148 | -137 | -125 | -111 | -94 | -73 | -45 | -17 | 4 | 21 | 35 | 47 | 58 | 68
Theta [°] | [5 empty] | 157.2357 | 145 | 131.5162 | 118.393 | 104.9389 | 92.4614 | 81.0871 | 69.2952 | 59.5515 | 52.109 | 47.8123 | 47.226 | 51.8225 | 59.212 | 68.1268
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7728 | 275.8654 | 391.759 | 459.0368 | 471.4091 | 421.1398 | 315.2932 | 163.5986 | 25.655
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 283.1866 | 442.1193 | 555.1728 | 612.9022 | 610.2047 | 537.4442 | 407.8424 | 225.2075 | 53.1579
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | -13.2578 | -8.5523 | -4.9138 | -2.5494 | -1.0007 | -0.12339 | 0.35468 | 0.63513 | 0.7599 | 0.81352 | 0.83327 | 0.83547 | 0.81506 | 0.763 | 0.65427
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 181.383 | 316.5254 | 436.6002 | 504.2221 | 510.7875 | 450.7075 | 335.6489 | 177.194 | 40.1628
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 3.stěna | 2. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | -158 | -148 | -137 | -125 | -111 | -94 | -73 | -45 | -17 | 4 | 21 | 35 | 47 | 58 | 68
Theta [°] | [5 empty] | 157.2357 | 145 | 131.5162 | 118.393 | 104.9389 | 92.4614 | 81.0871 | 69.2952 | 59.5515 | 52.109 | 47.8123 | 47.226 | 51.8225 | 59.212 | 68.1268
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7728 | 275.8654 | 391.759 | 459.0368 | 471.4091 | 421.1398 | 315.2932 | 163.5986 | 25.655
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 283.1866 | 442.1193 | 555.1728 | 612.9022 | 610.2047 | 537.4442 | 407.8424 | 225.2075 | 53.1579
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | -13.2578 | -8.5523 | -4.9138 | -2.5494 | -1.0007 | -0.12339 | 0.35468 | 0.63513 | 0.7599 | 0.81352 | 0.83327 | 0.83547 | 0.81506 | 0.763 | 0.65427
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 181.383 | 316.5254 | 436.6002 | 504.2221 | 510.7875 | 450.7075 | 335.6489 | 177.194 | 40.1628
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 3.stěna | 3. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | -158 | -148 | -137 | -125 | -111 | -94 | -73 | -45 | -17 | 4 | 21 | 35 | 47 | 58 | 68
Theta [°] | [5 empty] | 157.2357 | 145 | 131.5162 | 118.393 | 104.9389 | 92.4614 | 81.0871 | 69.2952 | 59.5515 | 52.109 | 47.8123 | 47.226 | 51.8225 | 59.212 | 68.1268
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7728 | 275.8654 | 391.759 | 459.0368 | 471.4091 | 421.1398 | 315.2932 | 163.5986 | 25.655
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 283.1866 | 442.1193 | 555.1728 | 612.9022 | 610.2047 | 537.4442 | 407.8424 | 225.2075 | 53.1579
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | -13.2578 | -8.5523 | -4.9138 | -2.5494 | -1.0007 | -0.12339 | 0.35468 | 0.63513 | 0.7599 | 0.81352 | 0.83327 | 0.83547 | 0.81506 | 0.763 | 0.65427
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 181.383 | 316.5254 | 436.6002 | 504.2221 | 510.7875 | 450.7075 | 335.6489 | 177.194 | 40.1628
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky 3. stěny [W]
Rovnocenná sluneční teplota tr [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 42.5472 | 53.0032 | 60.522 | 64.4926 | 64.5783 | 60.2167 | 52.1732 | 40.7115 | 29.5123 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelný zisk - LEHKÁ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Posun času [dh] | 0
Odečet času | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Čas pro tr-psí [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
tr-psí | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 42.5472 | 53.0032 | 60.522 | 64.4926 | 64.5783 | 60.2167 | 52.1732 | 40.7115 | 29.5123 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
trm [°C] | 31.2504
Tepelné zisky - STŘEDNÍ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelný zisk - TĚŽKÁ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výběr tepelného zisku dle typu stěny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 4.stěna | 1. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | -0.5 | 9.5 | 20.5 | 32.5 | 46.5 | 63.5 | 84.5 | 112.5 | 140.5 | 161.5 | 178.5 | 192.5 | 204.5 | 215.5 | 225.5
Theta [°] | [5 empty] | 6.0207 | 17.6967 | 31.9063 | 45.6369 | 60.3196 | 74.0555 | 87.0887 | 101.0311 | 114.1357 | 125.7215 | 135.9797 | 144.036 | 145.5586 | 141.848 | 134.1924
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 68.4825 | 304.4897 | 433.0309 | 433.6016 | 347.5829 | 205.3213 | 39.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 95.9854 | 366.0986 | 525.5801 | 549.9061 | 486.3785 | 359.1868 | 202.6779 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | 0.87 | 0.86974 | 0.86514 | 0.8409 | 0.75262 | 0.54258 | 0.13358 | -0.67736 | -1.9772 | -3.7471 | -5.9642 | -8.2432 | -8.7352 | -7.5718 | -5.5267
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 82.9572 | 317.1959 | 453.2989 | 463.4743 | 379.5725 | 242.1892 | 144.1466 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 4.stěna | 2. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | -0.5 | 9.5 | 20.5 | 32.5 | 46.5 | 63.5 | 84.5 | 112.5 | 140.5 | 161.5 | 178.5 | 192.5 | 204.5 | 215.5 | 225.5
Theta [°] | [5 empty] | 6.0207 | 17.6967 | 31.9063 | 45.6369 | 60.3196 | 74.0555 | 87.0887 | 101.0311 | 114.1357 | 125.7215 | 135.9797 | 144.036 | 145.5586 | 141.848 | 134.1924
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 68.4825 | 304.4897 | 433.0309 | 433.6016 | 347.5829 | 205.3213 | 39.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 95.9854 | 366.0986 | 525.5801 | 549.9061 | 486.3785 | 359.1868 | 202.6779 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | 0.87 | 0.86974 | 0.86514 | 0.8409 | 0.75262 | 0.54258 | 0.13358 | -0.67736 | -1.9772 | -3.7471 | -5.9642 | -8.2432 | -8.7352 | -7.5718 | -5.5267
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 82.9572 | 317.1959 | 453.2989 | 463.4743 | 379.5725 | 242.1892 | 144.1466 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 4.stěna | 3. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | -0.5 | 9.5 | 20.5 | 32.5 | 46.5 | 63.5 | 84.5 | 112.5 | 140.5 | 161.5 | 178.5 | 192.5 | 204.5 | 215.5 | 225.5
Theta [°] | [5 empty] | 6.0207 | 17.6967 | 31.9063 | 45.6369 | 60.3196 | 74.0555 | 87.0887 | 101.0311 | 114.1357 | 125.7215 | 135.9797 | 144.036 | 145.5586 | 141.848 | 134.1924
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 68.4825 | 304.4897 | 433.0309 | 433.6016 | 347.5829 | 205.3213 | 39.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 95.9854 | 366.0986 | 525.5801 | 549.9061 | 486.3785 | 359.1868 | 202.6779 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | 0.87 | 0.86974 | 0.86514 | 0.8409 | 0.75262 | 0.54258 | 0.13358 | -0.67736 | -1.9772 | -3.7471 | -5.9642 | -8.2432 | -8.7352 | -7.5718 | -5.5267
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 82.9572 | 317.1959 | 453.2989 | 463.4743 | 379.5725 | 242.1892 | 144.1466 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky 4. stěny [W]
Rovnocenná sluneční teplota tr [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 23.3368 | 42.4568 | 54.5387 | 57.8487 | 55.4252 | 48.7575 | 40.0119 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelný zisk - LEHKÁ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Posun času [dh] | 0
Odečet času | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Čas pro tr-psí [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
tr-psí | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 23.3368 | 42.4568 | 54.5387 | 57.8487 | 55.4252 | 48.7575 | 40.0119 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
trm [°C] | 29.6975
Tepelné zisky - STŘEDNÍ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelný zisk - TĚŽKÁ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výběr tepelného zisku dle typu stěny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 5.stěna | 1. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | -23 | -13 | -2 | 10 | 24 | 41 | 62 | 90 | 118 | 139 | 156 | 170 | 182 | 193 | 203
Theta [°] | [5 empty] | 23.7285 | 19.7512 | 25.0747 | 35.2697 | 48.9172 | 62.3127 | 75.5945 | 90 | 104.4055 | 117.6873 | 131.0828 | 144.7303 | 154.9253 | 160.2488 | 156.2715
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 63.0409 | 300.8111 | 462.0263 | 506.3061 | 461.2925 | 347.2854 | 192.3233 | 4.7777e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 90.5438 | 362.42 | 554.5754 | 622.6106 | 600.088 | 501.1508 | 355.7372 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | 0.86889 | 0.86956 | 0.86854 | 0.86198 | 0.82883 | 0.7319 | 0.50711 | 0.0019797 | -0.95362 | -2.4487 | -4.8191 | -8.465 | -12.2498 | -14.6643 | -12.8298
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 78.1533 | 313.9403 | 479.9564 | 535.2831 | 500.3074 | 384.963 | 236.4317 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 5.stěna | 2. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | -23 | -13 | -2 | 10 | 24 | 41 | 62 | 90 | 118 | 139 | 156 | 170 | 182 | 193 | 203
Theta [°] | [5 empty] | 23.7285 | 19.7512 | 25.0747 | 35.2697 | 48.9172 | 62.3127 | 75.5945 | 90 | 104.4055 | 117.6873 | 131.0828 | 144.7303 | 154.9253 | 160.2488 | 156.2715
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 63.0409 | 300.8111 | 462.0263 | 506.3061 | 461.2925 | 347.2854 | 192.3233 | 4.7777e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 90.5438 | 362.42 | 554.5754 | 622.6106 | 600.088 | 501.1508 | 355.7372 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | 0.86889 | 0.86956 | 0.86854 | 0.86198 | 0.82883 | 0.7319 | 0.50711 | 0.0019797 | -0.95362 | -2.4487 | -4.8191 | -8.465 | -12.2498 | -14.6643 | -12.8298
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 78.1533 | 313.9403 | 479.9564 | 535.2831 | 500.3074 | 384.963 | 236.4317 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 5.stěna | 3. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | -23 | -13 | -2 | 10 | 24 | 41 | 62 | 90 | 118 | 139 | 156 | 170 | 182 | 193 | 203
Theta [°] | [5 empty] | 23.7285 | 19.7512 | 25.0747 | 35.2697 | 48.9172 | 62.3127 | 75.5945 | 90 | 104.4055 | 117.6873 | 131.0828 | 144.7303 | 154.9253 | 160.2488 | 156.2715
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 63.0409 | 300.8111 | 462.0263 | 506.3061 | 461.2925 | 347.2854 | 192.3233 | 4.7777e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 90.5438 | 362.42 | 554.5754 | 622.6106 | 600.088 | 501.1508 | 355.7372 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | 0.86889 | 0.86956 | 0.86854 | 0.86198 | 0.82883 | 0.7319 | 0.50711 | 0.0019797 | -0.95362 | -2.4487 | -4.8191 | -8.465 | -12.2498 | -14.6643 | -12.8298
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 78.1533 | 313.9403 | 479.9564 | 535.2831 | 500.3074 | 384.963 | 236.4317 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky 5. stěny [W]
Rovnocenná sluneční teplota tr [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 20.5596 | 32.5471 | 41.683 | 46.0927 | 47.0035 | 44.8578 | 40.7295 | 34.5999 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelný zisk - LEHKÁ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Posun času [dh] | 0
Odečet času | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Čas pro tr-psí [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
tr-psí | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 20.5596 | 32.5471 | 41.683 | 46.0927 | 47.0035 | 44.8578 | 40.7295 | 34.5999 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
trm [°C] | 28.0074
Tepelné zisky - STŘEDNÍ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelný zisk - TĚŽKÁ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výběr tepelného zisku dle typu stěny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 6.stěna | 1. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | -0.5 | 9.5 | 20.5 | 32.5 | 46.5 | 63.5 | 84.5 | 112.5 | 140.5 | 161.5 | 178.5 | 192.5 | 204.5 | 215.5 | 225.5
Theta [°] | [5 empty] | 6.0207 | 17.6967 | 31.9063 | 45.6369 | 60.3196 | 74.0555 | 87.0887 | 101.0311 | 114.1357 | 125.7215 | 135.9797 | 144.036 | 145.5586 | 141.848 | 134.1924
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 68.4825 | 304.4897 | 433.0309 | 433.6016 | 347.5829 | 205.3213 | 39.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 95.9854 | 366.0986 | 525.5801 | 549.9061 | 486.3785 | 359.1868 | 202.6779 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | 0.87 | 0.86974 | 0.86514 | 0.8409 | 0.75262 | 0.54258 | 0.13358 | -0.67736 | -1.9772 | -3.7471 | -5.9642 | -8.2432 | -8.7352 | -7.5718 | -5.5267
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 82.9572 | 317.1959 | 453.2989 | 463.4743 | 379.5725 | 242.1892 | 144.1466 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 6.stěna | 2. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | -0.5 | 9.5 | 20.5 | 32.5 | 46.5 | 63.5 | 84.5 | 112.5 | 140.5 | 161.5 | 178.5 | 192.5 | 204.5 | 215.5 | 225.5
Theta [°] | [5 empty] | 6.0207 | 17.6967 | 31.9063 | 45.6369 | 60.3196 | 74.0555 | 87.0887 | 101.0311 | 114.1357 | 125.7215 | 135.9797 | 144.036 | 145.5586 | 141.848 | 134.1924
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 68.4825 | 304.4897 | 433.0309 | 433.6016 | 347.5829 | 205.3213 | 39.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 95.9854 | 366.0986 | 525.5801 | 549.9061 | 486.3785 | 359.1868 | 202.6779 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | 0.87 | 0.86974 | 0.86514 | 0.8409 | 0.75262 | 0.54258 | 0.13358 | -0.67736 | -1.9772 | -3.7471 | -5.9642 | -8.2432 | -8.7352 | -7.5718 | -5.5267
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 82.9572 | 317.1959 | 453.2989 | 463.4743 | 379.5725 | 242.1892 | 144.1466 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - 6.stěna | 3. | okno(a)
Čas [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Časový úhel [°] | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
Výška slunce h [°] | [5 empty] | 6 | 15 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 60 | 58 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 | 6
Azimut slunce a [°] | [5 empty] | 67 | 77 | 88 | 100 | 114 | 131 | 152 | 180 | 208 | 229 | 246 | 260 | 272 | 283 | 293
a-as [delta°] | [5 empty] | -0.5 | 9.5 | 20.5 | 32.5 | 46.5 | 63.5 | 84.5 | 112.5 | 140.5 | 161.5 | 178.5 | 192.5 | 204.5 | 215.5 | 225.5
Theta [°] | [5 empty] | 6.0207 | 17.6967 | 31.9063 | 45.6369 | 60.3196 | 74.0555 | 87.0887 | 101.0311 | 114.1357 | 125.7215 | 135.9797 | 144.036 | 145.5586 | 141.848 | 134.1924
Ipn [W/m2] | [5 empty] | 68.8624 | 319.6143 | 510.1003 | 620.1368 | 701.9596 | 747.42 | 773.0596 | 780.2652 | 773.0596 | 747.42 | 701.9596 | 620.1368 | 510.1003 | 319.6143 | 68.8624
Ip [W/m2] | [5 empty] | 68.4825 | 304.4897 | 433.0309 | 433.6016 | 347.5829 | 205.3213 | 39.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Id [W/m2] | [5 empty] | 27.5029 | 61.6089 | 92.5492 | 116.3045 | 138.7955 | 153.8654 | 163.4138 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
I [W/m2] | [5 empty] | 95.9854 | 366.0986 | 525.5801 | 549.9061 | 486.3785 | 359.1868 | 202.6779 | 166.2539 | 163.4138 | 153.8654 | 138.7955 | 116.3045 | 92.5492 | 61.6089 | 27.5029
Přím. z.- prop. skla TD | [5 empty] | 0.87 | 0.86974 | 0.86514 | 0.8409 | 0.75262 | 0.54258 | 0.13358 | -0.67736 | -1.9772 | -3.7471 | -5.9642 | -8.2432 | -8.7352 | -7.5718 | -5.5267
Io [W/m2] přím.+dif. | [5 empty] | 82.9572 | 317.1959 | 453.2989 | 463.4743 | 379.5725 | 242.1892 | 144.1466 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Ido [W/m2] jen dif. | [5 empty] | 23.3774 | 52.3676 | 78.6668 | 98.8588 | 117.9762 | 130.7856 | 138.9017 | 141.3158 | 138.9017 | 130.7856 | 117.9762 | 98.8588 | 78.6668 | 52.3676 | 23.3774
Šířka stínu e1 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška stínu e2 [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šířka osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška osluněné části okna [m] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osluněná plocha Sos [m2] | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky oken RADIACÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplota venkovního vzduchu te [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelné zisky oken KONVEKCÍ [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové tepelné zisky okny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky 5. stěny [W]
Rovnocenná sluneční teplota tr [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 21.4171 | 35.1349 | 44.0271 | 46.8506 | 45.6977 | 41.5738 | 35.9583 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
Tepelný zisk - LEHKÁ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Posun času [dh] | 0
Odečet času | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Čas pro tr-psí [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
tr-psí | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 21.4171 | 35.1349 | 44.0271 | 46.8506 | 45.6977 | 41.5738 | 35.9583 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5 | 18.0503
trm [°C] | 27.6289
Tepelné zisky - STŘEDNÍ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelný zisk - TĚŽKÁ stěna [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výběr tepelného zisku dle typu stěny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMARIZACE TEPELNÝCH ZISKŮ
Pozn.: Při kompletaci návrhu zdroje chladu je nutno započítat navíc také tepelnou zátěž při ochlazení přívodního vzduchu, což s sebou nese nejen odvod citelného tepla ale také nutnost odvést latentní teplo při odvlhčení přiváděného venkovního vzduchu popř. odvod vlhkosti na chladiči fancoilu v klimatizovaném prostoru. Někdy je nutno započítat ještě tepelné zisky vzniklé při otevírání dveří. V některých případech lze tepelné zisky snížit o jejich akumulaci do stavebních konstrukcí s určitou tolerancí zvýšení vnitřní teploty.
Ing. Petr Michal
PROJEKTUJ TEPELNÁ ČERPADLA, +420 272 191 405; info@protc.cz; www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz | [9 empty] | Verze programu 1.1
Sumarizační tabulka tepelných zisků:
Hodina výpočtu [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Celk. tep. zisk okny radiací [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celk. tep. zisk okny konvek. [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celk. zisky oken rad.+konv. [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celk. tepelné zisky - stěny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celk. tepelné zisky - lidé [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celk. tep. zisky - el. zařízení [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celk. tep. zisky - osvětlení [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - pokrmy [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parní zátěž - lidé [g/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parní zátěž - pokrmy [g/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelná zátěž celkem [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parní zátěž celkem [g/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B30: Hloubka okna od fasády popř. čela svislého slunolamu.
Note on B31: Hloubka okna od fasády popř. čela vodorovného slunolamu.
Note on B33: Zadejte 0 když nemáte svislý slunolam.
Note on B34: Zadejte 0 když nemáte slunolam.
Note on B35: 90° - svislá stěna 0°C - vodorovná rovina
Note on B38: Vnitřní rozměr okna, čili rozměr bez rámu.
Note on B40: Výběr součinitele dle listu "Okna; stínění; pohltivost".
Note on B41: Výběr součinitele dle listu "Okna; stínění; pohltivost".
Note on B64: Hloubka okna od fasády popř. čela svislého slunolamu.
Note on B65: Hloubka okna od fasády popř. čela vodorovného slunolamu.
Note on B67: Zadejte 0 když nemáte slunolam.
Note on B68: Zadejte 0 když nemáte slunolam.
Note on B69: 90° - svislá stěna 0°C - vodorovná rovina
Note on B72: Vnitřní rozměr okna, čili rozměr bez rámu.
Note on B74: Výběr součinitele dle listu "Okna; stínění; pohltivost".
Note on B75: Výběr součinitele dle listu "Okna; stínění; pohltivost".
Note on B93: Dle účelu a velikosti objektu.
Note on B94: Viz. list "Lidé".
Note on B95: Viz. list "Lidé".
Note on B126: Viz. list "Elektrická zařízení".
Note on B155: Viz. list "Osvětlení".
Note on B186: Viz. list "Pokrmy".
Note on B187: Uvažuje se 5Wh na jídlo.
Note on B188: Uvažuje se 10 g vodní páry na jídlo.
Note on C96: Udává, kolik % lidí z uvažovaného maxima o teoreticky stejné produkci tepla je v danou chvíli/hodinu v uvažovaném prostoru. Součet hodnot tedy vůbec nemusí být 100%! Obsazenost se těžko přesně predikuje a snažíme se o co nejlepší odhad.
Note on C127: Udává, kolik % zařízení z jejich uvažovaného maxima o teoreticky stejné produkci odpadního tepla je v danou chvíli/hodinu v uvažovaném prostoru aktivní. Součet hodnot tedy vůbec nemusí být 100%! Provoz se přesně těžko predikuje a snažíme se o co nejlepší odhad.
Note on C157: Udává, kolik % plochy z jejího uvažovaného maxima o teoreticky stejném požadavku na osvětlení je v danou chvíli/hodinu osvětleno. Součet hodnot tedy vůbec nemusí být 100%! Provoz se přesně těžko predikuje a snažíme se o co nejlepší odhad.
Note on C189: Udává, kolik % míst u stolů z uvažovaného maxima má jídlo na stole. Součet hodnot v tedy vůbec nemusí být 100%! Obsazenost se přesně velmi těžko predikuje.
Note on F13: Výběr březen - říjen, 22. den příslušného měsíce.
Note on F30: Hloubka okna od fasády popř. čela svislého slunolamu.
Note on F31: Hloubka okna od fasády popř. čela vodorovného slunolamu.
Note on F33: Zadejte 0 když nemáte slunolam.
Note on F34: Zadejte 0 když nemáte slunolam.
Note on F35: 90° - svislá stěna 0°C - vodorovná rovina
Note on F38: Vnitřní rozměr okna, čili rozměr bez rámu.
Note on F40: Výběr součinitele dle listu "Okna; stínění; pohltivost".
Note on F41: Výběr součinitele dle listu "Okna; stínění; pohltivost".
Note on F64: Hloubka okna od fasády popř. čela svislého slunolamu.
Note on F65: Hloubka okna od fasády popř. čela vodorovného slunolamu.
Note on F67: Zadejte 0 když nemáte slunolam.
Note on F68: Zadejte 0 když nemáte slunolam.
Note on F69: 90° - svislá stěna 0°C - vodorovná rovina
Note on F72: Vnitřní rozměr okna, čili rozměr bez rámu.
Note on F74: Výběr součinitele dle listu "Okna; stínění; pohltivost".
Note on F75: Výběr součinitele dle listu "Okna; stínění; pohltivost".
Note on F93: Dle účelu a velikosti objektu.
Note on F94: Viz. list "Lidé".
Note on F95: Viz. list "Lidé".
Note on F126: Viz. list "Elektrická zařízení".
Note on F155: Viz. list "Osvětlení".
Note on G96: Udává, kolik % lidí z uvažovaného maxima o teoreticky stejné produkci tepla je v danou chvíli/hodinu v uvažovaném prostoru. Součet hodnot tedy vůbec nemusí být 100%! Obsazenost se těžko přesně predikuje a snažíme se o co nejlepší odhad.
Note on G127: Udává, kolik % zařízení z jejich uvažovaného maxima o teoreticky stejné produkci odpadního tepla je v danou chvíli/hodinu v uvažovaném prostoru aktivní. Součet hodnot tedy vůbec nemusí být 100%! Provoz se přesně těžko predikuje a snažíme se o co nejlepší odhad.
Note on G157: Udává, kolik % plochy z jejího uvažovaného maxima o teoreticky stejném požadavku na osvětlení je v danou chvíli/hodinu osvětleno. Součet hodnot tedy vůbec nemusí být 100%! Provoz se přesně těžko predikuje a snažíme se o co nejlepší odhad.
Note on J30: Hloubka okna od fasády popř. čela svislého slunolamu.
Note on J31: Hloubka okna od fasády popř. čela vodorovného slunolamu.
Note on J33: Zadejte 0 když nemáte svislý slunolam.
Note on J34: Zadejte 0 když nemáte slunolam.
Note on J35: 90° - svislá stěna 0°C - vodorovná rovina
Note on J38: Vnitřní rozměr okna, čili rozměr bez rámu.
Note on J40: Výběr součinitele dle listu "Okna; stínění; pohltivost".
Note on J41: Výběr součinitele dle listu "Okna; stínění; pohltivost".
Note on J64: Hloubka okna od fasády popř. čela svislého slunolamu.
Note on J65: Hloubka okna od fasády popř. čela vodorovného slunolamu.
Note on J67: Zadejte 0 když nemáte slunolam.
Note on J68: Zadejte 0 když nemáte slunolam.
Note on J69: 90° - svislá stěna 0°C - vodorovná rovina
Note on J72: Vnitřní rozměr okna, čili rozměr bez rámu.
Note on J74: Výběr součinitele dle listu "Okna; stínění; pohltivost".
Note on J75: Výběr součinitele dle listu "Okna; stínění; pohltivost".
Note on J93: Dle účelu a velikosti objektu.
Note on J94: Viz. list "Lidé".
Note on J95: Viz. list "Lidé".
Note on J126: Viz. list "Elektrická zařízení".
Note on J155: Viz. list "Osvětlení".
Note on K96: Udává, kolik % lidí z uvažovaného maxima o teoreticky stejné produkci tepla je v danou chvíli/hodinu v uvažovaném prostoru. Součet hodnot tedy vůbec nemusí být 100%! Obsazenost se těžko přesně predikuje a snažíme se o co nejlepší odhad.
Note on K127: Udává, kolik % zařízení z jejich uvažovaného maxima o teoreticky stejné produkci odpadního tepla je v danou chvíli/hodinu v uvažovaném prostoru aktivní. Součet hodnot tedy vůbec nemusí být 100%! Provoz se přesně těžko predikuje a snažíme se o co nejlepší odhad.
Note on K157: Udává, kolik % plochy z jejího uvažovaného maxima o teoreticky stejném požadavku na osvětlení je v danou chvíli/hodinu osvětleno. Součet hodnot tedy vůbec nemusí být 100%! Provoz se přesně těžko predikuje a snažíme se o co nejlepší odhad.
PODKLADY ZPRACOVAL

## VÝSLEDKY
SUMARIZACE VÝSLEDKŮ TEPELNÉ ZÁTĚŽE
Pro měsíc: | Červenec
Pozn.:
Hodina výpočtu [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Celk. tep. zisk okny radiací [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celk. tep. zisk okny konvek. [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celk. zisky oken rad.+konv. [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celk. tepelné zisky - stěny [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celk. tepelné zisky - lidé [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celk. tep. zisky - el. zařízení [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celk. tep. zisky - osvětlení [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelné zisky - pokrmy [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parní zátěž - lidé [g/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parní zátěž - pokrmy [g/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tepelná zátěž celkem [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parní zátěž celkem [g/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn.: Při kompletaci návrhu zdroje chladu je nutno započítat navíc také tepelnou zátěž při ochlazení přívodního vzduchu, což s sebou nese nejen odvod citelného tepla ale také nutnost odvést latentní teplo při odvlhčení přiváděného venkovního vzduchu popř. odvod vlhkosti na chladiči fancoilu v klimatizovaném prostoru. Někdy je nutno započítat ještě tepelné zisky vzniklé při otevírání dveří. V některých případech lze tepelné zisky snížit o jejich akumulaci do stavebních konstrukcí s určitou tolerancí zvýšení vnitřní teploty.
Ing. Petr Michal
PROJEKTUJ TEPELNÁ ČERPADLA, +420 272 191 405; info@protc.cz; www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz | [9 empty] | Verze programu 1.1
PODKLADY ZPRACOVAL

## Azimut stěny
Příklad určení azimutu stěny orientované na jihovýchod, čili azimut 135°. Azimut slunce 163°. Měří se od severu po směru chodu hodinových ručiček.
Zdroj: Wikipedie
Pozn.:
V programu nezadáváte přesný odklon normály stěny (odklon kolmice na stěnu od severu) od severu ve stupních [°], ale přímo světovou stranu. Důvodem je, že spousta lidí se při návrhu nezabývá použitím úhloměru a kvůli tomuto programu si ho nikdo jistě pořizovat nebude :-). Určení směru normály stěny místo přesného úhlu je tedy pro spoustu lidí jednodušší. Vzhledem k tomu, že je možno zadat až 16 směrů normály stěny v rozmezí 22,5°, je k dispozici dostatečný rozsah pro popis orientace stěn.

## Okna; stínění; pohltivost
Druhy zasklení a stínící prostředky |  |  | Poměrná tepelná pohltivost sluneční radiace ε
Druh zasklení a stínění | s |  |  | Povrchy | ε [-]
Jednoduché sklo obyčejné | 0.9 |  |  | Světlá barva | 0.5
Dvojité sklo obyčejné | 0.81 |  |  | Bílý nátěr | 0.5
Okno se třemi obyčejnými skly | 0.73 |  |  | Světlý nátěr | 0.6
Okenní sklo světle zelené | 0.74 |  |  | Střední barva | 0.7
Sklo šedé (Ombral) | 0.7 |  |  | Tmavá barva | 0.9
Světlezelené sklo | 0.61 |  |  | Červená cihla | 0.85
Tmavozelené sklo | 0.54 |  |  | Pálená střešní krytina | 0.8
Odrazové sklo (Reflex) | 0.64 |  |  | Černá matná barva | 1
Sklo Determal | 0.64 |  |  | Oxidovaný plech | 0.8
Sklo Spektrofloat | 0.54 |  |  | Ocel bez úpravy povrchu | 0.8
Vnější Determal, vnitřní obyčejné | 0.54 |  |  | Hliník lesklý | 0.4
Vnější Spektrofloat, vnitřní obyčejné | 0.54 |  |  | Pozinkovaný plech | 0.7
Barevné vrstvy stříkané světlé | 0.72 |  |  | Dehtová lepenka | 0.9
Zdvojené reflexní sklo Thermopan | 0.27
Vitrasík normal | 0.29 |  | Půdorys - logika značení charakteristických rozměrů okna a slunolamu: |  |  | Řez - logika značení charakteristických rozměrů okna a slunolamu:
Vitrasík special | 0.3
Vnitřní žaluzie, lamely 45°, světlé | 0.5
Vnitřní žaluzie, lamely 45°, střední barvy | 0.59
Vnitřní žaluzie, lamely 45°, tmavé | 0.68
Vnější žaluzie, lamely 45°, světlé | 0.14
Vnější žaluzie, lamely 45°, ven světlé | 0.12
Meziokenní žaluzie, prostor větrán | 0.27
Meziokenní žaluzie, prostor nevětrán | 0.45
Závěsy - bavlna, umělá vlákna | 0.72
Reflexní fólie tmavá | 0.23
Reflexní fólie světlé | 0.54
Reflexní záclony světlé (vnější reflexní vrstva) | 0.54
Reflexní záclony tmavé (vnější reflexní vrstva) | 0.63
Zdroj: Protech
Když není slunolam, odpovídá vzdálenost "d" či "c" hloubce okna od vnějšího povrchu obvodové stěny!

## Lidé
Uvažovaná produkce tepla a vodních par od lidí
Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/vyucujici/62/tb2a_tepelny-zisk.pdf
Tepelné zisky od lidí:

## Elektrická zařízení
Příkony zařízení zde uvedených jsou pouze orientační - ve výpočtu nutno použít pokud možno co nejpřesnější hodnoty
Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/vyucujici/62/tb2a_tepelny-zisk.pdf
Orientační příkony počítačů:
Orientační příkony monitorů:
Orientační příkony kopírovacích strojů:
Orientační příkony laserových tiskáren:
Orientační příkony ostatních zařízení:

## Osvětlení
Orientační hodnoty - ideálně použít skutečné hodnoty dle výrobce:
Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/vyucujici/62/tb2a_tepelny-zisk.pdf

## Pokrmy
Tepelná zátěž od pokrmů
Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/vyucujici/62/tb2a_tepelny-zisk.pdf

## Zdrojové_tabulky (hidden)
|  |  | 1.stěna | 2.stěna | 3.stěna | 4.stěna | 5.stěna | 6.stěna | [7 empty] | 1. stěna |  | 2. stěna |  | 3. stěna |  | 4. stěna |  | 5. stěna |  | 6. stěna
|  | Zakliknuto: | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | [7 empty] | 1.souč.: | 2.souč.: | 1.souč.: | 2.souč.: | 1.souč.: | 2.souč.: | 1.souč.: | 2.souč.: | 1.souč.: | 2.souč.: | 1.souč.: | 2.souč.:
Azimut směny | zkratka | azimut [°] | Ozn.: | Ozn.: | Ozn.: | Ozn.: | Ozn.: | Ozn.: | [5 empty] | Stínící prostředky | Zakliknuto: | 4 | 1 | 6 | 27 | 8 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Sever | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Druh zasklení | s | Ozn.: | Ozn.: | Ozn.: | Ozn.: | Ozn.: | Ozn.: | Ozn.: | Ozn.: | Ozn.: | Ozn.: | Ozn.: | Ozn.:
Severoseverovýchod | SSV | 22.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Severovýchod | SV | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | Jednoduché sklo obyčejné | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Východoseverovýchod | VSV | 67.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | Dvojité sklo obyčejné | 0.81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Východ | V | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | Okno se třemi obyčejnými skly | 0.73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Východojihovýchod | VJV | 112.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | Okenní sklo světle zelené | 0.74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Jihovýchod | JV | 135 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [5 empty] | Sklo šedé (Ombral) | 0.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Jihojihovýchod | JJV | 157.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | Světlezelené sklo | 0.61 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Jih | J | 180 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | Tmavozelené sklo | 0.54 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Jihojihozápad | JJZ | 202.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | Odrazové sklo (Reflex) | 0.64 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Jihozápad | JZ | 225 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | [5 empty] | Sklo Determal | 0.64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Západojihozápad | ZJZ | 247.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [5 empty] | Sklo Spektrofloat | 0.54 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Západ | Z | 270 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | [5 empty] | Vnější Determal, vnitřní obyčejné | 0.54 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Západoseverozápad | ZSZ | 292.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | [5 empty] | Vnější Spektrofloat, vnitřní obyčejné | 0.54 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Severozápad | SZ | 315 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | Barevné vrstvy stříkané světlé | 0.72 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Severoseverozápad | SSZ | 337.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | Zdvojené reflexní sklo Thermopan | 0.27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[14 empty] | Vitrasík normal | 0.29 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Korekce na čistotu atmosféry Co |  |  | Ozn.: | [10 empty] | Vitrasík special | 0.3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Průmyslová oblast |  | 0.85 | 1 | [10 empty] | Vnitřní žaluzie, lamely 45°, světlé | 0.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Středně čistá oblast |  | 1 | 2 | [10 empty] | Vnitřní žaluzie, lamely 45°, střední barvy | 0.59 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Venkovská oblast |  | 1.15 | 3 | [10 empty] | Vnitřní žaluzie, lamely 45°, tmavé | 0.68 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | Zakliknuto: | 1 | [10 empty] | Vnější žaluzie, lamely 45°, světlé | 0.14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
[14 empty] | Vnější žaluzie, lamely 45°, ven světlé | 0.12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| Výška slunce "h" pro 22. den příslušného měsíce | [12 empty] | Meziokenní žaluzie, prostor větrán | 0.27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | Výška slunce h[°] | [11 empty] | Meziokenní žaluzie, prostor nevětrán | 0.45 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Závěsy - bavlna, umělá vlákna | 0.72 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| čas/měsíc |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | Reflexní fólie tmavá | 0.23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reflexní fólie světlé | 0.54 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 18 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | Reflexní záclony světlé (vnější reflexní vrstva) | 0.54 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 7 | 0 | 0 | 10 | 18 | 25 | 27 | 25 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | Reflexní záclony tmavé (vnější reflexní vrstva) | 0.63 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| 8 | 3 | 10 | 19 | 28 | 34 | 37 | 34 | 28 | 19 | 10 | 3 | 0
| 9 | 10 | 17 | 27 | 37 | 44 | 46 | 44 | 37 | 27 | 17 | 10 | 6
| 10 | 15 | 23 | 34 | 44 | 52 | 55 | 52 | 44 | 34 | 23 | 15 | 12
| 11 | 19 | 27 | 39 | 49 | 58 | 61 | 58 | 49 | 39 | 27 | 19 | 15 | Březen | 1
| 12 | 20 | 29 | 40 | 51 | 60 | 63 | 60 | 51 | 40 | 29 | 20 | 17 | Duben | 2
| 13 | 19 | 27 | 39 | 49 | 58 | 61 | 58 | 49 | 39 | 27 | 19 | 15 | Květen | 3
| 14 | 15 | 23 | 34 | 44 | 52 | 55 | 52 | 44 | 34 | 23 | 15 | 12 | Červen | 4
| 15 | 10 | 17 | 27 | 37 | 44 | 46 | 44 | 37 | 27 | 17 | 10 | 6 | Červenec | 5
| 16 | 3 | 10 | 19 | 28 | 34 | 37 | 34 | 28 | 19 | 10 | 3 | 0 | Srpen | 6
| 17 | 0 | 0 | 10 | 18 | 25 | 27 | 25 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | Září | 7
| 18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 18 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | Říjen | 8
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Azimut slunce α pro 22. den příslušného měsíce
Azimut slunce α [°]
| měsíc | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
| čas/měsíc |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 67 | 64 | 67 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 89 | 83 | 77 | 74 | 77 | 83 | 89 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 109 | 101 | 94 | 88 | 85 | 88 | 94 | 101 | 109 | 0 | 0 |  | Průběh denní teploty v červenci, te-max=30°C
| 8 | 125 | 121 | 114 | 106 | 100 | 97 | 100 | 106 | 114 | 121 | 125 | 0 |  | čas | Teplota [°C] | Te-d [°C]
| 9 | 138 | 134 | 127 | 120 | 114 | 110 | 114 | 120 | 127 | 134 | 138 | 139 |  | 1 | 16.9 | 18.9
| 10 | 151 | 148 | 143 | 137 | 131 | 128 | 131 | 137 | 143 | 148 | 151 | 152 |  | 2 | 16.2 | 18.2
| 11 | 165 | 164 | 160 | 157 | 152 | 151 | 152 | 157 | 160 | 164 | 165 | 166 |  | 3 | 16 | 18
| 12 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  | 4 | 16.2 | 18.2
| 13 | 195 | 196 | 200 | 203 | 208 | 209 | 208 | 203 | 200 | 196 | 195 | 194 |  | 5 | 16.9 | 18.9
| 14 | 209 | 212 | 217 | 223 | 229 | 232 | 229 | 223 | 217 | 212 | 209 | 208 |  | 6 | 18.1 | 20.1
| 15 | 222 | 226 | 233 | 240 | 246 | 250 | 246 | 240 | 233 | 226 | 222 | 221 |  | 7 | 19.5 | 21.5
| 16 | 235 | 239 | 246 | 254 | 260 | 264 | 260 | 254 | 246 | 239 | 235 | 0 |  | 8 | 21.2 | 23.2
| 17 | 0 | 241 | 259 | 266 | 272 | 275 | 272 | 266 | 259 | 241 | 0 | 0 |  | 9 | 23 | 25
| 18 | 0 | 0 | 271 | 277 | 283 | 286 | 283 | 277 | 271 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 24.8 | 26.8
| 19 | 0 | 0 | 0 | 288 | 293 | 296 | 293 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 26.5 | 28.5
[15 empty] | 12 | 27.9 | 29.9
|  | 1.stěna | 2.stěna | 1: 3.stěna; 2: 4.stěna; 3: 5.stěna; 4: 6.stěna |  |  |  | 13 | 29.1 | 31.1
| Zakliknuto: | 5 | 6 | 1: 6; 2: 8; 3: 3; 4: 4 |  |  |  | 14 | 29.8 | 31.8
Povrchy | Epsilon [-] | Ozn.: | [12 empty] | 15 | 30 | 32
Světlá barva | 0.5 | 1 | [12 empty] | 16 | 29.8 | 31.8
Bílý nátěr | 0.5 | 2 | [12 empty] | 17 | 29.1 | 31.1
Světlý nátěr | 0.6 | 3 | [12 empty] | 18 | 27.9 | 29.9
Střední barva | 0.7 | 4 | [12 empty] | 19 | 26.5 | 28.5
Tmavá barva | 0.9 | 5 | [12 empty] | 20 | 24.8 | 26.8
Červená cihla | 0.85 | 6 | [12 empty] | 21 | 23 | 25
Pálená střešní krytina | 0.8 | 7 | [12 empty] | 22 | 21.2 | 23.2
Černá matná barva | 1 | 8 | [12 empty] | 23 | 19.5 | 21.5
Oxidovaný plech | 0.8 | 9 | [12 empty] | 24 | 18.1 | 20.1
Ocel bez úpravy povrchu | 0.8 | 10
Hliník lesklý | 0.4 | 11
Pozinkovaný plech | 0.7 | 12
Dehtová lepenka | 0.9 | 13
Průměrná rovnocenná teplota trm pro orientaci stěny [°C]
Azimut směny | trm [°] | azimut [°]
Sever | 28.2 | 0
Severoseverovýchod | 29 | 22.5
Severovýchod | 29.8 | 45
Východoseverovýchod | 30.9 | 67.5
Východ | 31.7 | 90
Východojihovýchod | 32 | 112.5
Jihovýchod | 32.2 | 135
Jihojihovýchod | 31.9 | 157.5
Jih | 31.6 | 180
Jihojihozápad | 31.9 | 202.5
Jihozápad | 32.2 | 225
Západojihozápad | 32 | 247.5
Západ | 31.7 | 270
Západoseverozápad | 30.8 | 292.5
Severozápad | 29.8 | 315
Severoseverozápad | 27.4 | 337.5
měsíc | Te_max [°C]
Leden
Únor
Březen | 19 | 1
Duben | 22 | 2
Květen | 26.5 | 3
Červen | 28.5 | 4
Červenec | 30 | 5
Srpen | 30 | 6
Září | 27.5 | 7
Říjen | 23.5 | 8
Listopad
Prosinec
Note on S54: Zvýšení o 2K jako korekce na dnes uvažovanou max. návrhovou venkovní teplotu 32°C.